## 类表
设备类型 | 中文 | 数据类型 | 数值 | 数值说明 | 报警值 | 报警等级
PULL | 手动报警按钮
| 报警状态 | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | 1 | 1
| 模块故障状态 | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | 1 | 3
| 模块隔离状态 | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3
|  | VDI | 0-3 | 0=正常/1=报警/2=故障/3=隔离
SMK | 烟感
| 报警状态 | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | 1 | 1
| 模块故障状态 | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | 1 | 3
| 模块隔离状态 | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3
PYFJ | 消防排烟风机
| FAS开关控制操作 | DI | 0-1 | 0=未动作/1=启动 | 1 | 2
| 模块故障状态1# | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3
| 模块隔离状态1# | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3
| FAS开关反馈 | DI | 0-1 | 0=未动作/1=动作 | 1 | 2
| 模块故障状态2# | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3
| 模块隔离状态2# | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3
HEAT | 感温探测器
| 报警状态 | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | 1 | 1
| 模块故障状态 | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | 1 | 3
MD | 电动多叶风阀
| 开到位 | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位
| 关到位 | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位
| 故障 | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | 1 | 3
| 开阀控制 | DO | 1 | 1=开控制
| 关阀控制 | DO | 1 | 1=关控制
FHF | 防火阀
| 开关状态 | DI | 0-1 | 0=正常/1=动作 | 1 | 2
| 开关模块故障状态 | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3
| 模块隔离状态 | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3

## 物模型实例
设备类型 | ThingID | 设备编号 | 设备描述 | 设备地点 | 数据类型 | 数值 | 数值说明 | 报警值 | 报警等级 | modbus点号 | RTU号 | ……
PULL | PULL_1A1_线路号_车站名 | 1A1 | 手动报警按钮 | 站厅A端走道 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 报警状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 红色 | 1 | 1 | 1
|  |  | 模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | 1 | 3 | 1001
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2001
PULL |  | 1A2 | 手动报警按钮 | 站厅A端走道 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 报警状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | 1 | 1 | 2
|  |  | 模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3 | 1002
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2002
SMK |  | L1-001 | 烟感 | 站厅公共区 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 报警状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | 1 | 1 | 3
|  |  | 模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | 1 | 3 | 1003
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2003
SMK |  | L1-002 | 烟感 | 站厅公共区 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 报警状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/2=报警 | 1 | 1 | 4
|  |  | 模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/2=故障 | 1 | 3 | 1004
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2004
SMK |  | L1-003 | 烟感 | 站厅公共区 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 报警状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/3=报警 | 1 | 1 | 5
|  |  | 模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/3=故障 | 1 | 3 | 1005
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2005
SMK |  | L1-004 | 烟感 | 站厅公共区 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 报警状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/4=报警 | 1 | 1 | 6
|  |  | 模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/4=故障 | 1 | 3 | 1006
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2006
SMK |  | L1-005 | 烟感 | 站厅公共区 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 报警状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/5=报警 | 1 | 1 | 7
|  |  | 模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/5=故障 | 1 | 3 | 1007
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2007
FHF |  | T1/DM-A1 | 防火阀 | A端环控机房 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 开关状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=动作 | 1 | 2 | 8
|  |  | 开关模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3 | 1008
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2008
FHF |  | T1/DM-A2 | 防火阀 | A端环控机房 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 开关状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=动作 | 1 | 2 | 9
|  |  | 开关模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3 | 1009
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2009
FHF |  | K1/DM-A1 | 防火阀 | 车控室 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 开关状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=动作 | 1 | 2 | 10
|  |  | 开关模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3 | 1010
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2010
FHF |  | K1/DM-A2 | 防火阀 | 车控室 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 开关状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=动作 | 1 | 2 | 11
|  |  | 开关模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3 | 1011
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2011
FHF |  | K2/DM-A1 | 防火阀 | 屏蔽门室 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 开关状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=动作 | 1 | 2 | 12
|  |  | 开关模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3 | 1012
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2012
PYFJ |  | TK/PY-A1 | 消防排烟风机 | 站厅公共区 | [6 empty] | RTU11
|  |  | FAS开关控制操作 |  | DI | 0-1 | 0=未动作/1=启动 | 1 | 2 | 13
|  |  | 模块故障状态1# |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3 | 1013
|  |  | 模块隔离状态1# |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2013
|  |  | FAS开关反馈 |  | DI | 0-1 | 0=未动作/1=动作 | 1 | 2 | 14
|  |  | 模块故障状态2# |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3 | 1014
|  |  | 模块隔离状态2# |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2014
PYFJ |  | TK/PY-A2 | 消防排烟风机 | 站厅公共区 | [6 empty] | RTU11
|  |  | FAS开关控制操作 |  | DI | 0-1 | 0=未动作/1=启动 | 1 | 2 | 15
|  |  | 模块故障状态1# |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3 | 1015
|  |  | 模块隔离状态1# |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2015
|  |  | FAS开关反馈 |  | DI | 0-1 | 0=未动作/1=动作 | 1 | 2 | 16
|  |  | 模块故障状态2# |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=模块故障 | 1 | 3 | 1016
|  |  | 模块隔离状态2# |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2016
HEAT |  | L2-001 | 感温探测器 | 警务监控机房 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 报警状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | 1 | 1 | 17
|  |  | 模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | 1 | 3 | 1017
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2017
MD |  | TK/FF1-A1 | 电动多叶风阀 | 站厅A端公共区 | [6 empty] | RTU12
|  |  | 开到位 |  | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 |  |  | 1
|  |  | 关到位 |  | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 |  |  | 2
|  |  | 故障 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | 1 | 3 | 3
|  |  | 开阀控制 |  | DO | 1 | 1=开控制 |  |  | 4
|  |  | 关阀控制 |  | DO | 1 | 1=关控制 |  |  | 5
MD |  | TK/FF1-B1 | 电动多叶风阀 | 站厅B端公共区 | [6 empty] | RTU12
|  |  | 开到位 |  | DI | 0-1 | 0=未定义/1=开到位 |  |  | 6
|  |  | 关到位 |  | DI | 0-1 | 0=未定义/1=关到位 |  |  | 7
|  |  | 故障 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | 1 | 3 | 8
|  |  | 开阀控制 |  | DO | 1 | 1=开控制 |  |  | 9
|  |  | 关阀控制 |  | DO | 1 | 1=关控制 |  |  | 10
演示在公共区或设备房增加一个烟感
设备类型 | 物ID | 设备编号 | 设备描述 | 设备地点 | 数据类型 | 数值 | 数值说明 | 报警值 | 报警等级 | modbus点号 | RTU号 | ……
SMK |  | L1-006 | 烟感 | 站厅公共区 | [6 empty] | RTU11
|  |  | 报警状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=报警 | 1 | 1 | 18
|  |  | 模块故障状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=故障 | 1 | 3 | 1018
|  |  | 模块隔离状态 |  | DI | 0-1 | 0=正常/1=隔离 | 1 | 3 | 2018