## 历史记录表（插件）
序号 | 产生时间 | 线路名 | 车站名 | 系统 | 设备名称 | 设备编号 | 故障描述 | 故障等级 | 状态 | 是否确认 | 确认时间 | 确认人 | 恢复时间
1 | 故障告警产生时间 | 9号线 | 杨高路 | 供电 | 33kV进线1开关 | 101A | 按点代码描述 | 故障 | 未恢复
2 | 预警产生时间 | 9号线 | 杨高路 | FAS | 手动报警按钮 | M1-100 |  | 预警
3 | 空 | 9号线 | 杨高路 | 环控 | 空调新风机 | 109TK/KXF-A1 |  |  | 已恢复
备注：
1 | 提供显示/隐藏“线路名”字段的配置项，对于线路维护系统，“线路名”字段应隐藏
2 | 按时间段、线路名、车站名、系统、设备类型、故障/预警等检索条件提供查询、打印、确认、冻结

## 数据库设计
TABLE1：设备管理信息表（参数库）
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 备注
1 | 设备标识 | CHAR*40 | 唯一标识ID
2 | 设备名称 | CHAR*40
3 | 设备编号 | CHAR*40
4 | 规格型号 | CHAR*20
5 | 制造商 | CHAR*80
6 | 生产日期 | DATE
7 | 使用寿命 | INT | 年
8 | 资产编码 | CHAR*40
9 | 所属管理部门 | CHAR*40
10 | 线路名 | CHAR*16
11 | 车站名 | CHAR*16
12 | 系统 | CHAR*24
13 | 子系统 | CHAR*24
14 | 安装位置 | CHAR*40
15 | 安装日期 | DATE
16 | 安装单位 | CHAR*80
17 | 图纸代码 | CHAR*40
18 | 额定电流 | FLOAT | A
19 | 额度电压 | FLOAT | V
20 | 设计累计动作次数 | LONG
21 | 设计累计运行时间 | FLOAT | h
22 | 预留技术信息1 | FLOAT
23 | 预留技术信息2 | FLOAT
24 | 预留技术信息3 | FLOAT
25 | 预留技术信息4 | FLOAT
26 | 预留技术信息5 | FLOAT
27 | 预留技术信息6 | FLOAT
28 | 预留技术信息7 | FLOAT
29 | 预留技术信息8 | FLOAT
30 | 预留技术信息9 | FLOAT
31 | 预留技术信息10 | FLOAT
32 | 预留技术信息11 | FLOAT
33 | 预留技术信息12 | FLOAT
TABLE2：需要后台统计计算的设备状态信息（实时库）
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 备注
| 设备标识 | CHAR*40 | 唯一标识ID
34 | 质量标识 | BOOL | 正常/离线 | 所属RTU通道断线，即可判定对应设备质量标识为离线
35 | 故障标志 | BOOL | 正常/故障 | 任意设备属性（测点）为故障状态，即可判定该设备为故障；
36 | 预警标志 | BOOL | 正常/预警 | 若设备故障诊断模型检测到设备符合预警条件，即可判定该设备为预警；
37 | 挂牌标志 | BOOL | 正常/挂牌
38 | 超驰标志 | BOOL | （预留）
39 | 累计动作次数 | LONG
40 | 累计运行时间 | FLOAT | h

## 后台统计数据
序号 | 统计指标 | 线网 | 线路 | 车站 | 系统 | 线路&系统 | 车站&系统
1 | 设备总数
2 | 正常设备总数
3 | 故障设备总数
4 | 预警设备总数
5 | 挂牌设备总数
6 | 离线设备总数
需求：
1 | 提供以上表格中的各种组合数据，以虚拟计算点或函数形式提供系统部工程师组态
2 | 以上数据需要定期更新（更新间隔不大于3s）

## 设备列表（插件）
| 过滤器： | [6 empty] | 搜索结果： | 找到XXXXX条记录
| 设备编号 | 设备名称 | 设备状态 | 生产厂家 | 规格型号 | 资产编码 | 所属管理部门 | 线路名 | 车站名 | 系统 | 详细
| 101A | 33kV进线1开关 | 故障 | 西门子 |  |  | 供电分公司 | 9号线 | 杨高路 | 供电 | …
| M1-100 | 手动报警按钮 | 预警 |  |  |  | 运一公司 | 9号线 | 杨高路 | FAS | …
| 109TK/KXF-A1 | 空调新风机 | 正常 |  |  |  | 运一公司 | 9号线 | 杨高路 | 环控 | …
| 109TK/KXF-A2 | 空调新风机 | 故障¦预警 |  |  |  | 运一公司 | 9号线 | 杨高路 | 环控 | …
<1 2 3…... 22 > 跳转到 页 确定 共 xxxx 条 200条/页
需求：
1 | 提供设备列表插件，显示符合过滤器检索条件的设备记录，表头字段名称及其显示宽度由系统部工程师配置；
2 | 过滤器的编写格式由研发设计，默认过滤器由系统部工程师配置；
3 | “设备状态”为“故障标志”、“预警标志”、“挂牌标志”的集合，三个标志全零显示正常，任一标志置位显示该标志的中文简称，多个中文简称之间用¦隔开
4 | 提供打印当前列表的功能
5 | 探讨：可否增加某种链接，显示对应设备的详细属性？
默认选择Ⅴ
打印

## 故障设备列表（插件）
| 过滤器： | [6 empty] | 搜索结果： | 找到XXXXX条记录
| 设备编号 | 设备名称 | 设备状态 | 生产厂家 | 规格型号 | 资产编码 | 所属管理部门 | 线路名 | 车站名 | 系统 | 详细
| 101A | 33kV进线1开关 | 故障 | 西门子 |  |  | 供电分公司 | 9号线 | 杨高路 | 供电 | …
| 109TK/KXF-A2 | 空调新风机 | 故障¦预警 |  |  |  | 运一公司 | 9号线 | 杨高路 | 环控 | …
<1 2 3…... 22 > 跳转到 页 确定 共 xxxx 条 200条/页
需求：
1 | 提供故障设备列表插件，显示符合过滤器检索条件的故障设备记录，表头字段名称及其显示宽度由系统部工程师配置；
2 | 过滤器的编写格式由研发设计，默认过滤器由系统部工程师配置；
3 | 提供打印当前列表的功能
4 | 探讨：可否增加某种链接，显示对应设备的详细属性？可否在详细属性窗口中设置一个按钮，显示该设备的最近10条故障记录？
默认选择Ⅴ
打印

## 预警设备列表（插件）
| 过滤器： | [6 empty] | 搜索结果： | 找到XXXXX条记录
| 设备编号 | 设备名称 | 设备状态 | 生产厂家 | 规格型号 | 资产编码 | 所属管理部门 | 线路名 | 车站名 | 系统 | 详细
| M1-100 | 手动报警按钮 | 预警 |  |  |  | 运一公司 | 9号线 | 杨高路 | FAS | …
| 109TK/KXF-A2 | 空调新风机 | 故障¦预警 |  |  |  | 运一公司 | 9号线 | 杨高路 | 环控 | …
<1 2 3…... 22 > 跳转到 页 确定 共 xxxx 条 200条/页
需求：
1 | 提供设备列表插件，显示符合过滤器检索条件的设备记录，表头字段名称及其显示宽度由系统部工程师配置；
2 | 过滤器的编写格式由研发设计，默认过滤器由系统部工程师配置；
3 | 提供打印当前列表的功能
4 | 探讨：可否增加某种链接，显示对应设备的详细属性？可否在详细属性窗口中设置一个按钮，显示该设备的最近10条预警记录？
默认选择Ⅴ
打印

## 趋势诊断算法1
一、 | 线性趋势诊断算法
模型参数：
序号 | 模型参数 | 备注
1 | 额定电流 | 模型配置参数，默认从设备管理信息表读取
2 | 算法启动电流 | 模型配置参数，默认为0.9倍的额定电流；当实测电流大于算法启动电流是，执行算法运算；否则不执行算法运算
3 | 预设故障电流 | 模型配置参数，默认为1.1倍的额定电流；
4 | 预警时间阈值 | 模型配置参数，默认为30个单位（本次演示以s为单位）；当模型预测的故障剩余时间小于预警时间阈值时，报预警；反之不报预警
模型输入：
序号 | 模型输入 | 备注
1 | 实测电流 | 算法需要记录t-2、t-1的历史数据
模型输出：
序号 | 模型输出 | 备注
1 | 预警标志
2 | 故障剩余时间 | 模型预测的从现在开始至设备故障的时间
线性诊断算法说明：
根据t-1和t时刻的实测电流，先拟合当前曲线y=kx+b，得到斜率k和截距b；然后，给定y=预设故障电流，反推计算x的值，即可得到故障剩余时间=x-t
二、 | 非线性趋势诊断算法（采用二次曲线拟合方法，以后考虑）