# 概述

本接口文件在双方招标文件有关CIOS系统与C3的接口要求基础上进行适当补充和完善。本规格书对CIOS与C3间的接口进行了规定，以指导设计及安装工作。

# 接口界面

CIOS与C3在中央的接口界面如下图所示：

图2-1CIOS与C3接口界面图

# 物理接口

CIOS与C3承包商将按照以下接口要求一览表提供有关的接口设备。

表3-1 物理接口表

| 接口编号 | 接口类型 | 数量 | 接口位置 | CIOS承包商 | C3承包商 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIOS.C3.P01 | 以太网 数据接口 自定义TCP通信协议 | 1 | CIOS机柜 | 提供带标识的接口。 | 提供带标识的电缆连接到CIOS机柜的接口。 | C3系统、CIOS系统 |
| CIOS.C3.P02 | 以太网 数据接口 自定义TCP通信协议 | 1 | CIOS机柜 | 提供带标识的接口。 | 提供带标识的电缆连接到CIOS机柜的接口。 | C3系统、CIOS系统 |

# 软件接口

## 接口协议

C3与CIOS的接口采用RJ45形式的TCP以太网通信协议，IP地址由C3分配，通信端口为502，地址1。

CIOS的冗余FEP端配置为从机（服务端，仅主FEP提供服务），C3通信设备配置为主机（客户端）。

表4.1-1接口协议表

| 序号 | 物理接口编号 | 接口位置 | 网络及物理接口 | 协议或标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIOS.C3.P01 | FEP | 以太网 | TCP-Modbus扩展自定义协议 |
| 2 | CIOS.C3.P02 | FEP | 以太网 | TCP-Modbus扩展自定义协议 |

## 冗余

C3提供冗余的两套接口与CIOS通信，一主一备。CIOS的冗余主用FEP接收到客户端SOCKET链路建立成功后，以太网接口中主动循环应答实时数据给C3

当CIOS的主、备FEP都处于正常的情况下，CIOS的控制指令只从主FEP回复数据，备FEP不提供服务和数据。

当主FEP链路发生异常时，CIOS的备FEP切换成主FEP提供服务和数据通信。

在同一时刻，CIOS不会同时从主、备FEP向C3发送数据和接收指令。

## 接口功能

CIOS与C3的接口功能具体如下：

4.3-1 接口功能表

| 功能编号 | 功能要求 | 物理接口 | CIOS承包商 | C3承包商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIOS.C3.F01 | 数据发送 | CIOS.C3.P01 | 向C3发送实时数据。 | 接收CIOS的数据信息。 |
| CIOS.C3.F02 | 数据发送 | CIOS.C3.P02 | 向C3发送实时数据。 | 接收CIOS的数据信息。 |

## 接口点表

由CIOS承包商提供监控信息点表，C3根据需要选择使用。具体点表由双方协商编制。

## 报文详述

（1）CIOS通过TCP网络发送数据

| TCPTx（TotalLen长可变数据包） |
| --- |
| 字节 序号 | 数据段 | 说明 | 值 | 备注 |
| 1 | Head | Head Lo | 0xEB | 固定头低字节 |
| 2 |  | Head Hi | 0x90 | 固定头高字节 |
| 3 | SYSID | SYSID | 0xFF | 固定系统标识号 |
| 4 | PacketNo | PacketNo Lo |  | 帧包编号(0 ~ 0xFFFF)自加循环 |
| 5 |  | PacketNo Hi |  | 每包数据按顺序递增1 |
| 6 | TotalLen | TotalLen Lo |  | from Multi-Flag bytes |
| 7 |  | TotalLen Hi |  | 字节数 |
| 8 | Frame Type | Multi-Flag | 0-1 | 0无后续包；1有后续包 |
| 9 | MsgData | MsgID |  | 数据类型1-DI；3-AI |
| 10 |  | MsgCnt Lo |  | 数据点总数 范围: 0 ~ 0xFFFFFF MsgCnt=DI点数或者AI点数 |
| 11 |  | MsgCnt Me |  |  |
| 12 |  | MsgCnt Hi |  |  |
| 13 |  | StartAddressLo |  | 数据起始地址 范围: 0 ~ 0xFFFFFF 本包数据相对于总数据的偏移数 DI的偏移数以字节为单位计算 AI的偏移数以双字节为单位计算 DI：StartAddressx8=DI起始点号 AI：StartAddress=AI起始点号 |
| 14 |  | StartAddressMe |  |  |
| 15 |  | StartAddressHi |  |  |
| 16 |  | Content byte 1 |  | 数据内容 存储顺序：低字节序（前低后高） 不同的数据类型所占字节不一样： DI: 8个点占1个字节、字节里多余出来的位填充0 AI: 1个点占2个字节 N = 2n ( n=1~512) |
|  |  | …… |  | DI:N=2*(MsgCnt+15)/16 |
| 15+N |  | Content byte N |  | AI: N=2*MsgCnt |
|  |  | Check Lo |  | 从1 ~ (15+N)字节计算CRC校验 |
| 17+N |  | Check Hi |  |  |

注： content部分（16~15+N字节），DI按前低字节、后高字节序; AI每个word按前低字节、后高字节序编排组包。

举例：MsgID= 3，第一个AI值= content0002+256*content0001