## AI点表
点描述 | 点类型 | 点地址 | 反馈值说明
教培侧普通照明区域场景 | AI | 0 | 当前场景：0 =P1,1 =P2,2 =P3，3= P4,A= P5,B= P6,C= P7,D= P8
技术中心侧普通照明区域场景 | AI | 1
教培侧普通调光区域场景 | AI | 2
技术中心侧普通调光区域场景 | AI | 3
教培侧区域照度值 | AI | 4 | 光照度lux值 无测量范围（对方控制逻辑低于300就开启照明，高于600，关闭照明）
技术中心侧光照度值 | AI | 5
教培侧回路1调光档位 | AI | 6 | 调光档位 0-100
教培侧回路2调光档位 | AI | 7
技术中心侧回路1调光档位 | AI | 8
技术中心侧回路2调光档位 | AI | 9

## DI点表
点描述 | 点类型 | 点地址 | 反馈值说明
照明控制器运行状态 | DI | 0 | 0：不在线 1：在线
照明调光控制器运行状态 | DI | 1
照明网关运行状态 | DI | 2
教培侧光照度传感器运行状态 | DI | 3
技术中心侧光照度传感器运行状态 | DI | 4
教培侧控制面板运行状态 | DI | 5
技术中心侧控制面板运行状态 | DI | 6
技术中心侧照明回路1开关状态 | DI | 7 | 0：关 1：开
技术中心侧照明回路2开关状态 | DI | 8
技术中心侧照明回路3开关状态 | DI | 9
技术中心侧照明回路4开关状态 | DI | 10
教培侧照明回路1开关状态 | DI | 11
教培侧照明回路2开关状态 | DI | 12
教培侧照明回路3开关状态 | DI | 13
教培侧照明回路4开关状态 | DI | 14

## AO点表
点描述 | 点类型 | 点地址 | 下控值说明
教培侧普通照明区域场景控制 | 点类型 | 1 | 场景预设: 0 =P1,1 =P2,2 =P3，3= P4,A= P5,B= P6,C= P7,D= P8
技术中心侧普通照明区域场景控制 | 点类型 | 2
教培侧普通调光区域场景控制 | 点类型 | 3
技术中心侧普通调光区域场景控制 | 点类型 | 4
教培侧照明回路1调光控制 | 点类型 | 5 | 调光档位：0-100
教培侧照明回路2调光控制 | 点类型 | 6
技术中心侧照明回路1调光控制 | 点类型 | 7
技术中心侧照明回路2调光控制 | 点类型 | 8

## DO点表
点描述 | 点类型 | 点地址 | 下控制说明
技术中心侧照明回路1开关状态 | DO | 1 | 0关 1开
技术中心侧照明回路2开关状态 | DO | 2
技术中心侧照明回路3开关状态 | DO | 3
技术中心侧照明回路4开关状态 | DO | 4
教培侧照明回路1开关状态 | DO | 5
教培侧照明回路2开关状态 | DO | 6
教培侧照明回路3开关状态 | DO | 7
教培侧照明回路4开关状态 | DO | 8