故障描述

**0.1）20240108晚23：36：28调出程控插件，进行触网一键停电**

**是否由不成功的开关刀闸？**

=》

23:39:12:0621： CJDA\_KGA03\_B01：由于收到返校正确超30，故未下发执行；

23:39:52:0752： CDMS\_CWA03\_B01：下发执行，返回拒动；

**20240108晚23：41：17再次调出程控插件，进行触网一键停电**

**是否由不成功的开关刀闸？**

=》

23:41:18:0058：CYSJ\_CWA03\_B01：实际遥控执行成功；由于插件收到执行成功的管道消息超过30s，所以界面会报SCADA管道无响应，超时；

**0.2）20240109晚23：35：48调出程控插件，进行触网一键停电**

**是否由不成功的开关刀闸？**

=》

执行成功，界面显示超时：

[23:37:30:0080] : CBDS\_CWA01\_B01：实际遥控执行成功；由于插件收到执行成功管道超过30s，所以界面会报SCADA管道无响应，超时；

[23:37:40:0668] : CJLS\_CWA01\_B01：同上；

[23:37:43:0137] : CLYJ\_CWA01\_B01：同上；

[23:37:53:0391] : CQSH\_CWA01\_B01：同上；

[23:38:02:0940] : CJDA\_CWA01\_B01：同上；

[23:38:48:0911] : CYSJ\_CWA01\_B01：同上；

插件未下发执行命令：

[23:38:56:0738] : CQSH\_KGA03\_B01：收到返校正确的时间超过30s，所以界面会报SCADA管道无响应，超时；并且插件不会下发执行；

[23:39:02:0001] : CLSS\_CWA03\_B01：同上；

[23:39:06:0020] : CJDA\_KGA03\_B01：同上；

[23:39:08:0550] : CZXA\_CWA03\_B01：同上；

**1月10号问题：**

执行成功，界面显示超时：

[23:33:38:0975] : CSZJ\_KGA04\_B01：实际遥控执行成功；由于插件收到执行成功管道超过30s，所以界面会报SCADA管道无响应，超时；

[23:33:43:0025] : CJLS\_KGA04\_B01：同上；

[23:33:45:0521] : CLYJ\_KGA04\_B01

[23:33:48:0005] : CQSL\_KGA04\_B01

[23:33:50:0327] :CQSH\_KGA04\_B01

[23:33:55:0454] : CHJQ\_KGA04\_B01

[23:33:57:0901] : CDMS\_CWA04\_B01

[23:33:59:0440] : CJDA\_KGA04\_B01

[23:34:01:0695] : CYSJ\_CWA06\_B01

[23:34:06:0823] : CLSS\_CWA04\_B01

[23:34:13:0817] : CBDS\_KGA01\_B01

[23:34:18:0321] : CZXA\_CWA04\_B01

[23:34:45:0979] : CSZJ\_KGA01\_B01

[23:35:02:0368] : CJLS\_KGA03\_B01

[23:35:00:0436] : CLYJ\_KGA03\_B01

[23:35:05:0620] : CQSL\_KGA03\_B01

[23:35:17:0204] : CQSH\_KGA03\_B01

[23:35:19:0016] : CDMS\_KGA03\_B01

[23:35:22:0598] : CHJQ\_KGA03\_B01

[23:35:34:0951] : CJDA\_KGA03\_B01

[23:35:40:0381] : CLSS\_KGA03\_B01

[23:35:53:0884] : CZXA\_KGA03\_B01

[23:36:41:0742] : CYSJ\_KGA03\_B01

插件未下发执行命令：

[23:33:40:0436] : CBDS\_CWA04\_B01：插件收到返校正确的时间超过30s，所以界面会报SCADA管道无响应，超时；并且插件不会下发执行；

[23:35:59:0222] : CJLS\_KGA01\_B01

[23:36:02:0401] : CLYJ\_KGA01\_B01

[23:36:04:0054] : CQSL\_KGA01\_B01

[23:36:07:0723] : CQSH\_KGA01\_B01

[23:36:10:0955] : CDMS\_KGA01\_B01

[23:36:12:0686] : CHJQ\_KGA01\_B01

[23:36:15:0812] : CJDA\_KGA01\_B01

[23:36:17:0742] : CLSS\_KGA01\_B01

[23:36:23:0301] : CZXA\_KGA01\_B01

[23:36:24:0895] : CBDS\_KGA03\_B01

[23:36:30:0924] : CSZJ\_KGA03\_B01

**0.3）20240112晚23：37：07调出程控插件，进行触网一键停电**

**是否由不成功的开关刀闸？**

=》

执行成功，界面显示超时：

[23:39:08:0747] : CDMS\_CWA01\_B01：实际遥控执行成功；由于插件收到执行成功管道超过30s，所以界面会报SCADA管道无响应，超时；

[23:39:14:0654] : CLSS\_CWA01\_B01

[23:39:23:0455] : CYSJ\_CWA04\_B01

[23:39:51:0963] : CZXA\_CWA01\_B01

[23:39:56:0008] : CSZJ\_CWA01\_B01

[23:39:58:0615] : CBDS\_CWA01\_B01

[23:40:01:0283] : CJLS\_CWA01\_B01

[23:40:02:0615] : CLYJ\_CWA01\_B01

[23:40:09:0157] : CQSL\_CWA01\_B01

[23:40:15:0888] : CJDA\_KGA03\_B01

[23:40:23:0841] : CQSH\_KGA03\_B01

插件未下发执行命令：

[23:39:43:0509] : CLSS\_KGA03\_B01：插件收到返校正确的时间超过30s，所以界面会报SCADA管道无响应，超时；并且插件不会下发执行；

[23:40:22:0531] : CZXA\_KGA03\_B01

[23:40:30:0492] : CSZJ\_KGA03\_B01

[23:41:01:0879] : CHJQ\_CWA01\_B01

**20240112晚23：40：49原程控插件界面，再次点击进行触网一键停电**

**是否由不成功的开关刀闸？**

发送执行，后端反馈上次遥控未结束：

[23:41:19:0537] : CBDS\_KGA03\_B01：插件下控执行，后端反馈上次遥控未结束；所以执行失败；

[23:41:22:0434] : CJLS\_KGA03\_B01

[23:41:25:0087] : CLYJ\_KGA03\_B01

[23:41:34:0579] : CQSL\_KGA03\_B01

发送预置，后端反馈上次遥控未结束：

[23:41:23:0770] : CSZJ\_KGA03\_B01：插件下控预置，后端反馈上次遥控未结束；所以失败；

发送执行，底层回复拒动：

[23:41:51:0879] : CBDS\_KGA03\_B01：插件发送执行，底层回复拒动；

[23:41:53:0352] : CJLS\_KGA03\_B01：

[23:42:05:0897] : CQSL\_KGA03\_B01

**0.4）20240112晚 23：59服务器+工作站 端口池扩容+tcp链路释放时间由240s改为30s后，重启电脑后**

**时间事件描述是否正确？**

=》

？？？

**1）20240113凌晨4：04：55触网一键送电，出现多个开关闸刀遥控合闸失败--- scada管道超时，单控合闸成功？？**

**是否由不成功的开关刀闸？**

=》

执行成功，界面显示管道超时：

[04:06:50:0672] : CJDA\_CWA01\_B01：遥控执行成功；由于管道回复执行成功超30s，所以插件就会显示SCADA管道无响应，超时；

[04:07:31:0390] : CSZJ\_KGA01\_B01

[04:07:35:0194] : CDMS\_CWA03\_B01

[04:07:39:0049] : CQSH\_KGA01\_B01

[04:07:42:0915] : CLYJ\_KGA01\_B01

[04:07:46:0796] : CHJQ\_KGA01\_B01

[04:07:55:0885] : CQSL\_KGA01\_B01

收到管道超时，插件未下发执行命令：

[04:08:10:0527] : CYSJ\_CWA01\_B01：插件超过30s收到返校正确；所以在界面显示SCADA管道超时 无响应；并不会下发执行；

[04:08:11:0879] : CJDA\_CWA03\_B01

[04:08:17:0295] : CZXA\_CWA03\_B01

[04:08:28:0433] : CLSS\_CWA03\_B01

[04:08:33:0837] : CBDS\_CWA03\_B01

底层回复返校错误：

[04:08:13:0285] : CYSJ\_CWA03\_B01：插件下发返校，底层回复返校错误；

[04:07:48:0063] : CYSJ\_CWA05\_B01：

底层回复拒动：

[04:08:32:0511] : CJLS\_CWA03\_B01：插件下发执行，底层回复拒动；

**20240113凌晨4：09：48调出程控插件，进行触网一键停电**

**是否由不成功的开关刀闸？**

**=》**

没有；

2）20240113 16：16出现daq进程异常推出重启