
南昌三1月13号出现前置采集服务程序异常退出启动：



告警日志

2024-1-13 16:16:07.915 异常退出


2024-1-13 16:16:08.196 启动

此期间em\_daq启动时日志分析：

分析comm\_msgs.log.9的日志查看：


从此日志查看，在 16:14:36开始出现数据超时（modbus\_tcp\_c\_ex规约打印）

（从26号rtu 到 49号rtu都使用此规约，且在16:14:36这时间开始都打印超时，之前时间数据交互正常）




数据超时一直打印（16:14:36-16:15:28 期间一直打印，如已27号rtu为例）

（此期间所有规约都出现超时或尝试发测试帧但未收到）



（modbus\_tcpc\_ex规约没有MsgProc接口初始化，但配置了超时设置，即使连接重连但没有初始化依旧使用之前保存的信息继续触发，这期间应该有连接重连但没有日志来证明）

其他规约重发或超时



从规约日志分析



Pid为9100的em\_daq在16:15:31后没有再打印相关日志，应该是这个时候卡住或者崩溃的；（具体崩溃时间要看守护神日志）

Em\_daq在16:16:11时间已经重启完成，并开始加载规约的初始化文件；

守护神的日志 已问现场要，暂时没有守护神重启em\_daq时间；