## 修改说明
序号 | 修改人 | 时间 | 修改内容
1 | 罗宇 | 2020-03-24 | 基本稳定
2 | 罗宇 | 2020-03-30 | 站台层污水泵房污水泵起始地址改为402960，增加类表
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## 302斗门站
序号 | 设备代号 | 设备名称 | 位置 | 数据来源 | DFB 功能块 | 类表 | ISCS读 |  |  | ISCS写 |  |  | 联锁对象 | 设备安装位置 | 备注
[7 empty] | 字长 | 开始地址 | 结束地址 | 字长 | 开始地址 | 结束地址
控制系统诊断
1 | PLCMa | 主端控制系统诊断 | B端 | PLCMa |  | PLC | 4 | 400900 | 400903 | —— | ————— | —————
2 | PLCSl | 从端控制系统诊断 | A端 | PLCSL |  | PLC | 4 | 400904 | 400907 | —— | ————— | —————
3 | ET01 | ET01通讯链路诊断 | A端 | PLCMa/PLCSL |  | ET01 | 8 | 400908 | 400915 | —— | ————— | —————
4 | ET02 | ET02通讯链路诊断 | A端 | PLCMa/PLCSL |  | ET02 | 2 | 400916 | 400917 | —— | ————— | —————
5 | IBP_PRA | IBP盘远程模块箱诊断 |  |  |  | PRA_IBP | 1 | 400918 | 400918 | —— | ————— | —————
1 | BMM101_PRA | 主端BMM101远程模块箱诊断 | A端 | BMM101_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400920 | 400920 | —— | ————— | —————
2 | BMM102_PRA | 主端BMM102远程模块箱诊断 | A端 | BMM102_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400921 | 400921 | —— | ————— | —————
3 | BMM103_PRA | 主端BMM103远程模块箱诊断 | A端 | BMM103_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400922 | 400922 | —— | ————— | —————
4 | BMM104_PRA | 主端BMM104远程模块箱诊断 | A端 | BMM104_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400923 | 400923 | —— | ————— | —————
5 | BMM105_PRA | 主端BMM105远程模块箱诊断 | A端 | BMM105_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400924 | 400924 | —— | ————— | —————
6 | BMM201_PRA | 主端BMM201远程模块箱诊断 | A端 | BMM201_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400925 | 400925 | —— | ————— | —————
7 | BMM202_PRA | 主端BMM202远程模块箱诊断 | A端 | BMM202_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400926 | 400926 | —— | ————— | —————
8 | BMM301_PRA | 主端BMM301远程模块箱诊断 | A端 | BMM301_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400927 | 400927 | —— | ————— | —————
9 |  | 主端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400928 | 400928 | —— | ————— | —————
10 |  | 主端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400929 | 400929 | —— | ————— | —————
11 |  | 主端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400930 | 400930 | —— | ————— | —————
12 |  | 主端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400931 | 400931 | —— | ————— | —————
13 |  | 主端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400932 | 400932 | —— | ————— | —————
14 |  | 主端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400933 | 400933 | —— | ————— | —————
15 |  | 主端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400934 | 400934 | —— | ————— | —————
16 |  | 主端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400935 | 400935 | —— | ————— | —————
1 | BMS101_PRA | 从端BMS101远程模块箱诊断 | B端 | BMS101_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400936 | 400936 | —— | ————— | —————
2 | BMS102_PRA | 从端BMS102远程模块箱诊断 | B端 | BMS102_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400937 | 400937 | —— | ————— | —————
3 | BMS103_PRA | 从端BMS103远程模块箱诊断 | B端 | BMS103_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400938 | 400938 | —— | ————— | —————
4 | BMS104_PRA | 从端BMS104远程模块箱诊断 | B端 | BMS104_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400939 | 400939 | —— | ————— | —————
5 | BMS201_PRA | 从端BMS201远程模块箱诊断 | B端 | BMS201_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400940 | 400940 | —— | ————— | —————
6 | BMS301_PRA | 从端BMS202远程模块箱诊断 | B端 | BMS301_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400941 | 400941 | —— | ————— | —————
7 |  | 从端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400942 | 400942 | —— | ————— | —————
8 |  | 从端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400943 | 400943 | —— | ————— | —————
9 |  | 从端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400944 | 400944 | —— | ————— | —————
10 |  | 从端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400945 | 400945 | —— | ————— | —————
11 |  | 从端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400946 | 400946 | —— | ————— | —————
12 |  | 从端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400947 | 400947 | —— | ————— | —————
13 |  | 从端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400948 | 400948 | —— | ————— | —————
14 |  | 从端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400949 | 400949 | —— | ————— | —————
15 |  | 从端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400950 | 400950 | —— | ————— | —————
16 |  | 从端远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400951 | 400951 | —— | ————— | —————
1 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 | B端 | BMS101_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400952 | 400952 | —— | ————— | —————
2 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 | B端 | BMS102_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400953 | 400953 | —— | ————— | —————
3 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 | B端 | BMS103_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400954 | 400954 | —— | ————— | —————
4 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 | B端 | BMS104_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400955 | 400955 | —— | ————— | —————
5 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 | B端 | BMS201_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400956 | 400956 | —— | ————— | —————
6 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 | B端 | BMS301_PRA |  | PRA_BM | 1 | 400957 | 400957 | —— | ————— | —————
7 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400958 | 400958 | —— | ————— | —————
8 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400959 | 400959 | —— | ————— | —————
9 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400960 | 400960 | —— | ————— | —————
10 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400961 | 400961 | —— | ————— | —————
11 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400962 | 400962 | —— | ————— | —————
12 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400963 | 400963 | —— | ————— | —————
13 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400964 | 400964 | —— | ————— | —————
14 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400965 | 400965 | —— | ————— | —————
15 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400966 | 400966 | —— | ————— | —————
16 |  | 配线及出入段远程模块箱诊断备用 |  |  |  | PRA_BM | 1 | 400967 | 400967 | —— | ————— | —————
1 | PLCMa_SW1 | 主端控制系统1#交换机诊断 | B端 | PLCMa_SW1 |  | SW | 2 | 400970 | 400971 | —— | ————— | —————
2 | PLCMa_SW2 | 主端控制系统2#交换机诊断 | B端 | PLCMa_SW2 |  | SW | 2 | 400972 | 400973 | —— | ————— | —————
3 | PLCSl_SW1 | 从端控制系统1#交换机诊断 | A端 | PLCSl_SW1 |  | SW | 2 | 400974 | 400975 | —— | ————— | —————
4 | PLCSl_SW2 | 从端控制系统2#交换机诊断 | A端 | PLCSl_SW2 |  | SW | 2 | 400976 | 400977 | —— | ————— | —————
5 | IBP_SW1 | IBP模块箱交换机诊断 | B端 | IBP_SW1 |  | SW | 2 | 400978 | 400979 | —— | ————— | —————
1 | BMM101_SW1 | 主端BMM101远程模块箱交换机诊断 | A端 | BMM101_SW1 |  | SW | 2 | 400980 | 400981 | —— | ————— | —————
2 | BMM102_SW1 | 主端BMM102远程模块箱交换机诊断 | A端 | BMM102_SW1 |  | SW | 2 | 400982 | 400983 | —— | ————— | —————
3 | BMM103_SW1 | 主端BMM103远程模块箱交换机诊断 | A端 | BMM103_SW1 |  | SW | 2 | 400984 | 400985 | —— | ————— | —————
4 | BMM104_SW1 | 主端BMM104远程模块箱交换机诊断 | A端 | BMM104_SW1 |  | SW | 2 | 400986 | 400987 | —— | ————— | —————
5 | BMM105_SW1 | 主端BMM105远程模块箱交换机诊断 | A端 | BMM105_SW1 |  | SW | 2 | 400988 | 400989 | —— | ————— | —————
6 | BMM201_SW1 | 主端BMM201远程模块箱交换机诊断 | A端 | BMM201_SW1 |  | SW | 2 | 400990 | 400991 | —— | ————— | —————
7 | BMM202_SW1 | 主端BMM202远程模块箱交换机诊断 | A端 | BMM202_SW1 |  | SW | 2 | 400992 | 400993 | —— | ————— | —————
8 | BMM301_SW1 | 主端BMM301远程模块箱交换机诊断 | A端 | BMM301_SW1 |  | SW | 2 | 400994 | 400995 | —— | ————— | —————
9 |  | 主端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 400996 | 400997 | —— | ————— | —————
10 |  | 主端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 400998 | 400999 | —— | ————— | —————
11 |  | 主端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401000 | 401001 | —— | ————— | —————
12 |  | 主端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401002 | 401003 | —— | ————— | —————
13 |  | 主端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401004 | 401005 | —— | ————— | —————
14 |  | 主端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401006 | 401007 | —— | ————— | —————
15 |  | 主端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401008 | 401009 | —— | ————— | —————
16 |  | 主端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401010 | 401011 | —— | ————— | —————
1 | BMS101_SW1 | 从端BMS101远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS101_SW1 |  | SW | 2 | 401012 | 401013 | —— | ————— | —————
2 | BMS102_SW1 | 从端BMS102远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS102_SW1 |  | SW | 2 | 401014 | 401015 | —— | ————— | —————
3 | BMS103_SW1 | 从端BMS103远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS103_SW1 |  | SW | 2 | 401016 | 401017 | —— | ————— | —————
4 | BMS104_SW1 | 从端BMS104远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS104_SW1 |  | SW | 2 | 401018 | 401019 | —— | ————— | —————
5 | BMS201_SW1 | 从端BMS201远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS201_SW1 |  | SW | 2 | 401020 | 401021 | —— | ————— | —————
6 | BMS301_SW1 | 从端BMS301远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS301_SW1 |  | SW | 2 | 401022 | 401023 | —— | ————— | —————
7 |  | 从端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401024 | 401025 | —— | ————— | —————
8 |  | 从端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401026 | 401027 | —— | ————— | —————
9 |  | 从端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401028 | 401029 | —— | ————— | —————
10 |  | 从端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401030 | 401031 | —— | ————— | —————
11 |  | 从端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401032 | 401033 | —— | ————— | —————
12 |  | 从端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401034 | 401035 | —— | ————— | —————
13 |  | 从端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401036 | 401037 | —— | ————— | —————
14 |  | 从端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401038 | 401039 | —— | ————— | —————
15 |  | 从端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401040 | 401041 | —— | ————— | —————
16 |  | 从端远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401042 | 401043 | —— | ————— | —————
1 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS101_PRA |  | SW | 2 | 401044 | 401045 | —— | ————— | —————
2 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS102_PRA |  | SW | 2 | 401046 | 401047 | —— | ————— | —————
3 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS103_PRA |  | SW | 2 | 401048 | 401049 | —— | ————— | —————
4 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS104_PRA |  | SW | 2 | 401050 | 401051 | —— | ————— | —————
5 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS201_PRA |  | SW | 2 | 401052 | 401053 | —— | ————— | —————
6 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 | B端 | BMS301_PRA |  | SW | 2 | 401054 | 401055 | —— | ————— | —————
7 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401056 | 401057 | —— | ————— | —————
8 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401058 | 401059 | —— | ————— | —————
9 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401060 | 401061 | —— | ————— | —————
10 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401062 | 401063 | —— | ————— | —————
11 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401064 | 401065 | —— | ————— | —————
12 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401066 | 401067 | —— | ————— | —————
13 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401068 | 401069 | —— | ————— | —————
14 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401070 | 401071 | —— | ————— | —————
15 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401072 | 401073 | —— | ————— | —————
16 |  | 配线及出入段远程模块箱交换机诊断 |  |  |  | SW | 2 | 401074 | 401075 | —— | ————— | —————
水系统（除了备注为BAS系统的，其余均为节能系统控制，再上传给BAS)
1 | WCC-W1 | 1#冷水机组 | B端 | EC |  | EC_WCC | 24 | 401100 | 401123 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房 | 节能系统通讯采集
2 | WCC-W2 | 2#冷水机组 | B端 | EC |  | EC_WCC | 24 | 401130 | 401153 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房 | 节能系统通讯采集
3 | CT-W1 | 1#冷却塔风机 | B端 | EC |  | EC_Wmoto | 7 | 401160 | 401166 | 2 | 408004 | 408005 |  | 地面 | 变频
4 | CT-W2 | 2#冷却塔风机 | B端 | EC |  | EC_Wmoto | 7 | 401168 | 401174 | 2 | 408006 | 408007 |  | 地面 | 变频
5 | LD-W1 | 1#冷冻水泵 | B端 | EC |  | EC_Wmoto | 7 | 401176 | 401182 | 2 | 408008 | 408009 |  | B端冷水机房 | 变频
6 | LD-W2 | 2#冷冻水泵 | B端 | EC |  | EC_Wmoto | 7 | 401184 | 401190 | 2 | 408010 | 408011 |  | B端冷水机房 | 变频
7 | LQ-W1 | 1#冷却水泵 | B端 | EC |  | EC_Wmoto | 7 | 401192 | 401198 | 2 | 408012 | 408013 |  | B端冷水机房 | 变频
8 | LQ-W2 | 2#冷却水泵 | B端 | EC |  | EC_Wmoto | 7 | 401200 | 401206 | 2 | 408014 | 408015 |  | B端冷水机房 | 变频
9 | MV-W1 | 1#冷机蒸发器进水阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401220 | 401221 | 2 | 408016 | 408017 |  | 冷水机进出水管
10 | MV-W2 | 1#冷机冷凝器进水阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401222 | 401223 | 2 | 408018 | 408019 |  | 冷水机进出水管
11 | MV-W3 | 2#冷机蒸发器进水阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401224 | 401225 | 2 | 408020 | 408021 |  | 冷水机进出水管
12 | MV-W4 | 2#冷机冷凝器进水阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401226 | 401227 | 2 | 408022 | 408023 |  | 冷水机进出水管
13 | MV-W5 | 1#冷却塔供水阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401228 | 401229 | 2 | 408024 | 408025 |  | 冷却塔进出水管
14 | MV-W6 | 1#冷却塔回水阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401230 | 401231 | 2 | 408026 | 408027 |  | 冷却塔进出水管
15 | MV-W7 | 2#冷却塔供水阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401232 | 401233 | 2 | 408028 | 408029 |  | 冷却塔进出水管
16 | MV-W8 | 2#冷却塔回水阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401234 | 401235 | 2 | 408030 | 408031 |  | 冷却塔进出水管
17 | DPCV-W1 | 电动压差旁通阀 | B端 | EC |  | EC_DPCV | 2 | 401236 | 401237 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
18 | F-W1 | 冷却水回水总管F-W1 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401250 | 401250 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
19 | F-W2 | 冷冻水回水总管F-W2 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401251 | 401251 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
20 | T-W1 | 冷冻供水管T-W1 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401252 | 401252 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
21 | T-W2 | 冷冻回水管T-W2 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401253 | 401253 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
22 | T-W3 | 冷却供水管T-W3 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401254 | 401254 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
23 | T-W4 | 冷却回水管T-W4 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401255 | 401255 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
24 | T-W5 | 1#冷机蒸发器进水管T-W5 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401256 | 401256 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
25 | T-W6 | 1#冷机蒸发器出水管T-W6 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401257 | 401257 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
26 | T-W7 | 1#冷机冷凝器进水管T-W7 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401258 | 401258 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
27 | T-W8 | 1#冷机冷凝器出水管T-W8 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401259 | 401259 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
28 | T-W9 | 2#冷机蒸发器进水管T-W9 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401260 | 401260 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
29 | T-W10 | 2#冷机蒸发器出水管T-W10 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401261 | 401261 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
30 | T-W11 | 2#冷机冷凝器进水管T-W11 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401262 | 401262 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
31 | T-W12 | 2#冷机冷凝器出水管T-W12 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401263 | 401263 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
32 | T-W13 | 1#冷却塔出水管T-W13 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401264 | 401264 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
33 | T-W14 | 2#冷却塔出水管T-W15 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401265 | 401265 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
34 | T-W15 | A端大风柜回水管T-W14 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401266 | 401266 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
35 | T-W16 | B端大风柜回水管T-W16 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401267 | 401267 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
36 | T-W17 | 集水器上A端大系统回水管T-W17 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401268 | 401268 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
37 | T-W18 | 集水器上B端大系统回水管T-W18 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401269 | 401269 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
38 | T-W19 | 集水器上小系统回水管T-W19 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401270 | 401270 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
39 | PDT-W1 | 1#水流压差PDT-W1 (集水器&分水器间) | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401271 | 401271 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
40 | PDT-W2 | 2#水流压差PDT-W2 (最不利末端) | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401272 | 401272 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
41 | H-W1-T | 室外环境温湿度 (新风井内） | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401273 | 401273 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
42 | H-W1-T | 室外环境湿度 (新风井内） | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401274 | 401274 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房
43 | MOV-W1 | 组空AHU-A01冷冻水二通阀 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401275 | 401275 | —— | ————— | ————— |  | 组空AHU-A01前
44 | MOV-W2 | 组空AHU-B01冷冻水二通阀 | B端 | EC |  | EC_Winst | 1 | 401276 | 401276 | —— | ————— | ————— |  | 组空AHU-B01前
45 | PL-W1 | 冷冻水综合旁流水处理器 | B端 | BMB103-H |  | EC_Winst | 1 | 401277 | 401277 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房 | BAS系统
46 | PL-W2 | 冷却水综合旁流水处理器 | B端 | BMB103-H |  | EC_Winst | 1 | 401278 | 401278 | —— | ————— | ————— |  | B端冷水机房 | BAS系统
大系统（除了备注为BAS系统的，其余均为节能系统控制，再上传给BAS)
1 | AHU-B01 | B端组合式空调器(含压差报警及净化装置信号） | B端 | EC |  | EC_AHUZ | 7 | 401400 | 401406 | 2 | 408050 | 408051 |  | A端环控机房 | 变频
2 | EAF/RAF-B01 | B端大系统回排风机 | B端 | EC |  | EC_ERAF | 7 | 401408 | 401414 | 2 | 408052 | 408053 |  | A端环控机房 | 变频
3 | FAF-B01 | B端大系统小新风机 | B端 | EC |  | EC_XFAF | 6 | 401416 | 401421 | 2 | 408054 | 408055 |  | A端新风道
4 | MD-B01 | B端大系统小新风阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401424 | 401425 | 2 | 408056 | 408057 | FAF-A01 | A端环控机房
5 | MD-B02 | B端大系统全新风阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401427 | 401428 | 2 | 408058 | 408059 |  | A端环控机房
6 | MD-B03 | B端大系统回风阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401430 | 401431 | 2 | 408060 | 408061 |  | A端环控机房
7 | MD-B04 | B端大系统回排风阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401433 | 401434 | 2 | 408062 | 408063 | EAF/RAF-A01 | A端环控机房
8 | MD-B05 | B端大系统排风阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401436 | 401437 | 2 | 408064 | 408065 |  | A端环控机房
9 | H-B01-T | B端送风道温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401450 | 401450 | —— | ————— | ————— |  | A端环控机房
10 | H-B01-H | B端送风道湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401451 | 401451 | —— | ————— | ————— |  | A端环控机房
11 | H-B02-T | B端回风总管温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401452 | 401452 | —— | ————— | ————— |  | A端环控机房
12 | H-B02-H | B端回风总管湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401453 | 401453 | —— | ————— | ————— |  | A端环控机房
13 | H-B03-T | B端新风总管温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401454 | 401454 | —— | ————— | ————— |  | A端环控机房
14 | H-B03-H | B端新风总管温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401455 | 401455 | —— | ————— | ————— |  | A端环控机房
15 | H-B04-T | B端混风总管温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401456 | 401456 | —— | ————— | ————— |  | A端环控机房
16 | H-B04-H | B端混风总管温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401457 | 401457 | —— | ————— | ————— |  | A端环控机房
17 | H-B05-T | B端站厅1#温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401458 | 401458 | —— | ————— | ————— |  | A端站厅
18 | H-B05-H | B端站厅1#湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401459 | 401459 | —— | ————— | ————— |  | A端站厅
19 | H-B06-T | B端站厅2#温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401460 | 401460 | —— | ————— | ————— |  | A端站厅
20 | H-B06-H | B端站厅2#湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401461 | 401461 | —— | ————— | ————— |  | A端站厅
21 | H-B07-T | B端站台1#温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401462 | 401462 | —— | ————— | ————— |  | A端站台
22 | H-B07-H | B端站台1#湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401463 | 401463 | —— | ————— | ————— |  | A端站台
23 | H-B08-T | B端站台2#温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401464 | 401464 | —— | ————— | ————— |  | A端站台
24 | H-B08-H | B端站台2#湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401465 | 401465 | —— | ————— | ————— |  | A端站台
25 | C-B01 | B端站厅1#CO2含量 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401466 | 401466 | —— | ————— | ————— |  | A端站厅
26 | C-B02 | B端站厅2#CO2含量 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401467 | 401467 | —— | ————— | ————— |  | A端站厅
27 | C-B03 | B端站台1#CO2含量 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401468 | 401468 | —— | ————— | ————— |  | A端站台
28 | C-B04 | B端站台2#CO2含量 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401469 | 401469 | —— | ————— | ————— |  | A端站台
29 |  | 备用 |  |  |  | EC-Fins | 1 | 401470 | 401470 | —— | ————— | —————
30 |  | 备用 |  |  |  | EC-Fins | 1 | 401471 | 401471 | —— | ————— | —————
31 | RFEAF-B01 | B端大系统人防排风机 | A端 | MCCA |  | MCC_MPF | 4 | 401500 | 401503 | 2 | 408070 | 408071 |  | A端环控机房 | BAS系统
32 | RFMD-B01 | B端大系统人防新风机入口阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401504 | 401506 | 2 | 408072 | 408073 | RFEAF-A01 | A端环控机房 | BAS系统
33 | MT-B01 | B端大系统公共区回排风管阀（三档阀） | A端 | MCCA |  | MCC_TMD | 3 | 401507 | 401509 | 2 | 408074 | 408075 |  | A端公共区 | BAS系统
34 | MT-B02 | B端大系统设备区回排风管1#阀（三档阀） | A端 | MCCA |  | MCC_TMD | 3 | 401510 | 401512 | 2 | 408076 | 408077 |  | A端环控机房 | BAS系统
35 | MT-B03 | B端大系统设备区回排风管2#阀（三档阀） |  |  |  | MCC_TMD | 3 | 401513 | 401515 | 2 | 408078 | 408079 |  |  | BAS系统
36 | MD-B06 | B端大系统1#排烟风机专用电动风阀 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401516 | 401518 | 2 | 408080 | 408081 |  |  | BAS系统
37 | MD-B07 | B端大系统2#排烟风机专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401519 | 401521 | 2 | 408082 | 408083 |  |  | BAS系统
38 | MD-B08 | B端大系统3#排烟风机专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401522 | 401524 | 2 | 408084 | 408085 |  |  | BAS系统
39 | MD-B09 | B端大系统4#排烟风机专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401525 | 401527 | 2 | 408086 | 408087 |  |  | BAS系统
40 | MD-BY1 | B端通道&出入口1#排烟专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401528 | 401530 | 2 | 408088 | 408089 |  |  | BAS系统
41 | MD-BY2 | B端通道&出入口2#排烟专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401531 | 401533 | 2 | 408090 | 408091 |  |  | BAS系统
42 | MD-BY3 | B端通道&出入口2#排烟专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401534 | 401536 | 2 | 408092 | 408093 |  |  | BAS系统
43 | MD-BY4 | B端通道&出入口2#排烟专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401537 | 401539 | 2 | 408094 | 408095 |  |  | BAS系统
44 | FCU-B01 | B端风机盘管（备用） |  |  |  | H_FCU | 1 | 401540 | 401540 | 1 | 408096 | 408096 |  |  | BAS系统
45 | FCU-B02 | B端风机盘盘 （备用） |  |  |  | H_FCU | 1 | 401541 | 401541 | 1 | 408097 | 408097 |  |  | BAS系统
1 | AHU-A01 | A端组合式空调器(含压差报警及净化装置信号） | B端 | EC |  | EC_AHUZ | 7 | 401550 | 401556 | 2 | 408120 | 408121 |  | B端环控机房 | 变频
2 | EAF/RAF-A01 | A端大系统回排风机 | B端 | EC |  | EC_ERAF | 7 | 401558 | 401564 | 2 | 408122 | 408123 |  | B端环控机房 | 变频
3 | FAF-A01 | A端大系统小新风机 | B端 | EC |  | EC_XFAF | 6 | 401566 | 401571 | 2 | 408124 | 408125 |  | B端新风道
4 | MD-A01 | A端大系统小新风阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401573 | 401574 | 2 | 408126 | 408127 | FAF-B01 | B端环控机房
5 | MD-A02 | A端大系统全新风阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401576 | 401577 | 2 | 408128 | 408129 |  | B端环控机房
6 | MD-A03 | A端大系统回风阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401579 | 401580 | 2 | 408130 | 408131 |  | B端环控机房
7 | MD-A04 | A端大系统回排风阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401582 | 401583 | 2 | 408132 | 408133 | EAF/RAF-B01 | B端环控机房
8 | MD-A05 | A端大系统排风阀 | B端 | EC |  | EC_Vavle | 2 | 401585 | 401586 | 2 | 408134 | 408135 |  | B端环控机房
9 | H-A01-T | A端送风道温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401600 | 401600 | —— | ————— | ————— |  | B端环控机房
10 | H-A01-H | A端送风道湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401601 | 401601 | —— | ————— | ————— |  | B端环控机房
11 | H-A02-T | A端回风总管温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401602 | 401602 | —— | ————— | ————— |  | B端环控机房
12 | H-A02-H | A端回风总管湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401603 | 401603 | —— | ————— | ————— |  | B端环控机房
13 | H-A03-T | A端新风总管温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401604 | 401604 | —— | ————— | ————— |  | B端环控机房
14 | H-A03-H | A端新风总管温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401605 | 401605 | —— | ————— | ————— |  | B端环控机房
15 | H-A04-T | A端混风总管温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401606 | 401606 | —— | ————— | ————— |  | B端环控机房
16 | H-A04-H | A端混风总管温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401607 | 401607 | —— | ————— | ————— |  | B端环控机房
17 | H-A05-T | A端站厅1#温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401608 | 401608 | —— | ————— | ————— |  | B端站厅
18 | H-A05-H | A端站厅1#湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401609 | 401609 | —— | ————— | ————— |  | B端站厅
19 | H-A06-T | A端站厅2#温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401610 | 401610 | —— | ————— | ————— |  | B端站厅
20 | H-A06-H | A端站厅2#湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401611 | 401611 | —— | ————— | ————— |  | B端站厅
21 | H-A07-T | A端站台1#温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401612 | 401612 | —— | ————— | ————— |  | B端站台
22 | H-A07-H | A端站台1#湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401613 | 401613 | —— | ————— | ————— |  | B端站台
23 | H-A08-T | A端站台2#温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401614 | 401614 | —— | ————— | ————— |  | B端站台
24 | H-A08-H | A端站台2#湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401615 | 401615 | —— | ————— | ————— |  | B端站台
25 | C-A01 | A端站厅1#CO2含量 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401616 | 401616 | —— | ————— | ————— |  | B端站厅
26 | C-A02 | A端站厅2#CO2含量 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401617 | 401617 | —— | ————— | ————— |  | B端站厅
27 | C-A03 | A端站台1#CO2含量 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401618 | 401618 | —— | ————— | ————— |  | B端站台
28 | C-A04 | A端站台2#CO2含量 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401619 | 401619 | —— | ————— | ————— |  | B端站台
29 | H-A09-T | 4#出入口温度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401620 | 401620 | —— | ————— | ————— |  | 4#出入口
30 | H-A09-H | 4#出入口湿度 | B端 | EC |  | EC-Fins | 1 | 401621 | 401621 | —— | ————— | ————— |  | 4#出入口
31 | RFEAF-A01 | A端大系统人防新风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 401650 | 401653 | 2 | 408140 | 408141 |  | B端环控机房 | BAS系统
32 | RFMD-A01 | A端大系统人防新风机出口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401654 | 401656 | 2 | 408142 | 408143 | RFEAF-B01 | B端环控机房 | BAS系统
33 | MT-A01 | A端大系统公共区回排风管阀（三档阀） | B端 | MCCB |  | MCC_TMD | 3 | 401657 | 401659 | 2 | 408144 | 408145 |  | B端公共区 | BAS系统
34 | MT-A02 | A端大系统设备区回排风管1#阀（三档阀） | B端 | MCCB |  | MCC_TMD | 3 | 401660 | 401662 | 2 | 408146 | 408147 |  | B端环控机房 | BAS系统
35 | MT-A03 | A端大系统设备区回排风管2#阀（三档阀） |  |  |  | MCC_TMD | 3 | 401663 | 401665 | 2 | 408148 | 408149 |  |  | BAS系统
36 | MD-A06 | A端大系统1#排烟专用电动风阀 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401666 | 401668 | 2 | 408150 | 408151 |  |  | BAS系统
37 | MD-A07 | A端大系统2#排烟专用电动风阀 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401669 | 401671 | 2 | 408152 | 408153 |  |  | BAS系统
38 | MD-A08 | A端大系统3#排烟专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401672 | 401674 | 2 | 408154 | 408155 |  |  | BAS系统
39 | MD-A09 | A端大系统4#排烟专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401675 | 401677 | 2 | 408156 | 408157 |  |  | BAS系统
40 | MD-AY1 | B端通道&出入口1#排烟专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401678 | 401680 | 2 | 408158 | 408159 |  |  | BAS系统
41 | MD-AY2 | B端通道&出入口2#排烟专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401681 | 401683 | 2 | 408160 | 408161 |  |  | BAS系统
42 | MD-AY3 | B端通道&出入口2#排烟专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401684 | 401686 | 2 | 408162 | 408163 |  |  | BAS系统
43 | MD-AY4 | B端通道&出入口2#排烟专用电动风阀（备用） |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401687 | 401689 | 2 | 408164 | 408165 |  |  | BAS系统
44 | FCU-A01~A05 | 4号出入口风机盘管FCU-A01~A05 |  |  |  | H_FCU | 1 | 401690 | 401690 | 1 | 408166 | 408166 |  |  | BAS系统
45 | FCU-A06~A07 | 便民用房风机盘管FCU-A06~A07 |  |  |  | H_FCU | 1 | 401691 | 401691 | 1 | 408167 | 408167 |  |  | BAS系统
区间隧道通风系统
1 | TVF-B01 | B端1#区间隧道风机(含温度振动监测信号） | B端 | MCCB&BMB103-N1 |  | MCC_TVF | 14 | 401700 | 401713 | 2 | 408200 | 408201 |  | B端隧道风机房 | 正反转，软启动
2 | TVF-B02 | B端2#区间隧道风机(含温度振动监测信号） | B端 |  |  | MCC_TVF | 14 | 401714 | 401727 | 2 | 408202 | 408203 |  | B端隧道风机房 | 正反转，软启动
3 | MD-B01 | B端1#活塞风道入口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401728 | 401730 | 2 | 408204 | 408205 |  | B端隧道风机房
4 | MD-B02 | B端1#活塞风道出口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401731 | 401733 | 2 | 408206 | 408207 |  | B端隧道风机房
5 | MD-B03 | B端1#区间隧道风机入口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401734 | 401736 | 2 | 408208 | 408209 | TVF-302-B01 | B端隧道风机房
6 | MD-B04 | B端2#区间隧道风机入口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401737 | 401739 | 2 | 408210 | 408211 | TVF-302-B02 | B端隧道风机房
7 | MD-B05 | B端2#活塞风道入口风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401740 | 401742 | 2 | 408212 | 408213 |  | B端隧道风机房
8 | MD-B06 | B端2#活塞风道出口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401743 | 401745 | 2 | 408214 | 408215 |  | B端隧道风机房
9 | MD-B07 | B端活塞风道联络阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401746 | 401748 | 2 | 408216 | 408217 |  | B端隧道风机房
10 | TEF-B01 | B端隧道排热风机(含温度振动监测信号） | B端 | MCCB&BMB103-N2 |  | MCC_TEF | 14 | 401750 | 401763 | 3 | 408218 | 408220 |  | B端排热风室 | 变频+火灾工频旁路
11 | MD-B08 | B端排热风机出口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401764 | 401766 | 2 | 408221 | 408222 | TEF-302-A01 | B端排热风室
12 | MD-B09 | B端1#轨顶排热风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401767 | 401769 | 2 | 408223 | 408224 |  | B端排热风室
13 | MD-B10 | B端1#站台下排热风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401770 | 401772 | 2 | 408225 | 408226 |  | B端排热风室
14 | MD-B11 | B端2#站台下排热风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401773 | 401775 | 2 | 408227 | 408228 |  | B端排热风室
15 | MD-B12 | B端2#轨顶排热风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 401776 | 401778 | 2 | 408229 | 408230 |  | B端排热风室
1 | TVF-A01 | A端1#区间隧道风机(含温度振动监测信号） | A端 | MCCA&BMA101-N1 |  | MCC_TVF | 14 | 401800 | 401813 | 2 | 408240 | 408241 |  | A端隧道风机房 | 正反转，软启动
2 | TVF-A02 | A端2#区间隧道风机(含温度振动监测信号） | A端 |  |  | MCC_TVF | 14 | 401814 | 401827 | 2 | 408242 | 408243 |  | A端隧道风机房 | 正反转，软启动
3 | MD-A01 | A端1#活塞风道入口阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401828 | 401830 | 2 | 408244 | 408245 |  | A端隧道风机房
4 | MD-A02 | A端1#活塞风道出口阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401831 | 401833 | 2 | 408246 | 408247 |  | A端隧道风机房
5 | MD-A03 | A端1#区间隧道风机入口阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401834 | 401836 | 2 | 408248 | 408249 | TVF-302-A01 | A端隧道风机房
6 | MD-A04 | A端2#区间隧道风机入口阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401837 | 401839 | 2 | 408250 | 408251 | TVF-302-A02 | A端隧道风机房
7 | MD-A05 | A端2#活塞风道入口风阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401840 | 401842 | 2 | 408252 | 408253 |  | A端隧道风机房
8 | MD-A06 | A端2#活塞风道出口阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401843 | 401845 | 2 | 408254 | 408255 |  | A端隧道风机房
9 | MD-A07 | A端活塞风道联络阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401846 | 401848 | 2 | 408256 | 408257 |  | A端隧道风机房
10 | TEF-A01 | A端隧道排热风机(含温度振动监测信号） | A端 | MCCA&BMA101-N2 |  | MCC_TEF | 14 | 401850 | 401863 | 3 | 408258 | 408260 |  | A端排热风室 | 变频+火灾工频旁路
11 | MD-A08 | A端排热风机出口阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401864 | 401866 | 2 | 408261 | 408262 | TEF-302-A01 | A端排热风室
12 | MD-A09 | A端1#轨顶排热风阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401867 | 401869 | 2 | 408263 | 408264 |  | A端排热风室
13 | MD-A10 | A端1#站台下排热风阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401870 | 401872 | 2 | 408265 | 408266 |  | A端排热风室
14 | MD-A11 | A端2#站台下排热风阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401873 | 401875 | 2 | 408267 | 408268 |  | A端排热风室
15 | MD-A12 | A端2#轨顶排热风阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 401876 | 401878 | 2 | 408269 | 408270 |  | A端排热风室
1 |  | 电动风阀备用1 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401880 | 401882 | 2 | 408272 | 408273
2 |  | 电动风阀备用2 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401883 | 401885 | 2 | 408274 | 408275
3 |  | 电动风阀备用3 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401886 | 401888 | 2 | 408276 | 408277
4 |  | 电动风阀备用4 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 401889 | 401891 | 2 | 408278 | 408279
1 |  | 射流风机备用1 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401900 | 401905 | 2 | 408280 | 408281
2 |  | 射流风机备用2 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401906 | 401911 | 2 | 408282 | 408283
3 |  | 射流风机备用3 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401912 | 401917 | 2 | 408284 | 408285
4 |  | 射流风机备用4 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401918 | 401923 | 2 | 408286 | 408287
5 |  | 射流风机备用5 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401924 | 401929 | 2 | 408288 | 408289
6 |  | 射流风机备用6 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401930 | 401935 | 2 | 408290 | 408291
7 |  | 射流风机备用7 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401936 | 401941 | 2 | 408292 | 408293
8 |  | 射流风机备用8 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401942 | 401947 | 2 | 408294 | 408295
9 |  | 射流风机备用9 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401948 | 401953 | 2 | 408296 | 408297
10 |  | 射流风机备用10 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401954 | 401959 | 2 | 408298 | 408299
11 |  | 射流风机备用11 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401960 | 401965 | 2 | 407900 | 407901
12 |  | 射流风机备用12 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401966 | 401971 | 2 | 407902 | 407903
13 |  | 射流风机备用13 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401972 | 401977 | 2 | 407904 | 407905
14 |  | 射流风机备用14 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401978 | 401983 | 2 | 407906 | 407907
15 |  | 射流风机备用15 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401984 | 401989 | 2 | 407906 | 407907
16 |  | 射流风机备用16 |  |  |  | H_SLF | 6 | 401990 | 401995 | 2 | 407908 | 407909
小系统
1 | AHU-b1 | b1端1#柜式空调器(含压差报警及净化装置信号） | B端 | MCCB |  | MCC_AHUG | 5 | 402000 | 402004 | 2 | 408300 | 408301 |  | 设备房间
2 | EAF/RAF-b1 | b1端1#回排风风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402005 | 402008 | 2 | 408302 | 408303 |  | B端环控机房
3 | MD-b11 | b1端小系统1#空调器出口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402009 | 402011 | 2 | 408304 | 408305 | AHU-b1 | B端通风空调机房
4 | MD-b12 | b1端小系统1#空调器入口阀（三档阀） | B端 | MCCB |  | MCC_TMD | 3 | 402012 | 402014 | 2 | 408306 | 408307 |  | B端通风空调机房 | 三档阀
5 | MD-b13 | b1端小系统1#回风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402015 | 402017 | 2 | 408308 | 408309 |  | B端通风空调机房
6 | MD-b14 | b1端小系统1#回排风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402018 | 402020 | 2 | 408310 | 408311 | EAF/RAF-b1 | B端通风空调机房
7 | MD-b15 | b1端小系统1#排风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402021 | 402023 | 2 | 408312 | 408313 |  | B端通风空调机房
8 | AHU-b2 | b2端柜式空调器(含压差报警及净化装置信号） | B端 | MCCB |  | MCC_AHUG | 5 | 402024 | 402028 | 2 | 408314 | 408315 |  | 人员管理房间
9 | EAF/RAF-b2 | b2端回排风风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402029 | 402032 | 2 | 408316 | 408317 |  | B端环控机房
10 | MD-b21 | b2端小系统空调器出口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402033 | 402035 | 2 | 408318 | 408319 | AHU-b2 | B端环控机房
11 | MD-b22 | b2端小系统空调器入口阀（三档阀） | B端 | MCCB |  | MCC_TMD | 3 | 402036 | 402038 | 2 | 408320 | 408321 |  | B端环控机房 | 三档阀
12 | MD-b23 | b2端小系统回风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402039 | 402041 | 2 | 408322 | 408323 |  | B端环控机房
13 | MD-b24 | b2端小系统回排风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402042 | 402044 | 2 | 408324 | 408325 | EAF/RAF-b2 | B端环控机房
14 | MD-b25 | b2端小系统排风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402045 | 402047 | 2 | 408326 | 408327 |  | B端环控机房
15 | AHU-b3 | b3端柜式空调器(含压差报警信号） | B端 | MCCB |  | MCC_AHUG | 5 | 402048 | 402052 | 2 | 408328 | 408329 |  | 设备房间
16 | EAF/RAF-b3 | b3端回排风风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402053 | 402056 | 2 | 408330 | 408331 |  | B端环控机房
17 | MD-b31 | b3端小系统空调器出口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402057 | 402059 | 2 | 408332 | 408333 | AHU-b3 | B端环控机房
18 | MD-b32 | b3端小系统空调器入口阀（三档阀） | B端 | MCCB |  | MCC_TMD | 3 | 402060 | 402062 | 2 | 408334 | 408335 |  | B端环控机房 | 三档阀
19 | MD-b33 | b3端小系统回风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402063 | 402065 | 2 | 408336 | 408337 |  | B端环控机房
20 | MD-b34 | b3端小系统回排风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402066 | 402068 | 2 | 408338 | 408339 | EAF/RAF-b3 | B端环控机房 | 该阀位置在风机入口处，与其他不同
21 | MD-b35 | b3端小系统排风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402069 | 402071 | 2 | 408340 | 408341 |  | B端环控机房
22 | AHU-b4 | b4端柜式空调器(含压差报警信号） | B端 | MCCB |  | MCC_AHUG | 5 | 402072 | 402076 | 2 | 408342 | 408343 |  | 变电所房间
23 | EAF/RAF-b4 | b4端回排风风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402077 | 402080 | 2 | 408344 | 408345 |  | B端环控机房
24 | MD-b41 | b4端小系统空调器出口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402081 | 402083 | 2 | 408346 | 408347 | AHU-b4 | B端环控机房
25 | MD-b42 | b4端小系统空调器入口阀（三档阀） | B端 | MCCB |  | MCC_TMD | 3 | 402084 | 402086 | 2 | 408348 | 408349 |  | B端环控机房 | 三档阀
26 | MD-b43 | b4端小系统回风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402087 | 402089 | 2 | 408350 | 408351 |  | B端环控机房
27 | MD-b44 | b4端小系统回排风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402090 | 402092 | 2 | 408352 | 408353 | EAF/RAF-b4 | B端环控机房
28 | MD-b45 | b4端小系统排风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402093 | 402095 | 2 | 408354 | 408355 |  | B端环控机房
29 | AHU-b5 | b5端柜式空调器(含压差报警信号） | B端 | MCCB |  | MCC_AHUG | 5 | 402096 | 402100 | 2 | 408356 | 408357 |  | 变电所房间
30 | EAF/RAF-b5 | b5端回排风风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402101 | 402104 | 2 | 408358 | 408359 |  | B端冷水机房
31 | MD-b51 | b5端小系统空调器出口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402105 | 402107 | 2 | 408360 | 408361 | AHU-b5 | B端冷水机房
32 | MD-b52 | b5端小系统空调器入口阀（三档阀） | B端 | MCCB |  | MCC_TMD | 3 | 402108 | 402110 | 2 | 408362 | 408363 |  | B端冷水机房 | 三档阀
33 | MD-b53 | b5端小系统回风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402111 | 402113 | 2 | 408364 | 408365 |  | B端冷水机房
34 | MD-b54 | b5端小系统回排风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402114 | 402116 | 2 | 408366 | 408367 | EAF/RAF-b5 | B端冷水机房 | 该阀位置在风机入口处，与其他不同
35 | MD-b55 | b5端小系统排风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402117 | 402119 | 2 | 408368 | 408369 |  | B端冷水机房
36 | FAF-b61 | b6端小系统送风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402120 | 402123 | 2 | 408370 | 408371 |  | B端新风道 | 双速风机?
37 | EAF-b61 | b6端小系统排风风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402124 | 402127 | 2 | 408372 | 408373 |  | B端排风道
38 | EAF-b62 | b6端小系统排风风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402128 | 402131 | 2 | 408374 | 408375 |  | B端环控机房
39 | MD-b61 | b6端送风机FAF-b61入口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402132 | 402134 | 2 | 408376 | 408377 | FAF-b61 | B端防烟机房
40 | MD-b62 | b6端排风风机EAF-b61入口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402135 | 402137 | 2 | 408378 | 408379 | EAF-b61 | B端环控机房机房
41 | MD-b63 | b6端排风风机EAF-b62入口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402138 | 402140 | 2 | 408380 | 408381 | EAF-b61 | B端排风道
42 | MD-b64 | b6端排烟专用电动风阀 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 402141 | 402143 | 2 | 408382 | 408383
43 | MD-b65 | b6端排烟专用电动风阀 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 402144 | 402146 | 2 | 408384 | 408385
44 | MD-b66 | b6端排风排烟入口总阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402147 | 402149 | 2 | 408386 | 408387 |  | B端环控机房
45 | MD-b67 | b6端补风机专用电动风阀 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 402150 | 402152 | 2 | 408388 | 408389
46 | FAF-b7 | b7端送/补风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402153 | 402156 | 2 | 408390 | 408391 |  | B端防烟机房
47 | EAF-b7 | b7端排风风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402157 | 402160 | 2 | 408392 | 408393 |  | B端环控机房
48 | MD-b71 | b7端送/补风机FAF-b7入口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402161 | 402163 | 2 | 408394 | 408395 | FAF-b7 | B端防烟机房
49 | MD-b72 | b7端排风风机EAF-b7入口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402164 | 402166 | 2 | 408396 | 408397 | EAF-b7 | B端环控机房
50 | MD-b73 | b7端排烟专用电动风阀 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 402167 | 402169 | 2 | 408398 | 408399
51 | FAF-b8 | b8端送/补风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402170 | 402173 | 2 | 408400 | 408401 |  | B端防烟机房
52 | EAF-b8 | b8端排风风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402174 | 402177 | 2 | 408402 | 408403 |  | B端冷水机房
53 | MD-b81 | b8端送/补风机FAF-b7入口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402178 | 402180 | 2 | 408404 | 408405 | FAF-b8 | B端防烟机房
54 | MD-b82 | b8端排风风机EAF-b8入口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402181 | 402183 | 2 | 408406 | 408407 | EAF-b8 | B端冷水机房
55 | MD-b83 | b8端排烟专用电动风阀 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 402184 | 402186 | 2 | 408408 | 408409
56 | EAF-b9 | b9端排风风机 | B端 | MCCB |  | MCC_MPF | 4 | 402187 | 402190 | 2 | 408410 | 408411 |  | B端环控机房
57 | MD-b91 | b9端排风风机EAF-b9入口阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402191 | 402193 | 2 | 408412 | 408413 | EAF-b9 | B端防烟机房
58 | MD-b101 | b10端加压送风专用电动风阀 | B端 | MCCB |  | MCC_MMD | 3 | 402194 | 402196 | 2 | 408414 | 408415 | EAF-b9 | B端防烟机房
1 | AHU-a1 | a1端柜式空调器(含压差报警信号） | A端 | MCCA |  | MCC_AHUG | 5 | 402300 | 402304 | 2 | 408500 | 408501 |  | 设备房间 | 含滤网压差信号
2 | EAF/RAF-a1 | a1端回排风风机 | A端 | MCCA |  | MCC_MPF | 4 | 402305 | 402308 | 2 | 408502 | 408503 |  | A端环控机房
3 | MD-a11 | a1端小系统空调器出口阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 402309 | 402311 | 2 | 408504 | 408505 | AHU-a1 | A端通风空调机房
4 | MD-a12 | a1端小系统空调器入口阀（三档阀） | A端 | MCCA |  | MCC_TMD | 3 | 402312 | 402314 | 2 | 408506 | 408507 |  | A端通风空调机房 | 三档阀
5 | MD-a13 | a1端小系统回风阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 402315 | 402317 | 2 | 408508 | 408509 |  | A端通风空调机房
6 | MD-a14 | a1端小系统回排风阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 402318 | 402320 | 2 | 408510 | 408511 | EAF/RAF-a1 | A端通风空调机房 | 该阀位置在风机入口处，与其他不同
7 | MD-a15 | a1端小系统排风阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 402321 | 402323 | 2 | 408512 | 408513 |  | A端通风空调机房
8 | AHU-a2 | a2端柜式空调器(含压差报警信号） 备用 |  |  |  | MCC_AHUG | 5 | 402324 | 402328 | 2 | 408514 | 408515
9 | EAF/RAF-a2 | a2端回排风风机 备用 |  |  |  | MCC_MPF | 4 | 402329 | 402332 | 2 | 408516 | 408517
10 | MD-a21 | a2端小系统空调器出口阀 备用 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 402333 | 402335 | 2 | 408518 | 408519
11 | MD-a22 | a2端小系统空调器入口阀（三档阀） 备用 |  |  |  | MCC_TMD | 3 | 402336 | 402338 | 2 | 408520 | 408521
12 | MD-a23 | a2端小系统回风阀 备用 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 402339 | 402341 | 2 | 408522 | 408523
13 | MD-a24 | a2端小系统回排风阀 备用 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 402342 | 402344 | 2 | 408524 | 408525
14 | MD-a25 | a2端小系统排风阀 备用 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 402345 | 402347 | 2 | 408526 | 408527
15 | FAF-a2 | a2端小系统送补风机 | A端 | MCCA |  | MCC_MPF | 4 | 402348 | 402351 | 2 | 408528 | 408529 |  | A端防烟机房
16 | EAF-a2 | a2端小系统排风风机 | A端 | MCCA |  | MCC_MPF | 4 | 402352 | 402355 | 2 | 408530 | 408531 |  | A端环控机房
17 | MD-a21 | a2端小系统送补风机入口阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 402356 | 402358 | 2 | 408532 | 408533 | FAF-a2 | A端新风道
18 | MD-a22 | a2端小系统排风风机出口阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 402359 | 402361 | 2 | 408534 | 408535 | EAF-a2 | A端新风道
19 | MD-a23 | a2端小系统排烟风机出口阀 |  |  |  | MCC_MMD | 3 | 402362 | 402364 | 2 | 408536 | 408537 |  | A端排烟机房 | 排烟专用电动风阀
20 | MD-a24 | a2端小系统送垃圾间出口阀 | A端 | MCCA |  | MCC_MMD | 3 | 402365 | 402367 | 2 | 408538 | 408539 |  | A端垃圾房
小系统仪表
1 | H-302-B01 | B端排热风机入口处 | B端 | BMB103-H |  | HT | 2 | 402500 | 402501 | —— | ————— | —————
2 | H-b11 | b1端送风总管温湿度 | B端 | BMB104-H |  | HT | 2 | 402502 | 402503 | —— | ————— | —————
3 | H-b12 | b1端回排风总管温湿度 | B端 | BMB104-H |  | HT | 2 | 402504 | 402505 | —— | ————— | —————
4 | H-b13 | 送回风总管和设备房内（站厅层B端环控电控室） | B端 | BMB105-H |  | HT | 2 | 402506 | 402507 | —— | ————— | —————
5 | H-b14 | 送回风总管和设备房内（站厅层B端通信网络设备间) | B端 | BMB102-H |  | HT | 2 | 402508 | 402509 | —— | ————— | —————
6 | H-b15 | 送回风总管和设备房内（站厅层B端民用通信设备室) | B端 | BMB101-H |  | HT | 2 | 402510 | 402511 | —— | ————— | —————
7 | H-b16 | 送回风总管和设备房内（站厅层B端信号设备室) | B端 | BMB101-H |  | HT | 2 | 402512 | 402513 | —— | ————— | —————
8 | H-b17 | 送回风总管和设备房内（站厅层B端通信设备室) | B端 | BMB101-H |  | HT | 2 | 402514 | 402515 | —— | ————— | —————
9 | H-b18 | 送回风总管和设备房内（站厅层B端综合监控室) | B端 | BMB101-H |  | HT | 2 | 402516 | 402517 | —— | ————— | —————
10 | H-b19 | 送回风总管和设备房内（站厅层B端车站控制室) | B端 | BMB101-H |  | HT | 2 | 402518 | 402519 | —— | ————— | —————
11 | H-b21 | b2端送风总管温湿度 | B端 | BMB102-H |  | HT | 2 | 402520 | 402521 | —— | ————— | —————
12 | H-b22 | b2端回排风总管温湿度 | B端 | BMB104-H |  | HT | 2 | 402522 | 402523 | —— | ————— | —————
13 | H-b31 | b3端送风总管温湿度 | B端 | BMB102-H |  | HT | 2 | 402524 | 402525 | —— | ————— | —————
14 | H-b32 | b3端回排风总管温湿度 | B端 | BMB102-H |  | HT | 2 | 402526 | 402527 | —— | ————— | —————
15 | H-b33 | 站厅层照明配电室 |  |  |  | HT | 2 | 402528 | 402529
16 | H-b34 | 送回风总管和设备房内（站厅层B端AFC设备室) | B端 | BMB101-H |  | HT | 2 | 402530 | 402531 | —— | ————— | —————
17 | H-b35 | 送回风总管和设备房内（站厅层B端公安通信设备室) | B端 | BMB101-H |  | HT | 2 | 402532 | 402533 | —— | ————— | —————
18 | H-b36 | 送回风总管和设备房内（站台层B端端控制室) | B端 | BMB201-H |  | HT | 2 | 402534 | 402535 | —— | ————— | —————
19 | H-b37 | 站台层照明配电室 |  |  |  | HT | 2 | 402536 | 402537
20 | H-b38 | 送回风总管和设备房内（站台层B端站台门室) | B端 | BMB201-H |  | HT | 2 | 402538 | 402539 | —— | ————— | —————
21 | H-b41 | b4端送风总管温湿度 | B端 | BMB104-H |  | HT | 2 | 402540 | 402541 | —— | ————— | —————
22 | H-b42 | b4端回排风总管温湿度 | B端 | BMB104-H |  | HT | 2 | 402542 | 402543 | —— | ————— | —————
23 | H-b43 | 送回风总管和设备房内（站台层B端400V开关室） | B端 | BMB202-H |  | HT | 2 | 402544 | 402545 | —— | ————— | —————
24 | H-b44 | 送回风总管和设备房内（站台层B端35KV开关室） | B端 | BMB202-H |  | HT | 2 | 402546 | 402547 | —— | ————— | —————
25 | H-b51 | b5端送风总管温湿度 | B端 | BMB103-H |  | HT | 2 | 402548 | 402549 | —— | ————— | —————
26 | H-b52 | b5端回排风总管温湿度 | B端 | BMB103-H |  | HT | 2 | 402550 | 402551 | —— | ————— | —————
27 | H-b53 | 送回风总管和设备房内（站台层B端预留再生能源回馈室） | B端 | BMB202-H |  | HT | 2 | 402552 | 402553 | —— | ————— | —————
28 | H-b54 | 送回风总管和设备房内（站台层B端整流器室1） | B端 | BMB202-H |  | HT | 2 | 402554 | 402555 | —— | ————— | —————
29 | H-b55 | 送回风总管和设备房内（站台层B端整流器室1） | B端 | BMB202-H |  | HT | 2 | 402556 | 402557 | —— | ————— | —————
1 | H-302-A01 | A端排热风机入口处 | A端 | BMA101-H |  | HT | 2 | 402600 | 402601 | —— | ————— | —————
2 | H-a11 | a1端送风总管温湿度 | A端 | BMA101-H |  | HT | 2 | 402602 | 402603 | —— | ————— | —————
3 | H-a12 | a1端回排风总管温湿度 | A端 | BMA101-H |  | HT | 2 | 402604 | 402605 | —— | ————— | —————
4 | H-a13 | 送回风总管和设备房内（站厅A端环控电控室） | A端 | BMA104-H |  | HT | 2 | 402606 | 402607 | —— | ————— | —————
5 | H-a14 | 站厅层照明配电室 |  |  |  | HT | 2 | 402608 | 402609 | —— | ————— | —————
6 | H-a15 | 站台层照明配电室 |  |  |  | HT | 2 | 402610 | 402611 | —— | ————— | —————
1 | MOV-W4 | 柜空AHU-b1二通阀 | B端 | BMB104-H |  | ETV | 1 | 402650 | 402650 | 1 | 408570 | 408570 |  | 空调器AHU-b1前 | DN100
2 | MOV-W5 | 柜空AHU-b2二通阀 | B端 | BMB104-H |  | ETV | 1 | 402651 | 402651 | 1 | 408571 | 408571 |  | 空调器AHU-b2前 | DN50
3 | MOV-W6 | 柜空AHU-b3二通阀 | B端 | BMB104-H |  | ETV | 1 | 402652 | 402652 | 1 | 408572 | 408572 |  | 空调器AHU-b3前 | DN65
4 | MOV-W7 | 柜空AHU-b4二通阀 | B端 | BMB104-H |  | ETV | 1 | 402653 | 402653 | 1 | 408573 | 408573 |  | 空调器AHU-b4前 | DN100
5 | MOV-W8 | 柜空AHU-b5二通阀 | B端 | BMB104-H |  | ETV | 1 | 402654 | 402654 | 1 | 408574 | 408574 |  | 空调器AHU-b5前 | DN100
1 | MOV-W3 | 柜空AHU-a1二通阀 | A端 | BMA101-H |  | ETV | 1 | 402660 | 402660 | 1 | 408580 | 408580 |  | 空调器AHU-a1前 | DN65
2 | MOV-W9 | 4号出入口二通阀 | A端 | BMA104-H |  | ETV | 1 | 402661 | 402661 | 1 | 408581 | 408581 |  | 4号出入口 | DN65
消防阀、照明、隔断门等
1 | ALG-B11/ALG12 | 站厅B端广告照明 | B端 | BMB102-H |  | H_ZM | 1 | 402700 | 402700 | 1 | 408600 | 408600 |  | ALG-B11箱
2 | ALG-B21/ALG22 | 站台B端广告照明 | B端 | BMB201-H |  | H_ZM | 1 | 402701 | 402701 | 1 | 408601 | 408601 |  | ALG-B21箱
3 | ALQ-B21/ALQ22 | 站台B端区间工作照明总箱(4回路群控） | B端 | BMB201-H |  | H_ZM | 1 | 402702 | 402702 | 1 | 408602 | 408602 |  | ALQ-B21箱
4 | ELB_B | B端区间左线大里程方向疏散指示 | B端 | BMB201-H |  | H_QJS | 1 | 402703 | 402703 | 1 | 408603 | 408603 |  | EPSB21-8-1回路
5 | ELS_B | B端区间左线小里程方向疏散指示 | B端 | BMB201-H |  | H_QJS | 1 | 402704 | 402704 | 1 | 408604 | 408604 |  | EPSB21-8-2回路
6 | ERB_B | B端区间右线大里程方向疏散指示 | B端 | BMB201-H |  | H_QJS | 1 | 402705 | 402705 | 1 | 408605 | 408605 |  | EPSB21-7-1回路
7 | ERS_B | B端区间右线小里程方向疏散指示 | B端 | BMB201-H |  | H_QJS | 1 | 402706 | 402706 | 1 | 408606 | 408606 |  | EPSB21-7-2回路
1 | ALG-A11/ALG11 | 站厅A端广告照明 | A端 | BMA101-H |  | H_ZM | 1 | 402720 | 402720 | 1 | 408620 | 408620 |  | ALG-A11箱
2 | ALG-A21/ALG21 | 站台A端广告照明 | A端 | BMA201-H |  | H_ZM | 1 | 402721 | 402721 | 1 | 408621 | 408621 |  | ALG-A21箱
3 | ALQ-A21/ALQ21 | 站台A端区间工作照明总箱(4回路群控） | A端 | BMA201-H |  | H_ZM | 1 | 402722 | 402722 | 1 | 408622 | 408622 |  | ALQ-A2箱
4 | ELB_A | A端区间左线大里程方向疏散指示 | A端 | BMA201-H |  | H_QJS | 1 | 402723 | 402723 | 1 | 408623 | 408623 |  | EPSA21-8-1回路
5 | ELS_A | A端区间左线小里程方向疏散指示 | A端 | BMA201-H |  | H_QJS | 1 | 402724 | 402724 | 1 | 408624 | 408624 |  | EPSA21-8-2回路
6 | ERB_A | A端区间右线大里程方向疏散指示 | A端 | BMA201-H |  | H_QJS | 1 | 402725 | 402725 | 1 | 408625 | 408625 |  | EPSA21-7-1回路
7 | ERS_A | A端区间右线小里程方向疏散指示 | A端 | BMA201-H |  | H_QJS | 1 | 402726 | 402726 | 1 | 408626 | 408626 |  | EPSA21-7-2回路
1 | CZ-DDF-03 | B端区间电动蝶阀 | B端 | BMA102-H |  | H_MMD | 2 | 402740 | 402741 | 2 | 408640 | 408641 |  | A端通风空调机房
2 | CZ-DDF-04 | B端区间电动蝶阀 | B端 | BMB103-H |  | H_MMD | 2 | 402742 | 402743 | 2 | 408642 | 408643 |  | B端通风空调机房
1 | CZ-DDF-01 | A端区间电动蝶阀 | A端 | BMA102-H |  | H_MMD | 2 | 402750 | 402751 | 2 | 408650 | 408651 |  | A端通风空调机房
2 | CZ-DDF-02 | A端区间电动蝶阀 | A端 | BMB103-H |  | H_MMD | 2 | 402752 | 402753 | 2 | 408652 | 408653 |  | B端通风空调机房
1 | PLX_01 | 站台B端小动力箱综合旁流水处理器 | B端 | BMB102-H |  | H_ZM | 1 | 402760 | 402760 | 1 | 408660 | 408660 |  | APB12_WL14回路
2 | PLX_02 | 站台B端小动力箱综合旁流水处理器 | B端 | BMB102-H |  | H_ZM | 1 | 402761 | 402761 | 1 | 408661 | 408661 |  | APB12_WL15回路
3 | JHQ_01 | 站厅厕所净化器 | B端 | BMB102-H |  | H_FCU | 1 | 402762 | 402762 | 1 | 408662 | 408662 |  | AL00回路
4 | JHQ_02 | 站台厕所净化器 | B端 | BMB102-H |  | H_FCU | 1 | 402763 | 402763 | 1 | 408663 | 408663 |  | AL00回路
1 | RFQ-01 | 站台A端区间洞口处1#隔断门 | A端 | BMA201-H |  | H_RFM | 1 | 402780 | 402780 | —— | ————— | ————— |  | 站台A端区间洞口
2 | RFQ-02 | 站台A端区间洞口处2#隔断门 | A端 | BMA201-H |  | H_RFM | 1 | 402781 | 402781 | —— | ————— | ————— |  | 站台A端区间洞口
3 | LLFHM-01 | 银山角北站至斗门站区间联络通道1#防火门 | A端 | BMA201-H |  | H_RFM | 1 | 402782 | 402782 | —— | ————— | ————— |  | 站台A端区间洞口
4 | LLFHM-02 | 银山角北站至斗门站区间联络通道2#防火门 | A端 | BMA201-H |  | H_RFM | 1 | 402783 | 402783 | —— | ————— | ————— |  | 站台A端区间洞口
5 | LLFHM-03 | 斗门站至柏岗站1#区间联络通道1#防火门 |  |  |  | H_RFM | 1 | 402784 | 402784 | —— | ————— | ————— |  | 站台B端区间洞口
6 | LLFHM-04 | 斗门站至柏岗站1#区间联络通道2#防火门 |  |  |  | H_RFM | 1 | 402785 | 402785 | —— | ————— | ————— |  | 站台B端区间洞口
7 | LLFHM-05 | 斗门站至柏岗站2#区间联络通道1#防火门 |  |  |  | H_RFM | 1 | 402786 | 402786 | —— | ————— | ————— |  | 站台B端区间洞口
8 | LLFHM-06 | 斗门站至柏岗站2#区间联络通道2#防火门 |  |  |  | H_RFM | 1 | 402787 | 402787 | —— | ————— | ————— |  | 站台B端区间洞口
水泵
1 | QJFSB01A/01B | 区间废水泵 | A端 | BMA301-N1 |  | WPC2 | 5 | 402800 | 402804 | 2 | 408700 | 408701 |  | 银三角北站～斗门站区间
2 | QJFSB02A/02B | 区间废水泵 | B端 | BMB301-N1 |  | WPC2 | 5 | 402805 | 402809 | 2 | 408702 | 408703 |  | 斗门站～柏岗站区间
1 | CZ-FSB-01A/01B | 站台层主废水泵房车站主废水泵 | A端 | BMA201-N1 |  | WPC2 | 5 | 402820 | 402824 | 2 | 408710 | 408711 |  | 废水泵房站台1-2轴 | 双泵组
| CZ-FSB-02A/02B | 备用 |  |  |  |  | 5 | 402825 | 402829 | 2 | 408712 | 408713 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-FSB-03A/03B | 备用 |  |  |  |  | 5 | 402830 | 402834 | 2 | 408714 | 408715 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-FSB-04/04B | 备用 |  |  |  |  | 5 | 402835 | 402839 | 2 | 408716 | 408717 |  |  | 按最多的考虑
1 | CZ-YSB-01A/01B | 左端活塞风亭集水坑雨水泵 | A端 | BMA102-N2 |  | WPC2 | 5 | 402840 | 402844 | 2 | 408720 | 408721 |  | 车站左端活塞风井集水坑 | 双泵组
2 | CZ-YSB-02A/02B | 左端活塞风亭集水坑雨水泵 | A端 |  |  | WPC2 | 5 | 402845 | 402849 | 2 | 408722 | 408723 |  | 车站左端活塞风井集水坑 | 双泵组
3 | CZ-YSB-03A/03B | 左端排风亭集水坑雨水泵 | A端 | BMA102-N3 |  | WPC2 | 5 | 402850 | 402854 | 2 | 408724 | 408725 |  | 车站左端排风井集水坑 | 双泵组
4 | CZ-YSB-04A/04B | 左端新风亭集水坑雨水泵 | A端 | BM_A102-N3 |  | WPC2 | 5 | 402855 | 402859 | 2 | 408726 | 408727 |  | 车站左端新风井集水坑 | 双泵组
5 | CZ-YSB-05A/05B | 右端活塞风亭集水坑雨水泵 | B端 | BMB105-N1 |  | WPC2 | 5 | 402860 | 402864 | 2 | 408728 | 408729 |  | 车站右端活塞风井集水坑 | 双泵组
6 | CZ-YSB-06A/06B | 右端活塞风亭集水坑雨水泵 | B端 | BM_B105-N1 |  | WPC2 | 5 | 402865 | 402869 | 2 | 408730 | 408731 |  | 车站右端活塞风井集水坑 | 双泵组
7 | CZ-YSB-07A/07B | 右端排风亭集水坑雨水泵 | B端 | BMB104-N1 |  | WPC2 | 5 | 402870 | 402874 | 2 | 408732 | 408733 |  | 车站右端排风井集水坑 | 双泵组
8 | CZ-YSB-08A/08B | 右端新风亭集水坑雨水泵 | B端 | BM_B104-N1 |  | WPC2 | 5 | 402875 | 402879 | 2 | 408734 | 408735 |  | 车站右端新风井集水坑 | 双泵组
| CZ-YSB-09A/09B | 备用 |  |  |  |  | 5 | 402880 | 402884 | 2 | 408736 | 408737 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-YSB-10A/10B | 备用 |  |  |  |  | 5 | 402885 | 402889 | 2 | 408738 | 408739 |  |  | 按最多的考虑
1 | CZ-JPB-01A/01B | 消防泵房集水坑局部排水泵 | B端 | BMB105-N1 |  | WPM2 | 4 | 402890 | 402893 | 2 | 408740 | 408741 |  | 消防泵房（车站21-22轴）集水坑 | 双泵组
2 | CZ-JPB-02A/02B | 1号出入口集水坑局部排水泵 | A端 | BMA103-N2 |  | WPM2 | 4 | 402894 | 402897 | 2 | 408742 | 408743 |  | 1号出入口扶梯集水坑 | 双泵组
3 | CZ-JPB-03A/03B | 4号出入口集水坑局部排水泵 | A端 | BMA104-N1 |  | WPM2 | 4 | 402898 | 402901 | 2 | 408744 | 408745 |  | 4号出入口扶梯集水坑 | 双泵组
4 | CZ-JPB-04A/04B | 4号出入口垂梯集水坑局部排水泵 | A端 | BM_A104-N2 |  | WPM2 | 4 | 402902 | 402905 | 2 | 408746 | 408747 |  | 4号出入口垂直电梯集水坑 | 双泵组
5 | CZ-JPB-05A/05B | 3号出入口集水坑局部排水泵 | B端 | BMB101-N1 |  | WPM2 | 4 | 402906 | 402909 | 2 | 408748 | 408749 |  | 3号出入口扶梯集水坑 | 双泵组
6 | CZ-JPB-06 | 污水泵房集水坑局部排水泵 | B端 | BMB202-N2 |  | WPM1 | 3 | 402910 | 402912 | 2 | 408750 | 408751 |  | 污水泵房（车站17-18轴）集水坑 | 单泵组
| CZ-JPB-07 | 备用 | [5 empty] | 402914 |  | 2 | 408752 | 408753 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-JPB-08 | 备用 | [5 empty] | 402918 |  | 2 | 408754 | 408755 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-JPB-09 | 备用 | [5 empty] | 402922 |  | 2 | 408756 | 408757 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-JPB-10 | 备用 | [5 empty] | 402926 |  | 2 | 408758 | 408759 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-JPB-11 | 备用 | [5 empty] | 402930 |  | 2 | 408760 | 408761 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-JPB-12 | 备用 | [5 empty] | 402934 |  | 2 | 408762 | 408763 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-JPB-13 | 备用 | [5 empty] | 402938 |  | 2 | 408764 | 408765 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-JPB-14 | 备用 | [5 empty] | 402942 |  | 2 | 408766 | 408767 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-JPB-15 | 备用 | [5 empty] | 402946 |  | 2 | 408768 | 408769 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-JPB-16 | 备用 | [5 empty] | 402950 |  | 2 | 408770 | 408771 |  |  | 按最多的考虑
| CZ-JPB-17 | 备用 | [5 empty] | 402954 |  | 2 | 408772 | 408773 |  |  | 按最多的考虑
1 | CZ-WSB-01A/01B | 站台层污水泵房污水泵 | B端 | BMB202-N1 |  | WPM2 | 4 | 402960 | 402963 | 2 | 408780 | 408781 |  | 污水泵房（车站17-18轴） | 双泵组
| CZ-WSB-02A/02B | 备用 |  |  |  |  | 4 | 402964 | 402967 | 2 | 408782 | 408783 |  |  | 按最多的考虑
电梯及自动扶梯泵
1 | E/01(N) | 站厅到站台1#电扶梯 | A端 | BMA201-N3 |  | ESCAN | 1 | 403100 | 403100 | —— | ————— | —————
2 | E/02(N) | 站厅到站台2#电扶梯 | A端 |  |  | ESCAN | 1 | 403101 | 403101 | —— | ————— | —————
3 | E/03(N) | 站厅到站台3#电扶梯 | B端 | BMB201-N2 |  | ESCAN | 1 | 403102 | 403102 | —— | ————— | —————
4 | E/04(N) | 站厅到站台4#电扶梯 | B端 |  |  | ESCAN | 1 | 403103 | 403103 | —— | ————— | —————
5 | E/01(K1) | 1号出入口1#电扶梯 | A端 | BMA103-N3 |  | ESCAW | 1 | 403104 | 403104 | —— | ————— | —————
6 | E/02(K1) | 1号出入口2#电扶梯 | A端 |  |  | ESCAW | 1 | 403105 | 403105 | —— | ————— | —————
7 | E/01(K2) | 2号出入口1#电扶梯（后期增加） |  |  |  | ESCAW | 1 | 403106 | 403106
8 | E/02(K2) | 2号出入口2#电扶梯（备用） |  |  |  | ESCAW | 1 | 403107 | 403107
9 | E/01(K3) | 3号出入口1#电扶梯 |  |  |  | ESCAW | 1 | 403108 | 403108
10 | E/02(K3) | 3号出入口2#电扶梯（备用） |  |  |  | ESCAW | 1 | 403109 | 403109
11 | E/01(K4) | 4号出入口1#电扶梯 | A端 | BMA104-N3 |  | ESCAW | 1 | 403110 | 403110 | —— | ————— | —————
12 | E/02(K4) | 4号出入口2#电扶梯 | A端 | BMA104-N3 |  | ESCAW | 1 | 403111 | 403111 | —— | ————— | —————
13 | H/01(N) | 站厅到站台1#电梯 | A端 | BMA102-N1 |  | ELEV | 1 | 403112 | 403112 | —— | ————— | —————
14 | H/02(N) | 站厅到站台2#电梯（备用） | A端 | BMA102-N1 |  | ELEV | 1 | 403113 | 403113 | —— | ————— | —————
15 | H/01(K1) | 1号出入口电梯（备用） |  |  |  | ELEV | 1 | 403114 | 403114
16 | H/01(K2) | 2号出入口电梯（备用） |  |  |  | ELEV | 1 | 403115 | 403115
17 | H/01(K3) | 3号出入口电梯（备用） |  |  |  | ELEV | 1 | 403116 | 403116
18 | H/01(K4) | 4号出入口电梯（备用） |  |  |  | ELEV | 1 | 403117 | 403117
EPS、智能照明、MCC进线、双电源箱
1 | EPS-B11 | 站厅B端照明配电室应急电源柜 | B端 | BMB102-N1 |  | EPS | 16 | 403200 | 403215 | —— | ————— | ————— |  | 站厅B端
2 | EPS-B21 | 站台B端照明配电室应急电源柜 | B端 | BMB201-N1 |  | EPS | 16 | 403216 | 403231 | —— | ————— | ————— |  | 站台B端
3 | EPS-A11 | 站厅A端照明配电室应急电源柜 | A端 | BMA103-N1 |  | EPS | 16 | 403232 | 403247 | —— | ————— | ————— |  | 站厅A端
4 | EPS-A21 | 站台A端照明配电室应急电源柜 | A端 | BMA201-N2 |  | EPS | 16 | 403248 | 403263 | —— | ————— | ————— |  | 站台A端
5 | ZNZM | 站厅B端照明配电室照明总箱（智能照明网关） | B端 | BMB102-N2 |  | ZNZM | 32 | 403264 | 403295 | 1 | 408786 | 408786 |  | B端车控室AL-B11
6 | MCCB1 | 环控双电源进线 | B端 | MCCB |  | MCC_POW | 10 | 403300 | 403309 | —— | ————— | ————— |  | B端环控室
7 | MCCB2 | 环控双电源进线 | B端 | MCCB |  | MCC_POW | 10 | 403310 | 403319 | —— | ————— | ————— |  | B端环控室
8 | MCCA1 | 环控双电源进线 | A端 | MCCA |  | MCC_POW | 10 | 403320 | 403329 | —— | ————— | ————— |  | A端环控室
9 | MCCA2 | 环控双电源进线 | A端 | MCCA |  | MCC_POW | 10 | 403330 | 403339 | —— | ————— | ————— |  | A端环控室
10 | AT_B11 | 一级小动力箱AT-B11 双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403340 | 403340 | —— | ————— | —————
11 | ATR_B11 | 一级消防小动力箱ATR-B11双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403341 | 403341 | —— | ————— | —————
12 | ATZ_B21 | 厅台扶梯配电ATZ-B21双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403342 | 403342 | —— | ————— | —————
13 | ATM_B11 | 气灭配电箱ATM-B11双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403343 | 403343 | —— | ————— | —————
14 | ATK_B11 | 车控室配单箱ATK-B11双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403344 | 403344 | —— | ————— | —————
15 | ATJ_B11 | 综合监控配电箱ATJ-B11双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403345 | 403345 | —— | ————— | —————
16 | ATA_B11 | AFC配电箱ATA-B11双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403346 | 403346 | —— | ————— | —————
17 | ATTW_B11 | 通讯网络配电箱ATTW-B11双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403347 | 403347 | —— | ————— | —————
18 | ATMY_B11 | 民用通讯网络配电箱ATMY-B11双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403348 | 403348 | —— | ————— | —————
19 | AT_B21 | 一级小动力箱AT-B21双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403349 | 403349 | —— | ————— | —————
20 | ATP_B21 | 站台门配电箱ATP-B21双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403350 | 403350 | —— | ————— | —————
21 | AT_A11 | 一级小动力箱AT-A11双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403360 | 403360 | —— | ————— | —————
22 | ATR_A11 | 一级消防小动力箱ATR-A11双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403361 | 403361 | —— | ————— | —————
23 | ATZ_A21 | 厅台扶梯配电ATZ-A21双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403362 | 403362 | —— | ————— | —————
24 | ATM_A11 | 气灭配电箱ATM-A11双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403363 | 403363 | —— | ————— | —————
25 | AT_PYFJ1 | 4#出入口排烟风机配电箱AT_PYFJ1双电源箱 |  |  |  | MCC_ATS | 1 | 403364 | 403364 | —— | ————— | —————
26 | MCCM | B端MCC柜火灾反馈 |  |  |  | MCC_FIRE | 1 | 403380 | 403380
27 | MCCS | A端MCC柜火灾反馈 |  |  |  | MCC_FIRE | 1 | 403381 | 403381
28 | EC | 节能系统及火灾反馈 |  |  |  | EC_FIRE | 1 | 403382 | 403382
模式控制
1 | FAS | FAS系统信息 |  |  |  | FAS | 2 | 403400 | 403401
2 | IBP | IBP盘信息 |  |  |  | IBP | 1 | 403402 | 403402 | —— | ————— | —————
3 | TMS | 时间表模式 |  |  |  | TMS | 0 | ———— | ———— | 81 | 408800 | 408880
4 | Mode_SYS | 全系统模式点 |  |  |  | Mode_SYS | 2 | 403403 | 403404 | 1 | 408881 | 408881
5 | Mode_DXT | 大系统模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403410 | 403425 | 3 | 408900 | 408902
6 | Mode_BWATT | 大系统模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403426 | 403441 | 3 | 408903 | 408905
7 | Mode_SDT | 隧道系统模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403442 | 403457 | 3 | 408906 | 408908
8 | Mode_XXTB1 | 小系统B1模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403458 | 403473 | 3 | 408909 | 408911
9 | Mode_XXTB2 | 小系统B2模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403474 | 403489 | 3 | 408912 | 408914
10 | Mode_XXTB3 | 小系统B3模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403490 | 403505 | 3 | 408915 | 408917
11 | Mode_XXTB4 | 小系统B4模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403506 | 403521 | 3 | 408918 | 408920
12 | Mode_XXTB5 | 小系统B5模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403522 | 403537 | 3 | 408921 | 408923
13 | Mode_XXTB6 | 小系统B6模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403538 | 403553 | 3 | 408924 | 408926
14 | Mode_XXTB7 | 小系统B7模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403554 | 403569 | 3 | 408927 | 408929
15 | Mode_XXTA1 | 小系统A1模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403570 | 403585 | 3 | 408930 | 408932
16 | Mode_XXTA2 | 小系统A2模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403586 | 403601 | 3 | 408933 | 408935
17 | Mode_XXTA3 | 小系统A3模式点 |  |  |  | Mode_XT | 16 | 403602 | 403617 | 3 | 408936 | 408938
18 | SYNC | 时钟同步指令 |  |  |  | SYNC |  |  |  | 7 | 408950 | 408956