## 修改说明
序号 | 修改人 | 时间 | 修改内容
1 | 罗宇 | 2020-03-24 | 基本稳定
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## 设备类型
类索引 | 类标识 |  | Unitypro |  |  | 类描述 | 输入数组长度 | 输出数组长度 | 备注
ClassIndex | ClassId |  | DFB功能块 | DDT类型 |  | ClassDesc | INClassLen | OUTClassLen | Remark
1 | PLC | PLC | ————— | PLC_Controller_Diag | ————— | 冗余PLC系统状态(主端，从端各1个）
2 | ET01 | ETM | ————— | PLC_NOC1_Link_Fau | ————— | NOC01 以太网通讯模块链路报警(主端&从端共1个）
3 | ET02 |  | ————— | PLC_NOC2_Link_Fau | ————— | NOC02 以太网通讯模块链路报警(主端&从端共1个）
4 | PRA_BM | MKX | ————— | PLC_PRA_Diag | ————— | 现场模块箱的模块状态(每个模块箱1个）
5 | PRA_IBP |  | ————— | PLC_IBP_Diag | ————— | IBP盘箱的模块状态
6 | EC_WMotor |  | EC_Motor | In_EC_Wmotor | Out_EC_Device | 冷却水冷冻水泵LDB、冷却水泵LQB、冷却塔风机LQT（变频）/C1 节能控制系统
7 | EC_Vavle | DDF | EC_Valve | In_EC_Device | Out_EC_Device | 水系统电动蝶阀/C1 节能控制系统
8 | EC_DPCV | DDV | ————— | EC_DPCV_In | ————— | 电动压差旁通阀/C1 节能控制系统
9 | EC_WCC | LSJ | ————— | In_EC_WCC | ————— | 冷水机组/C1 节能控制系统 (点的顺序不变，内容可能还有变化，以机组资料为准确定）
10 | EC_WInst | SYB | ————— | In_EC_Winst | ————— | 水系统仪表传输量/C1 节能控制系统
11 | EC_AHUZ | ZKT | EC_Motor | In_EC_AHUZ | Out_EC_Device | 组合式空调器（变频）/C1 节能控制系统
12 | EC_ERAF | HPF | EC_Motor | In_EC_ERAF | Out_EC_Device | 回排风机（变频）/C1 节能控制系统
13 | EC_XFAF | XPF | EC_Motor | In_EC_XFAF | Out_EC_Device | 小新风机/C1 节能控制系统
14 | EC_FInst | DYB | ————— | In_EC_Finst | ————— | 大系统仪表传输量/C1 节能控制系统
15 | EC_FIRE | JNS | ————— | In_FireFB | ————— | 节能系统火灾状态反馈及下发/C1 节能控制系统
16 | MCC_TVF | TVF | MCC_TVF | In_MCC_TVF | Out_MCC_TVF | 隧道风机（软启动，正反转)/C2 智能MCC + C3 风机温度智能表 + C4 风机振动智能表
17 | MCC_TEF | TEF | MCC_TEF | In_MCC_TEF | Out_MCC_TEF | 隧道排热风机（变频+工频直接启动）/C2 智能MCC + C3 风机温度智能表 + C4 风机振动智能表 + 硬接线（火灾工频直接启动）
18 | MCC_MPF | XHP | MCC_MPF | In_MCC_MPF | Out_MCC_MPF | 小系统—回排风机、送风机、送风/补风机、排风机、排风/排烟风机 & 大系统—人防新风机、人防排风机（马达保护器，直接启动）/C2 智能MCC
19 | MCC_AHUG | XKT | MCC_MPF | In_MCC_AHUG | Out_MCC_AHUG | 小系统—柜式空调机+过滤堵塞及净化装置状态/C2 智能MCC+硬接线
20 | MCC_SLF | ZLN | MCC_SLF | In_MCC_SLF | Out_MCC_SLF | 车站射流风机（马达保护器，正反转）/C2 智能MCC + C4 风机振动智能表
21 | MCC_DAF | SSF | MCC_DAF | In_MCC_DAF | Out_MCC_DAF | 双速风机（马达保护器）/C2 智能MCC
22 | MCC_TMD | TMD | MCC_TMD | In_MCC_TMD | Out_MCC_TMD | 电动风量调节阀（大系统、小系统、隧道通风三档阀,是否带联锁根据实际）/C2 智能MCC
23 | MCC_MMD | MMD | MCC_MMD | In_MCC_MMD | Out_MCC_MMD | 组合式样电动风阀（大系统、小系统、隧道通风二档阀,是否带联锁根据实际）/C2 智能MCC
24 | MCC_POW | POW | ————— | In_MCC_POW | ————— | 环控进线电源电源质量监视/C2 智能MCC
25 | MCC_ATS | SDY | ————— | In_MCC_ATS | ————— | 现场双电源切换箱/C2 智能MCC
26 | MCC_FIRE | ZDY | ————— | In_FireFB | ————— | 智能低压系统火灾状态反馈/C2 智能MCC
27 | WPC3 | SB3 | PRA_C_WP3C | In_C_WPC3 | Out_C_WPC3 | 洞口雨水泵（一组3泵，可控制）/C5 水泵控制器
28 | WPM3 | BB3 | ————— | In_C_WPM3 | ————— | 备用（一组3泵，不可控制）/C5 水泵控制器
29 | WPC2 | QJB | PRA_C_WP2C | In_C_WPC2 | Out_C_WPC2 | 车站主废水泵&车站雨水泵&区间废水泵（一组2泵，可控制）/C5 水泵控制器
30 | WPM2 | SB2 | PRA_C_WP2M | In_C_WPM2 | ————— | 车站污水泵&局部排水泵（一组2泵，不可控制）/C5 水泵控制器
31 | WPC1 | BB1 | ————— | In_C_WPC1 | Out_C_WPC1 | 备用（一组1泵，可控制）/C5 水泵控制器
32 | WPM1 | SB1 | PRA_C_WP1M | In_C_WPC1 | ————— | 局部排水泵（一组1泵，不可控制）/C5 水泵控制器
33 | EPS | EPS | ————— | In_C_EPS | Out_C_SYNC | EPS电源/C6 EPS
34 | ELEV | VDT | ————— | In_C_ELEV | ————— | 电梯/C9 电梯
35 | ESCAW | ZFT | ————— | In_C_ESCAW | ————— | 出入口自动扶梯/C8 自动扶梯
36 | ESCAN | ZFN | ————— | In_C_ESCAN | ————— | 站内自动扶梯/C8 自动扶梯
37 | ZNZM | ZNZ | ————— | In_C_ZNZM | Out_C_SYNC Out_C_ZNZM_MODE | 智能照明/C7 智能照明
38 | H_SLF | SLF | PRA_H_SLF | In_H_SLF | Out_H_SLF | 区间射流风机（正反转）/硬接线 + C4 风机振动智能表
39 | H_MMD | QJF | PRA_H_MMD | In_H_MMD | Out_H_MMD | 区间电动蝶阀/硬接线
40 | H_QJS | QSS | PRA_H_ZMH | In_H_QJS | Out_H_QJS | 区间疏散/硬接线
41 | H_ZM | QZM | PRA_H_ZMH | In_H_ONFF | Out_H_ONFF | 区间工作照明、广告照明/硬接线
42 | H_FCU | FCU | PRA_H_ZMH | In_H_ONFF | Out_H_ONFF | 风机盘管/硬接线
43 | H_RFM | RFM | ————— | In_H_RFQ | ————— | 洞口处隔断门，联络通道防火门/硬接线
44 | HT | WWS | PRA_H_HT | In_H_HT | ————— | 温湿度传感器/硬接线
45 | TT | WWD | PRA_H_HT | In_H_HT | ————— | 温度变送器/硬接线
46 | COT | COT | PRA_H_HT | IN_H_COT | ————— | 二氧化碳浓度传感器/硬接线
47 | PDT | WPQ | PRA_H_HT | IN_H_PDT | ————— | 水管压力传感器/硬接线
48 | FT | LLJ | PRA_H_HT | IN_H_FTT | ————— | 水管流量传感器/硬接线
49 | ETV | SDF | PRA_H_ETV | In_H_ETV | Out_H_ETV | 小系统电动二通阀/硬接线
50 | SYNC | CLK | ————— | ————— | OUT_C_SYNC | 时钟同步指令/内部
51 | FAS | FAM | ModeNum_Gre_Fas ModeNum_Res_Fas | In_Mode_Fas | ————— | FAS主机
52 | IBP | IBP | Mode_Trig Mode_Fire_Trig Mode_Fire_Indica | In_Mode_IBP | ————— | IBP
53 | TMS | TMS | Mode_Time_Control | ————— | Out_Mode_TimeControl | 时间表
54 | Mode_SYS | QXM | Mode_Trig | In_Mode_SYS | Out_Mode_SYS | 全站公用模式点
55 | Mode_XT |  | Mode_Trig | In_Mode_Trig_Private | Out__Mode_Trig_Private | 各系统的模式点
序号 | 是否硬点 |  |  |  |  | 说明
1 | C1 |  |  |  |  | 与节能系统通讯 冗余Modbus TCP，2个厂家，PLC内通讯目标寄存器一致
2 | C2 |  |  |  |  | 与智能MCC系统通讯 冗余Modbus TCP，2个厂家，PLC内通讯目标寄存器一致
3 | C3 |  |  |  |  | 与风机温度智能表 Modbus ，2个厂家，PLC内通讯目标寄存器不一致
4 | C4 |  |  |  |  | 与风机振动智能表 Modbus ，2个厂家，PLC内通讯目标寄存器不一致
5 | C5 |  |  |  |  | 与水泵控制器 Modbus
6 | C6 |  |  |  |  | 与EPS Modbus，2个厂家，通讯目标寄存器一致
7 | C7 |  |  |  |  | 与智能照明 Modbus
8 | C8 |  |  |  |  | 与自动扶梯控制器 Modbus，3个厂家，通讯目标寄存器一致
9 | C9 |  |  |  |  | 与电梯控制器 Modbus
10 | C10 |  |  |  |  | 与FAS控制器 Modbus
10 | Y |  |  |  |  | 硬接线
11 | N |  |  |  |  | 内部点
序号 | 寄存器地址 |  |  |  |  | 说明
1 | X |  |  |  |  | ISCS采集量的寄存器区
2 | Y |  |  |  |  | ISCS控制量的寄存器区
3 | Z |  |  |  |  | 外部地址的寄存器区
4 | VA |  |  |  |  | 变量寻址，不占用寄存器地址。程序内部使用到，无需与外部系统发生接口
5 | C |  |  |  |  | 常数

## 点位描述
点索引 | 点描述英文 | 点描述中文 | 点类型 | 数据类型 | 外部/内部
ClassTagIndex | ClassTagDesc EN | ClassTagDesc CH | IOType | DataType | outside/inside
L/R | Local/Remote | 就地/远控 | DI | BOOL | 外部
M/B | MCC/BAS | 环控/BAS | DI | BOOL | 外部
M/A | MAN/AUTO | 手动/自动 | DI | BOOL | 外部
P/V | Power /Variation | 工频/变频模式 | DI | BOOL | 外部
ON | ON | 开/关 | DI | BOOL | 外部
RUN | Run | 运行 | DI | BOOL | 外部
FWD | Foreward | 正转运行 | DI | BOOL | 外部
REV | Reverse | 反转运行 | DI | BOOL | 外部
HSR | High Speed Run | 高速运行 | DI | BOOL | 外部
LSR | Low Speed Run | 低速运行 | DI | BOOL | 外部
FIR | Fire Run | 火灾运行 | DI | BOOL | 外部
BYP | bypass | 旁路运行 | DI | BOOL | 外部
OPL | Open Limit | 开到位 | DI | BOOL | 外部
CLL | Close Limit | 关到位 | DI | BOOL | 外部
OPR | Open Run | 正在开阀 | DI | BOOL | 外部
CLR | Close Run | 正在关阀 | DI | BOOL | 外部
A_LL | Alarm Low Low | 超低水位报警 | DI | BOOL | 外部
A_HH | Alarm High High | 超高水位报警 | DI | BOOL | 外部
ALA | Alarm | 报警/综合报警 | DI | BOOL | 外部
F_OL | Fault Overload; | 过载 | DI | BOOL | 外部
F_PL | Fault Phase Loss | 缺相 | DI | BOOL | 外部
F_ET | Fault earth | 接地故障 | DI | BOOL | 外部
F_LR | Fault Locked Rotor | 堵转 | DI | BOOL | 外部
F_UV | Fault undervoltage | 欠压 | DI | BOOL | 外部
F_CO | Fault Communication | 通讯故障 | DI | BOOL | 外部
F_A | Fault A Pump | A泵故障 | DI | BOOL | 外部
F_B | Fault B Pump | B泵故障 | DI | BOOL | 外部
F_C | Fault C Pump | C泵故障 | DI | BOOL | 外部
FAU | Fault | 故障/综合故障 | DI | BOOL | 外部
CFI | Clogged filter | 过滤网阻塞压差报警 | DI | BOOL | 外部
PUR | Purif Run | 电子净化运行 | DI | BOOL | 外部
PUF | Purif Fault | 电子净化故障 | DI | BOOL | 外部
PUC | Purif clean | 电子净化清洗 | DI | BOOL | 外部
IFI | In Fire | 反馈火灾状态 | DI | BOOL | 外部
INV | Interlock Valve | 联锁风阀满足条件 | DI | BOOL | 内部
INF | Interlock Fan | 联锁风机未关 | DI | BOOL | 内部
PMH | Predicted Maintenance Hour | 预维修报警 | DI | BOOL | 内部
MODE | Mode | 单控/模式 | DI | BOOL | 内部
CST | Communication Status | 通信状态 | DI | BOOL | 内部
JSA | Jog Start | 上位启动 | DO | BOOL | 内部
JSP | Jog Stop | 上位停止 | DO | BOOL | 内部
JSA1 | Jog Start1 | 上位变频启动 | DO | BOOL | 内部
JSP1 | Jog Stop1 | 上位变频停止 | DO | BOOL | 内部
JSA2 | Jog Start2 | 上位火灾工频启动 | DO | BOOL | 内部
JSP2 | Jog Stop2 | 上位灾后工频停止 | DO | BOOL | 内部
JFW | Jog Foreward | 上位正转 | DO | BOOL | 内部
JRE | Jog Reverse | 上位反转 | DO | BOOL | 内部
JHS | Jog High Speed | 上位高速 | DO | BOOL | 内部
JLS | Jog Low Speed | 上位低速 | DO | BOOL | 内部
JOP | Jog Open | 上位开阀 | DO | BOOL | 内部
JCL | Jog Close | 上位关阀 | DO | BOOL | 内部
JOPS | Jog Open Setpiont | 上位开到设定点 | DO | BOOL | 内部
JRS | Jog Reset | 上位清零 | DO | BOOL | 内部
JEN | Jog Enble | 上位设定或控制允许 | DO | BOOL | 内部
JSF | Jog Set Frequency | 上位给定频率 | DO | INT | 内部
QSA | Out Start | 启动脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QSP | Out Stop | 停止脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QSA1 | Out Start1 | 变频启动脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QSP1 | Out Stop1 | 变频停止脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QSA2 | Out Start2 | 火灾工频启动保持（输出） | DO | BOOL | 外部
QSP2 | Out Stop2 | 灾后工频停止保持（输出） | DO | BOOL | 外部
QFW | Out Foreward | 正转脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QRE | Out Reverse | 反转脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QHS | Jog High Speed | 高速脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QLS | Jog Low Speed | 低速脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QOP | Out Open | 开阀脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QCL | Out Close | 关阀脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QOPS | Out Open Setpiont | 开到设定点脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QRS | Out Reset | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
QEN | Out Enble | 上位设定或控制允许保持(输出) | DO | BOOL | 外部
QSF | 给定频率(输出) | 给定频率(输出) | AO | INT | 外部
QFI | Out Fire | 发火灾状态脉冲(输出) | DO | BOOL | 外部
U | Voltage | 工作电压 | AI | INT | 外部
I | Current | 输出电流 | AI | INT | 外部
F | Frequency | 输出频率 | AI | INT | 外部
P | Power | 功率 | AI | INT | 外部
KWH | KWH | 电度（用电量） | AI | DINT | 外部
TTH | Total Hour | 累计运行时间 | AI | INT | 外部/内部
TTN | Total Number | 累计动作次数 | AI | INT | 外部/内部
SPH | Set point Hour | 上位预维修时间设定 | AO | INT | 内部
SPN | Set Point Number | 上位预维修次数设定 | AO | INT | 内部
STA | Status | 状态反馈 | AI | BOOL | 内部
SIT | Site | 操作场所 | AI | BOOL | 内部
STM | Set Mode | 模式控制 | AO | BOOL | 内部
TFH1 | Temperature Front High 1 | 前轴温度报警 | DI | BOOL | 外部
TRH1 | Temperature Rear High 1 | 后轴温度报警 | DI | BOOL | 外部
TAH1 | Temperature A Winding High 1 | A相绕组温度报警 | DI | BOOL | 外部
TBH1 | Temperature B Winding High 1 | B相绕组温度报警 | DI | BOOL | 外部
TCH1 | Temperature C Winding High 1 | C相绕组温度报警 | DI | BOOL | 外部
VAH1 | vibrate Axial High 1 | 纵向振动报警 | DI | BOOL | 外部
VTH1 | vibrate Transverse High 1 | 横向振动报警 | DI | BOOL | 外部
TFH1 | Temperature Front High 2 | 前轴温度危险 | DI | BOOL | 外部
TRH1 | Temperature Rear High 2 | 后轴温度危险 | DI | BOOL | 外部
TAH2 | Temperature A Winding High 2 | A相绕组温度危险 | DI | BOOL | 外部
TBH2 | Temperature B Winding High 2 | B相绕组温度危险 | DI | BOOL | 外部
TCH2 | Temperature C Winding High 2 | C相绕组温度危险 | DI | BOOL | 外部
VAH2 | vibrate Axial High 2 | 纵向振动危险 | DI | BOOL | 外部
VTH2 | vibrate Transverse High 2 | 横向振动危险 | DI | BOOL | 外部
TFI | Temperature Front | 前轴温度 | AI | INT | 外部
TRI | Temperature Rear | 后轴温度 | AI | INT | 外部
TAI | Temperature A Winding | A相绕组温度 | AI | INT | 外部
TBI | Temperature B Winding | B相绕组温度 | AI | INT | 外部
TCI | Temperature C Winding | C相绕组温度 | AI | INT | 外部
VAI | vibrate Axial | 纵向振动 | AI | INT | 外部
VTI | vibrate Transverse | 横向振动 | AI | INT | 外部
ON1 | Main Power ON | 常用电源投入 | DI | BOOL | 外部
ON2 | Stand-by Power ON | 备用电源投入 | DI | BOOL | 外部
FAU1 | Main Power Fault | 常用电源故障 | DI | BOOL | 外部
FAU2 | Stand-by Power Fault | 备用电源故障 | DI | BOOL | 外部
F_1UVA | Main Power undervoltage A | Ⅰ电源A相欠压 | DI | BOOL | 外部
F_1UVB | Main Power undervoltage B | Ⅰ电源B相欠压 | DI | BOOL | 外部
F_1UVC | Main Power undervoltage C | Ⅰ电源C相欠压 | DI | BOOL | 外部
F_2UVA | Stand-by Power undervoltage A | Ⅱ电源A相欠压 | DI | BOOL | 外部
F_2UVB | Stand-by Power undervoltage B | Ⅱ电源B相欠压 | DI | BOOL | 外部
F_2UVC | Stand-by Power undervoltage C | Ⅱ电源C相欠压 | DI | BOOL | 外部
IA | Current A | A相电流 | AI | INT | 外部
IB | Current B | B相电流 | AI | INT | 外部
IC | Current C | C相电流 | AI | INT | 外部
UA | Voltage A | A相电压 | AI | INT | 外部
UB | Voltage B | B相电压 | AI | INT | 外部
UC | Voltage C | C相电压 | AI | INT | 外部
COS | Power factor | 功率因素 | AI | INT | 外部
KW | active power | 有功功率 | AI | INT | 外部
KVAR | wattless power | 无功功率 | AI | INT | 外部
PT | Pressure transmitter | 水管压力工程值（ma） | AI | INT | 外部
FT | Flow Transmitters | 流量工程值（ma） | AI | INT | 外部
TT | Temperature transmitter | 温度工程值（ma） | AI | INT | 外部
THT | Humidity Transmitters | 湿度工程值（ma） | AI | INT | 外部
CT | CO2 Transmitters | 二氧化碳浓度（ma） | AI | INT | 外部
PI | Pressure Indicate | 水管压力值显示 | AI | INT | 内部
FI | Flow Indicate | 流量值显示 | AI | INT | 内部
TI | Temperature Indicate | 温度值显示 | AI | INT | 内部
THI | Humidity Indicate | 湿度值显示 | AI | INT | 内部
CI | CO2 Indicate | 二氧化碳浓度 | AI | INT | 内部
VT | valve opening Transmitters | 开度反馈 | AI | INT | 外部
VA | valve opening actuator | 开度控制 | AO | INT | 外部
VI | valve opening Indicate | 上位开度显示 | AI | INT | 内部
VC | valve opening control | 上位开度控制 | AO | INT | 内部
MC_VC | Mode control valve | 模式控制设定开度值 | AO | INT | 内部
MC | Mode control | 模式控制位给定 | AO | INT | 内部
LI | Level Indicate | 液位 | AI | INT | 外部
UA1 | Mains Voltage A | 市电A相电压 | AI | INT | 外部
UB1 | Mains Voltage B | 市电B相电压 | AI | INT | 外部
UC1 | Mains Voltage C | 市电C相电压 | AI | INT | 外部
UA2 | Inverter Voltage A | 逆变A相电压 | AI | INT | 外部
UB2 | Inverter Voltage B | 逆变B相电压 | AI | INT | 外部
UC2 | Inverter Voltage C | 逆变C相电压 | AI | INT | 外部
IA | Current A | A相负载电流 | AI | INT | 外部
IB | Current B | B相负载电流 | AI | INT | 外部
IC | Current C | C相负载电流 | AI | INT | 外部
PA | Power A | A相负载功率 | AI | INT | 外部
PB | Power B | B相负载功率 | AI | INT | 外部
PC | Power C | C相负载功率 | AI | INT | 外部
N_BAT | battery number | 电池节数 | AI | INT | 外部
U_BAT | battery Voltage | 电池总电压 | AI | INT | 外部
U_CHA | charger Voltage | 充电器电压 | AI | INT | 外部
FAU1 | Fault Mains Power | 市电状态(报警点) | DI | BOOL | 外部
FAU2 | Fault Inverter Power | 逆变状态(报警点) | DI | BOOL | 外部
FAU | Fault | 综合故障(报警点) | DI | BOOL | 外部
F_OL | Fault Overload | 过载(报警点) | DI | BOOL | 外部
F_FO | Fault Force | 强制运行（报警点） | DI | BOOL | 外部
F_BAT | Fault battery | 电池状态（报警点） | DI | BOOL | 外部
F_CHA | Fault charger | 充电状态（报警点） | DI | BOOL | 外部
F_BYP | Fault Bypass | 支路故障（报警点） | DI | BOOL | 外部
SER | service | 电梯维修 | DI | BOOL | 外部
ISE | In Safe | 消防动作完成状态反馈 | DI | BOOL | 外部
QSE | Out Safe | 消防运行至安全层控制(常闭点） | DI | BOOL | 外部
UP | Up | 扶梯上行 | DI | BOOL | 外部
DOWN | Down | 扶梯下行 | DI | BOOL | 外部
F_L | Fault Left | 左扶手带故障 | DI | BOOL | 外部
F_R | Fault Right | 右扶手带故障 | DI | BOOL | 外部
FAU | Fault | 故障 | DI | BOOL | 外部
CAT | Cover Against Theft; | 盖板防盗 | DI | BOOL | 外部
EST | Emergency Stop | 急停控制状态 | DI | BOOL | 外部

## PLC
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
A_Prim | A控制器主控状态 | DI | BOOL | NA | 主控 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 0
A_Standby | A控制器热备状态 | DI | BOOL | NA | 热备 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 1
A_Wait | A控制器等待状态 | DI | BOOL | NA | 等待 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 2
A_Stop | A控制器停止状态 | DI | BOOL | NA | 停止 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 3
B_Prim | B控制器主控状态 | DI | BOOL | NA | 主控 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 0
B_Standby | B控制器热备状态 | DI | BOOL | NA | 热备 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 1
B_Wait | B控制器等待状态 | DI | BOOL | NA | 等待 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 2
B_Stop | B控制器停止状态 | DI | BOOL | NA | 停止 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 3
HSBYERR | 冗余控制器间链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 0
APPMIS | 冗余控制器应用程序不一致 | DI | BOOL | NA | 不一致 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 1
ET01_SEVERR | ET01以太网模块 通讯服务故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 0
ET01_PORT2ERR | ET01以太网模块 通讯口故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 1
ET02_SEVERR | ET02以太网模块 通讯服务故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 2
ET02_PORT2ERR | ET02以太网模块 通讯口故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 3

## ET01
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
PLCSl_FAU | 从端PLC通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 0
IBP_PRA_FAU | IBP盘模块箱通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 1
BMM01_PRA_Fau | 主端模块箱BMM01通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 0
BMM02_PRA_Fau | 主端模块箱BMM02通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 1
BMM03_PRA_Fau | 主端模块箱BMM03通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 2
BMM04_PRA_Fau | 主端模块箱BMM04通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 3
BMM05_PRA_Fau | 主端模块箱BMM05通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 4
BMM06_PRA_Fau | 主端模块箱BMM06通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 5
BMM07_PRA_Fau | 主端模块箱BMM07通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 6
BMM08_PRA_Fau | 主端模块箱BMM08通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 7
BMM09_PRA_Fau | 主端模块箱BMM09通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 8
BMM10_PRA_Fau | 主端模块箱BMM10通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 9
BMM11_PRA_Fau | 主端模块箱BMM11通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 10
BMM12_PRA_Fau | 主端模块箱BMM12通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 11
BMM13_PRA_Fau | 主端模块箱BMM13通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 12
BMM14_PRA_Fau | 主端模块箱BMM14通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 13
BMM15_PRA_Fau | 主端模块箱BMM15通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 14
BMM16_PRA_Fau | 主端模块箱BMM16通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | 15
BMS01_PRA_Fau | 从端模块箱BMS01通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 0
BMS02_PRA_Fau | 从端模块箱BMS02通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 1
BMS03_PRA_Fau | 从端模块箱BMS03通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 2
BMS04_PRA_Fau | 从端模块箱BMS04通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 3
BMS05_PRA_Fau | 从端模块箱BMS05通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 4
BMS06_PRA_Fau | 从端模块箱BMS06通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 5
BMS07_PRA_Fau | 从端模块箱BMS07通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 6
BMS08_PRA_Fau | 从端模块箱BMS08通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 7
BMS09_PRA_Fau | 从端模块箱BMS09通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 8
BMS10_PRA_Fau | 从端模块箱BMS10通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 9
BMS11_PRA_Fau | 从端模块箱BMS11通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 10
BMS12_PRA_Fau | 从端模块箱BMS12通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 11
BMS13_PRA_Fau | 从端模块箱BMS13通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 12
BMS14_PRA_Fau | 从端模块箱BMS14通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 13
BMS15_PRA_Fau | 从端模块箱BMS15通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 14
BMS16_PRA_Fau | 从端模块箱BMS16通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 15
BMQJ01_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ01通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 0
BMQJ02_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ02通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 1
BMQJ03_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ03通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 2
BMQJ04_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ04通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 3
BMQJ05_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ05通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 4
BMQJ06_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ06通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 5
BMQJ07_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ07通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 6
BMQJ08_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ08通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 7
BMQJ09_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ09通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 8
BMQJ10_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ10通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 9
BMQJ11_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ11通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 10
BMQJ12_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ12通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 11
BMQJ13_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ13通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 12
BMQJ14_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ14通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 13
BMQJ15_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ15通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 14
BMQJ16_PRA_Fau | 配线及出入段模块箱BMQJ16通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 15
PLCMa_SW1_Fau | 主端PLC1#交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 0
PLCMa_SW2_Fau | 主端PLC2#交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 1
PLCSl_SW1_Fau | 从端PLC1#交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 2
PLCSl_SW2_Fau | 从端PLC2#交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 3
IBP_SW1_Fau | IBP盘交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 4
BMM01_SW_Fau | 主端模块箱BMM01交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 0
BMM02_SW_Fau | 主端模块箱BMM02交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 1
BMM03_SW_Fau | 主端模块箱BMM03交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 2
BMM04_SW_Fau | 主端模块箱BMM04交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 3
BMM05_SW_Fau | 主端模块箱BMM05交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 4
BMM06_SW_Fau | 主端模块箱BMM06交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 5
BMM07_SW_Fau | 主端模块箱BMM07交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 6
BMM08_SW_Fau | 主端模块箱BMM08交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 7
BMM09_SW_Fau | 主端模块箱BMM09交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 8
BMM10_SW_Fau | 主端模块箱BMM10交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 9
BMM11_SW_Fau | 主端模块箱BMM11交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 10
BMM12_SW_Fau | 主端模块箱BMM12交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 11
BMM13_SW_Fau | 主端模块箱BMM13交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 12
BMM14_SW_Fau | 主端模块箱BMM14交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 13
BMM15_SW_Fau | 主端模块箱BMM15交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 14
BMM16_SW_Fau | 主端模块箱BMM16交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | 15
BMS01_SW_Fau | 从端模块箱BMS01交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 0
BMS02_SW_Fau | 从端模块箱BMS02交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 1
BMS03_SW_Fau | 从端模块箱BMS03交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 2
BMS04_SW_Fau | 从端模块箱BMS04交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 3
BMS05_SW_Fau | 从端模块箱BMS05交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 4
BMS06_SW_Fau | 从端模块箱BMS06交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 5
BMS07_SW_Fau | 从端模块箱BMS07交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 6
BMS08_SW_Fau | 从端模块箱BMS08交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 7
BMS09_SW_Fau | 从端模块箱BMS09交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 8
BMS10_SW_Fau | 从端模块箱BMS10交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 9
BMS11_SW_Fau | 从端模块箱BMS11交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 10
BMS12_SW_Fau | 从端模块箱BMS12交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 11
BMS13_SW_Fau | 从端模块箱BMS13交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 12
BMS14_SW_Fau | 从端模块箱BMS14交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 13
BMS15_SW_Fau | 从端模块箱BMS15交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 14
BMS16_SW_Fau | 从端模块箱BMS16交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | 15
BMQJ01_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ01交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 0
BMQJ02_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ02交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 1
BMQJ03_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ03交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 2
BMQJ04_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ04交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 3
BMQJ05_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ05交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 4
BMQJ06_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ06交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 5
BMQJ07_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ07交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 6
BMQJ08_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ08交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 7
BMQJ09_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ09交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 8
BMQJ10_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ10交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 9
BMQJ11_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ11交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 10
BMQJ12_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ12交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 11
BMQJ13_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ13交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 12
BMQJ14_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ14交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 13
BMQJ15_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ15交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 14
BMQJ16_SW_Fau | 主端模块箱模块箱BMQJ16交换机通讯链路故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | 15

## ET02
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
MCCM_Z_Fau | 主端MCC的主通讯口故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 0
MCCM_B_Fau | 主端MCC的备用通讯口故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 1
MCCS_Z_Fau | 从端MCC的主通讯口故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 2
MCCS_B_Fau | 从端MCC的备用通讯口故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 3
EC_M_Fau | 主端节能系统的主通讯口故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 4
EC_B_Fau | 主端节能系统的备用通讯口故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 5

## PRA_BM
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
Slot00_FAU | 模块箱00槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 0
Slot01_FAU | 模块箱01槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 1
Slot02_FAU | 模块箱02槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 2
Slot03_FAU | 模块箱03槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 3
Slot04_FAU | 模块箱04槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 4
Slot05_FAU | 模块箱05槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 5
Slot06_FAU | 模块箱06槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 6
Slot07_FAU | 模块箱07槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 7
RUN | 模块箱运行 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 8
FAU | 模块箱故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 9

## PRA_IBP
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
Slot00_FAU | 模块箱00槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 0
Slot01_FAU | 模块箱01槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 1
Slot02_FAU | 模块箱02槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 2
Slot03_FAU | 模块箱03槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 3
Slot04_FAU | 模块箱04槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 4
Slot05_FAU | 模块箱05槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 5
Slot06_FAU | 模块箱06槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 6
Slot07_FAU | 模块箱07槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 7
Slot08_FAU | 模块箱08槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 8
Slot09_FAU | 模块箱09槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 9
Slot10_FAU | 模块箱10槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 10
Slot11_FAU | 模块箱11槽故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 11
RUN | 模块箱运行 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 12
FAU | 模块箱故障 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 13

## EC_WMotor
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
L/R | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 0 |  | 4001002
RUN | 运行 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 1
FAU | 故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 2
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | 正常 | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 3
U | 工作电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | —— |  | 4001003
I | 输出电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X3 | —— |  | 4001004
F | 输出频率 | AI | INT | [8 empty] | Hz |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X4 | —— |  | 4001005
KWH | 电度（用电量） | AI | DINT | [8 empty] | kWH |  | 1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X5,X6 | —— |  | 4001006
TTH | 累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X7 | —— |  | 4001008
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
SPH | 上位预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零（输出） | [16 empty] | C1 | [10 empty] | Z1 | 0

## EC_Vavle
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
L/R | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 0
OPL | 开到位 | DI | BOOL | NA | 开到位 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 1
CLL | 关到位 | DI | BOOL | NA | 关到位 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 2
FAU | 故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 3
OPR | 正在开阀 | DI | BOOL | NA | 正在开阀 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 4
CLR | 正在关阀 | DI | BOOL | NA | 正在关阀 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 5
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | 正常 | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 6
TTN | 累计动作次数 | AI | INT | [8 empty] | 次 |  | 1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | ——
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
SPH | 上位预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零（输出） | [16 empty] | C1 | [10 empty] | Z1 | 0

## EC_DPCV
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
FAU | 电动压差旁通阀故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 0
VI | 电动压差旁通阀开度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | ——
点索引

## EC_WCC
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
D01 | 冷却水断流报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 0
D02 | 冷冻水断流报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 1
D03 | 电源电压过高报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 2
D04 | 电源电压过低报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 3
D05 | 压缩机低油位报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 4
D06 | 压缩机不运行报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 5
D07 | 吸气压力过低报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 6
D08 | 冷冻水出水温度传感器故障 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 7
D09 | 冷冻水进水温度传感器故障 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 8
D10 | 冷却水出水温度传感器故障 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 9
D11 | 冷却水进水温度传感器故障 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 10
D12 | 吸气压力传感器故障报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 11
D13 | 排气压力传感器故障报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 12
D14 | 出水温度防冻保护报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 13
D15 | 压缩机电流过载报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 14
D16 | 压缩机热继电器过载报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 15
D17 | 压缩机电机过热报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | 0
D18 | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | 1
D19 | 故障报警显示 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | 2
D20 | 压缩机运行指示 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | 3
D21 | 待机状态 | DI | BOOL | NA | 待机状态 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | 4
D22 | 压缩机排气过热度低报警 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | 5
D23 | 冷媒泄露报警（系统一低压保护） | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | 6
D24 | 节能系统与冷水机组通讯故障（ | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | 7
A01 | 冷冻水出水温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X3
A02 | 冷冻水进水温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X4
A03 | 吸气压力 | AI | INT | [8 empty] | kPa |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X5
A04 | 排气压力 | AI | INT | [8 empty] | kPa |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X6
A05 | 冷却水出水温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X7
A06 | 冷却水进水温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X8
A07 | 压缩机运行电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X9
A08 | 压缩机当前容量百分比 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X10
A09 | 压缩机累计启动次数 | AI | INT | [8 empty] | 次 |  | 1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X11
A10 | 压缩机累计运行小时（高16位） | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X12
A11 | 目标容量百分比读取值 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X13
UAB | AB线电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X14
UBC | BC线电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X15
UAC | AC线电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X16
IA | A相电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X17
IB | B相电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X18
IC | C相电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X19
P | 总功率 | AI | INT | [8 empty] | kVA |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X20
COS | 功率因数 | AI | INT | [10 empty] | 0.01 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X21
F | 电源频率 | AI | INT | [8 empty] | Hz |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X22
KWH | 有功电能 | AI | DINT | [8 empty] | kWH |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X23,X24

## EC_WInst
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
FW1 | 冷却水回水总管流量 | AI | INT | [8 empty] | m3/h |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | ——
FW2 | 冷冻水回水总管流量 | AI | INT | [8 empty] | m3/h |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | ——
TW1 | 冷冻供水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X3 | ——
TW2 | 冷冻回水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X4 | ——
TW3 | 冷却供水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X5 | ——
TW4 | 冷却回水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X6 | ——
TW5 | 1#冷机蒸发器进水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X7 | ——
TW6 | 1#冷机蒸发器出水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X8 | ——
TW7 | 1#冷机冷凝器进水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X9 | ——
TW8 | 1#冷机冷凝器出水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X10 | ——
TW9 | 2#冷机蒸发器进水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X11 | ——
TW10 | 2#冷机蒸发器出水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X12 | ——
TW11 | 2#冷机冷凝器进水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X13 | ——
TW12 | 2#冷机冷凝器出水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X14 | ——
TW13 | 1#冷却塔出水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X15 | ——
TW14 | 2#冷却塔出水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X16 | ——
TW15 | A端大风柜回水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X17 | ——
TW16 | B端大风柜回水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X18 | ——
TW17 | 集水器上A端大系统回水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X19 | ——
TW18 | 集水器上B端大系统回水管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X20 | ——
TW19 | 集水器上小系统回水管温度 | AI | INT | [8 empty] | kPa |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X21
PDTW1 | 1#水流压差(集水器&分水器间) | AI | INT | [8 empty] | kPa |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X22
PDTW2 | 2#水流压差(最不利末端) | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X23
H_H | 室外环境温度(新风井内） | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X24
H_T | 室外环境湿度(新风井内） | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X25
MOVW1_VI | 组空AHU-A01冷冻水二通阀阀位反馈 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X26
MOVW2_VI | 组空AHU-A02冷冻水二通阀阀位反馈 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X27
PLW1_RUN | 1#冷冻水综合旁流水处理器运行 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | H | 1 | 0 | [7 empty] | √ | X28 | 0
PLW1_FAU | 1#冷冻水综合旁流水处理器故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | H | 1 | 1 | [7 empty] | √ | X28 | 1
PLW1_M/A | 1#冷冻水综合旁流水处理器手自动 | DI | BOOL | 手动 | 自动 | [16 empty] | H | 1 | 2 | [7 empty] | √ | X28 | 2
PLW2_RUN | 2#冷冻水综合旁流水处理器运行 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | H | 1 | 0 | [7 empty] | √ | X29 | 0
PLW2_FAU | 2#冷冻水综合旁流水处理器故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | H | 1 | 1 | [7 empty] | √ | X29 | 1
PLW2_M/A | 2#冷冻水综合旁流水处理器手自动 | DI | BOOL | 手动 | 自动 | [16 empty] | H | 1 | 2 | [7 empty] | √ | X29 | 2

## EC_AHUZ
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
P/V | 工频/变频模式 | DI | BOOL | 工频 | 变频 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 0
L/R | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 1
RUN | 运行 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 2
F_CO | 通讯故障 | DI | BOOL | 正常 | 通讯故障 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 3
FAU | 综合故障 | DI | BOOL | 正常 | 综合故障 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 4
CFI | 过滤网阻塞压差报警 | DI | BOOL | 正常 | 报警 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 5
PUR | 电子净化运行 | DI | BOOL | NA | 运行 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 6
PUF | 电子净化故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 7
PUC | 电子净化清洗 | DI | BOOL | NA | 清洗 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 8
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | 正常 | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 9
U | 工作电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | ——
I | 输出电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X3 | ——
F | 输出频率 | AI | INT | [8 empty] | Hz |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X4 | ——
KWH | 电度（用电量） | AI | DINT | [8 empty] | kWH |  | 1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X5,X6 | ——
TTH | 累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X7 | ——
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
SPH | 上位预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零（输出） | [16 empty] | C1 | [10 empty] | Z1 | 0

## EC_ERAF
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位置偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
P/V | 工频/变频模式 | DI | BOOL | 工频 | 变频 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 0
L/R | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 1
RUN | 运行 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 2
F_CO | 通讯故障 | DI | BOOL | 正常 | 通讯故障 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 3
FAU | 综合故障 | DI | BOOL | 正常 | 综合故障 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 4
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | 正常 | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 5
U | 工作电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | ——
I | 输出电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X3 | ——
F | 输出频率 | AI | INT | [8 empty] | Hz |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X4 | ——
KWH | 电度（用电量） | AI | DINT | [8 empty] | kWH |  | 1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X5，X6 | ——
TTH | 累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X7 | ——
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
SPH | 上位预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零（输出） | [16 empty] | C1 | [10 empty] | Z1 | 0

## EC_XFAF
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
L/R | 就地/就地 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 0
RUN | 运行 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 1
FAU | 综合故障 | DI | BOOL | 正常 | 综合故障 | [16 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | 2
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | 正常 | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 3 |  | 1
U | 工作电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | —— |  | 2
I | 输出电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X3 | —— |  | 3
KWH | 电度（用电量） | AI | DINT | [8 empty] | kWH |  | 1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X4,X5 | —— |  | 4
TTH | 累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X6 | —— |  | 6
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
SPH | 上位预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零（输出） | [16 empty] | C1 | [10 empty] | Z1 | 0

## EC-FInst
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
H-A01 | A端送风管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X1 | ——
H-A01 | A端送风管湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X2 | ——
H-A02 | A端回风道温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X3 | ——
H-A02 | A端回风道湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X4 | ——
H-A03 | A端新风道温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X5 | ——
H-A03 | A端新风道湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X6 | ——
H-A04 | A端回排风总管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X7 | ——
H-A04 | A端回排风总管湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X8 | ——
H-A05 | A端站厅1#温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X9 | ——
H-A05 | A端站厅1#湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X10 | ——
H-A06 | A端站厅2#温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X11 | ——
H-A06 | A端站厅2#湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X12 | ——
H-A07 | A端站台1#温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X13 | ——
H-A07 | A端站台1#湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X14 | ——
H-A08 | A端站台2#温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X15 | ——
H-A08 | A端站台2#湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X16 | ——
C-A01 | A端站厅1#CO2含量 | AI | INT | [8 empty] | PPM |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X17 | ——
C-A02 | A端站厅2#CO2含量 | AI | INT | [8 empty] | PPM |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X18 | ——
C-A03 | A端站台1#CO2含量 | AI | INT | [8 empty] | PPM |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X19 | ——
C-A04 | A端站台2#CO2含量 | AI | INT | [8 empty] | PPM |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X20 | ——
H-B01 | B端新风道温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X21 | ——
H-B01 | B端送风管温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X22 | ——
H-B02 | B端送风管湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X23 | ——
H-B02 | B端回风道温度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X24 | ——
H-B03 | B端回风道湿度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X25 | ——
H-B03 | B端新风道温度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X26 | ——
H-B04 | B端新风道湿度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X27 | ——
H-B04 | B端回排风总管温度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X28 | ——
H-B05 | B端回排风总管湿度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X29 | ——
H-B05 | B端站厅1#湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X30 | ——
H-B06 | B端站厅2#温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X31 | ——
H-B06 | B端站厅2#湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X32 | ——
H-B07 | B端站台1#温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X33 | ——
H-B07 | B端站台1#湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X34 | ——
H-B08 | B端站台2#温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X35 | ——
H-B08 | B端站台2#湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X36 | ——
C-B01 | B端站厅1#CO2含量 | AI | INT | [8 empty] | PPM |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X37 | ——
C-B02 | B端站厅2#CO2含量 | AI | INT | [8 empty] | PPM |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X38 | ——
C-B03 | B端站台1#CO2含量 | AI | INT | [8 empty] | PPM |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X39 | ——
C-B04 | B端站台2#CO2含量 | AI | INT | [8 empty] | PPM |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X40 | ——
H-A08 | 4#出入口温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X41 | ——
H-A08 | 4#出入口湿度 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 0.1 | [7 empty] | C1 | [9 empty] | √ | X42 | ——

## EC_FIRE
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
FIRE_FB | 节能系统反馈收到火灾状态 | DI | BOOL | NA | 火灾 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 0
FIRE_OUT | 给节能系统下发火灾状态 | DO | BOOL | NA | 火灾 | [16 empty] | C1 | [10 empty] | Z1 | 0
DXT_Num | 给节能系统的大系统模式代号 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | C1 | [10 empty] | Z2
Bwat_Num | 给节能系统的水系统模式代号 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | C1 | [10 empty] | Z3

## MCC_TVF
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 位偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
TFH1 | 前轴温度报警 | DI | BOOL | NA | 前轴温度报警 | [16 empty] | C3 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 0
TRH1 | 后轴温度报警 | DI | BOOL | NA | 后轴温度报警 | [16 empty] | C3 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 1
TAH1 | A相绕组温度报警 | DI | BOOL | NA | A相绕组温度报警 | [16 empty] | C3 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 2
TBH1 | B相绕组温度报警 | DI | BOOL | NA | B相绕组温度报警 | [16 empty] | C3 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 3
TCH1 | C相绕组温度报警 | DI | BOOL | NA | C相绕组温度报警 | [16 empty] | C3 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 4
TFH1 | 前轴温度危险 | DI | BOOL | NA | 前轴温度危险 | [16 empty] | C3 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 5
TRH1 | 后轴温度危险 | DI | BOOL | NA | 后轴温度危险 | [16 empty] | C3 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 6
TAH2 | A相绕组温度危险 | DI | BOOL | NA | A相绕组温度危险 | [16 empty] | C3 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 7
TBH2 | B相绕组温度危险 | DI | BOOL | NA | B相绕组温度危险 | [16 empty] | C3 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 8
TCH2 | C相绕组温度危险 | DI | BOOL | NA | C相绕组温度危险 | [16 empty] | C3 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 9
VAH1 | 纵向振动报警 | DI | BOOL | NA | 纵向振动报警 | [16 empty] | C4 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 10
VAH2 | 纵向振动危险 | DI | BOOL | NA | 纵向振动危险 | [16 empty] | C4 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 11
VTH1 | 横向振动报警 | DI | BOOL | NA | 横向振动报警 | [16 empty] | C4 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 12
VTH2 | 横向振动危险 | DI | BOOL | NA | 横向振动危险 | [16 empty] | C4 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 13
CSTT | 温度仪表通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X1 | 14
CSTV | 振动仪表通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X1 | 15
TFI | 前轴温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X2 | ——
TRI | 后轴温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X3 | ——
TAI | A相绕组温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X4 | ——
TBI | B相绕组温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X5 | ——
TCI | C相绕组温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X6 | ——
VAI | 纵向振动 | AI | INT | [8 empty] | mm/s |  | 0.1 | [7 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X7 | ——
VTI | 横向振动 | AI | INT | [8 empty] | mm/s |  | 0.1 | [7 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X8 | ——
M/B | 环控/BAS | DI | BOOL | 环控 | BAS（ISCS） | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X9 | 0
L/R | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X9 | 1
FWD | 正转运行状态 | DI | BOOL | NA | 正转 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X9 | 2
REV | 反转运行状态 | DI | BOOL | NA | 反转 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X9 | 3
RUN | 启停状态 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X9 | 4
ALA | 综合报警 | DI | BOOL | NA | 综合报警 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X9 | 5
FAU | 综合故障 | DI | BOOL | NA | 综合故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X9 | 6
BYP | 旁路运行状态 | DI | BOOL | NA | 旁路运行 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X9 | 7
FIR | 火灾运行状态 | DI | BOOL | NA | 火灾运行 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X9 | 8
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X9 | 9
INV | 联锁风阀满足条件 | DI | BOOL | 不满足 | 满足 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X9 | 10
I | 平均电流 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X10 | ——
U | 平均电压 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X11 | ——
P | 功率 | AI | INT | [8 empty] | KW |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X12 | ——
TTH | 运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X13 | ——
SIT | 操作场所 | AI | INT | 就地 | 环控 | ISCS | IBP | [14 empty] | N | [9 empty] | √ | X14 | ——
M/S | 单控/模式 | DI | BOOL | 单控 | 模式控 | [16 empty] | N | [10 empty] | VA
ACTSTA | 状态反馈 | AI | INT |  | 正转状态 | 反转状态 | 停止状态 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
SIT: STM; 操作场所: 模式控制; AI: AO; INT: INT | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
JFW | 上位正转 | DO | BOOL | NA | 上位正转 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JRE | 上位反转 | DO | BOOL | NA | 上位反转 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JSP | 上位停止 | DO | BOOL | NA | 上位停止 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 上位清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 3
SIT: STH; 操作场所: 预维修时间设定; AI: AO; INT: INT |  |  |  |  | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QFW | 正转脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 正转(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 0
QRE | 反转脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 反转(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 1
QSP | 停止脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 2
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零（输出） | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 3

## MCC_TEF
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
TFH1 | 前轴温度报警 | DI | BOOL | NA | 前轴温度报警 | [16 empty] | C3 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 0
TRH1 | 后轴温度报警 | DI | BOOL | NA | 后轴温度报警 | [16 empty] | C3 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 1
TAH1 | A相绕组温度报警 | DI | BOOL | NA | A相绕组温度报警 | [16 empty] | C3 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 2
TBH1 | B相绕组温度报警 | DI | BOOL | NA | B相绕组温度报警 | [16 empty] | C3 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 3
TCH1 | C相绕组温度报警 | DI | BOOL | NA | C相绕组温度报警 | [16 empty] | C3 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 4
VAH1 | 纵向振动报警 | DI | BOOL | NA | 纵向振动报警 | [16 empty] | C4 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 5
VTH1 | 横向振动报警 | DI | BOOL | NA | 横向振动报警 | [16 empty] | C4 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 6
TFH1 | 前轴温度危险 | DI | BOOL | NA | 前轴温度危险 | [16 empty] | C3 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 7
TRH1 | 后轴温度危险 | DI | BOOL | NA | 后轴温度危险 | [16 empty] | C3 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 8
TAH2 | A相绕组温度危险 | DI | BOOL | NA | A相绕组温度危险 | [16 empty] | C3 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 9
TBH2 | B相绕组温度危险 | DI | BOOL | NA | B相绕组温度危险 | [16 empty] | C3 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 10
TCH2 | C相绕组温度危险 | DI | BOOL | NA | C相绕组温度危险 | [16 empty] | C3 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 11
VAH2 | 纵向振动危险 | DI | BOOL | NA | 纵向振动危险 | [16 empty] | C4 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 12
VTH2 | 横向振动危险 | DI | BOOL | NA | 横向振动危险 | [16 empty] | C4 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 13
CSTT | 温度仪表通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X1 | 14
CSTV | 振动仪表通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X1 | 15
TFI | 前轴温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X2 | ——
TRI | 后轴温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X3 | ——
TAI | A相绕组温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X4 | ——
TBI | B相绕组温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X5 | ——
TCI | C相绕组温度 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 0.1 | [7 empty] | C3 | [9 empty] | √ | X6 | ——
VAI | 纵向振动 | AI | INT | [8 empty] | mm/s |  | 0.1 | [7 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X7 | ——
VTI | 横向振动 | AI | INT | [8 empty] | mm/s |  | 0.1 | [7 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X8 | ——
M/B | 环控/BAS | DI | BOOL | 环控 | BAS（ISCS） | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X9 | 0
L/R | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X9 | 1
RUN_VF | 变频启动状态 | DI | BOOL | NA | 变频运行 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X9 | 2
STOP_VF | 变频停止状态 | DI | BOOL | NA | 变频停止 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X9 | 3
ALA | 综合报警 | DI | BOOL | NA | 综合报警 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X9 | 4
FAU | 综合故障 | DI | BOOL | NA | 综合故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X9 | 5
RUN_PF | 工频运行 | DI | BOOL | NA | 工频运行 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X9 | 6
FAU_PF | 工频故障 | DI | BOOL | NA | 工频故障 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X9 | 7
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X9 | 8
INV | 联锁风阀满足条件 | DI | BOOL | 不满足 | 满足 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X9 | 9
I | 平均电流 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X10 | ——
U | 平均电压 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X11 | ——
F | 输出频率 | AI | INT | [8 empty] | KW |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X12 | ——
TTH | 运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H | [9 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X13 | ——
SIT | 操作场所 | AI | INT | 就地 | 环控 | ISCS | [15 empty] | N | [9 empty] | √ | X14 | ——
M/S | 单控/模式 | DI | BOOL | 单控 | 模式控 | [16 empty] | N | [10 empty] | VA
ACTSTA | 状态反馈 | AI | INT |  | 工频运行 | 变频运行 | 停止状态 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
STM | 模式控制 | AO | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | VA
JSA_VF | 上位变频启动 | DO | BOOL | NA | 上位启动 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JSP_VF | 上位变频停止 | DO | BOOL | NA | 上位停止 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JSA_FI | 上位火灾工频启动 | DO | BOOL | NA | 上位火灾启动 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
JSP_FI | 上位灾后工频停止 | DO | BOOL | NA | 上位灾后停止 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 3
JSA_PF | 上位工频启动 | DO | BOOL | NA | 上位工频启动 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 4
JSP_PF | 上位工频停止 | DO | BOOL | NA | 上位工频停止 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 5
JEN | 上位转速设定允许 | DO | BOOL | 禁止 | 允许 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 6
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 上位清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 7
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
STF | 上位给定频率 | AO | INT | [8 empty] | Hz |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y3 | ——
QSA_VF | 变频启动脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 变频启动(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 0
QSP_VF | 变频停止脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 变频停止(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 1
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零（输出） | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 2
QSF | 给定频率(输出) | AO | INT |  | 给定频率(输出) | [6 empty] | Hz |  | 10 | [7 empty] | C2 | [10 empty] | Z2 | ——
QSA_PF | 火灾启动脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 火灾启动(输出) | [16 empty] | H | [10 empty] | Z3 | 0
QSP_PF | 灾后停止脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 灾后停止(输出) | [16 empty] | H | [10 empty] | Z3 | 1

## MCC_MPF
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
M/B | 环控/BAS | DI | BOOL | 环控 | BAS（ISCS） | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X1 | 0
L/R | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X1 | 1
RUN | 启停状态 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 2
FAU | 综合故障 | DI | BOOL | NA | 综合故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 3
F_OL | 过载 | DI | BOOL | NA | 过载 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 4
F_PL | 缺相 | DI | BOOL | NA | 缺相 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 5
F_ET | 接地故障 | DI | BOOL | NA | 接地故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 6
F_LR | 堵转 | DI | BOOL | NA | 堵转 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 7
F_UV | 欠压 | DI | BOOL | NA | 欠压 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 8
F_CO | 通讯故障 | DI | BOOL | NA | 通讯故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 9
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 10
INV | 联锁风阀满足条件 | DI | BOOL | 不满足 | 满足 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 11
I | 平均电流 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X2 | ——
TTH | 运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X3 | ——
SIT | 操作场所 | AI | INT | 就地 | 环控 | ISCS | [15 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | ——
M/S | 单控/模式 | DI | BOOL | 单控 | 模式控 | [16 empty] | N | [10 empty] | VA
ACTSTA | 状态反馈 | AI | INT |  | 启动状态 |  | 停止状态 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
STM | 模式控制 | AO | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | VA
JSA | 上位启动 | DO | BOOL | NA | 上位启动 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JSP | 上位停止 | DO | BOOL | NA | 上位停止 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 上位清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QSA | 启动脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 启动(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 0
QSP | 停止脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 1
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 2

## MCC_AHUG
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
M/B | 环控/BAS | DI | BOOL | 环控 | BAS（ISCS） | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X1 | 0
L/R | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X1 | 1
RUN | 启停状态 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 2
FAU | 综合故障 | DI | BOOL | NA | 综合故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 3
F_OL | 过载 | DI | BOOL | NA | 过载 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 4
F_PL | 缺相 | DI | BOOL | NA | 缺相 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 5
F_ET | 接地故障 | DI | BOOL | NA | 接地故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 6
F_LR | 堵转 | DI | BOOL | NA | 堵转 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 7
F_UV | 欠压 | DI | BOOL | NA | 欠压 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 8
F_CO | 通讯故障 | DI | BOOL | NA | 通讯故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 9
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 10
INV | 联锁风阀满足条件 | DI | BOOL | 不满足 | 满足 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 11
I | 平均电流 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X2 | ——
TTH | 运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X3 | ——
SIT | 操作场所 | AI | INT | 就地 | 环控 | ISCS | [15 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | ——
CFI | 过滤网阻塞报警状态 | DI | BOOL | NA | 报警 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X5 | 0
PUR | 净化装置运行状态 | DI | BOOL | NA | 运行状态 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X5 | 1
PUF | 净化装置故障报警 | DI | BOOL | NA | 故障 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X5 | 2
PUC | 净化装置清洗状态 | DI | BOOL | NA | 清洗状态 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X5 | 3
M/S | 单控/模式 | DI | BOOL | 单控 | 模式控 | [16 empty] | N | [10 empty] | VA
ACTSTA | 状态反馈 | AI | INT |  | 启动状态 |  | 停止状态 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
STM | 模式控制 | AO | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | VA
JSA | 上位启动 | DO | BOOL | NA | 上位启动 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JSP | 上位停止 | DO | BOOL | NA | 上位停止 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 上位清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QSA | 启动脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 启动(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 0
QSP | 停止脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 1
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 2

## MCC_SLF
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
VAH1 | 纵向振动报警 | DI | BOOL | NA | 纵向振动报警 | [16 empty] | C4 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 0
VTH1 | 横向振动报警 | DI | BOOL | NA | 横向振动报警 | [16 empty] | C4 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 1
VAH2 | 纵向振动危险 | DI | BOOL | NA | 纵向振动危险 | [16 empty] | C4 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 2
VTH2 | 横向振动危险 | DI | BOOL | NA | 横向振动危险 | [16 empty] | C4 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 3
CSTV | 振动仪表通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X1 | 4
VAI | 纵向振动 | AI | INT | [8 empty] | mm/s |  | 0.1 | [7 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X2 | ——
VTI | 横向振动 | AI | INT | [8 empty] | mm/s |  | 0.1 | [7 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X3 | ——
M/B | 环控/BAS | DI | BOOL | 环控 | BAS（ISCS） | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X4 | 0
L/R | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X4 | 1
FWD | 正转运行状态 | DI | BOOL | NA | 正转 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X4 | 2
REV | 反转运行状态 | DI | BOOL | NA | 反转 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X4 | 3
RUN | 启停状态 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X4 | 4
FAU | 综合故障 | DI | BOOL | NA | 综合故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X4 | 5
F_OL | 过载 | DI | BOOL | NA | 过载 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X4 | 6
F_PL | 缺相 | DI | BOOL | NA | 缺相 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X4 | 7
F_ET | 接地故障 | DI | BOOL | NA | 接地故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X4 | 8
F_LR | 堵转 | DI | BOOL | NA | 堵转 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X4 | 9
F_UV | 欠压 | DI | BOOL | NA | 欠压 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X4 | 10
F_CO | 通讯故障 | DI | BOOL | NA | 通讯故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X4 | 11
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 12
INV | 联锁风阀满足条件 | DI | BOOL | 不满足 | 满足 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 13
I | 平均电流 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X5 | ——
TTH | 运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X6 | ——
SIT | 操作场所 | AI | INT | 就地 | 环控 | ISCS | [15 empty] | N | [9 empty] | √ | X7 | ——
M/S | 单控/模式 | DI | BOOL | 单控 | 模式控 | [16 empty] | N | [10 empty] | VA
ACTSTA | 状态反馈 | AI | INT |  | 正转状态 | 反转状态 | 停止状态 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
STM | 模式控制 | AO | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | VA
JFW | 上位正转 | DO | BOOL | NA | 上位正转 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JRE | 上位反转 | DO | BOOL | NA | 上位反转 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JSP | 上位停止 | DO | BOOL | NA | 上位停止 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 上位清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 3
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QFW | 正转脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 正转(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 0
QRE | 反转脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 反转(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 1
QSP | 停止脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 2
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 3
8个字

## MCC_DAF
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
M/B | 环控/BAS | DI | BOOL | 环控 | BAS（ISCS） | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X1 | 0
L/R | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X1 | 1
HSR | 高速运行状态 | DI | BOOL | NA | 高速运行 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 2
LSR | 低速运行状态 | DI | BOOL | NA | 低速运行 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 3
RUN | 启停状态 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 4
FAU | 综合故障 | DI | BOOL | NA | 综合故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 5
F_OL | 过载 | DI | BOOL | NA | 过载 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 6
F_PL | 缺相 | DI | BOOL | NA | 缺相 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 7
F_ET | 接地故障 | DI | BOOL | NA | 接地故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 8
F_LR | 堵转 | DI | BOOL | NA | 堵转 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 9
F_UV | 欠压 | DI | BOOL | NA | 欠压 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 10
F_CO | 通讯故障 | DI | BOOL | NA | 通讯故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 11
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 12
INV | 联锁风阀满足条件 | DI | BOOL | 不满足 | 满足 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 13
I | 平均电流 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X2 | ——
TTH | 运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X3 | ——
SIT | 操作场所 | AI | INT | 就地 | 环控 | ISCS | [15 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | ——
M/S | 单控/模式 | DI | BOOL | 单控 | 模式控 | [16 empty] | N | [10 empty] | VA
ACTSTA | 状态反馈 | AI | INT |  | 高速状态 | 低速状态 | 停止状态 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
STM | 模式控制 | AO | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | VA
JHS | 上位高速 | DO | BOOL | NA | 上位正转 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JLS | 上位低速 | DO | BOOL | NA | 上位反转 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JSP | 上位停止 | DO | BOOL | NA | 上位停止 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 上位清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 3
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QHS | 高速脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 高速(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 0
QLS | 低速脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 低速(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 1
QSP | 停止脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 2
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 3

## MCC_TMD
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
M/B | 环控/BAS（ISCS） | DI | BOOL | 环控 | BAS（ISCS） | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X1 | 0
OPL | 开到位 | DI | BOOL | NA | 开到位 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 1
CLL | 关到位 | DI | BOOL | NA | 关到位 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 2
OPLM | 开到设定位状态 | DI | BOOL | NA | 开到设定位置 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 3
FAU | 故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 4
OPR | 正在开阀 | DI | BOOL | NA | 正在开阀 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 5
CLR | 正在关阀 | DI | BOOL | NA | 正在关阀 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 6
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | 正常 | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 7
INF | 联锁风机未关 | DI | BOOL | NA | 风机未关 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 8
TTN | 累计动作次数 | AI | INT | [8 empty] | 次 |  | 1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X2 | ——
SIT | 操作场所 | AI | INT | 就地 | 环控 | ISCS | [15 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | ——
M/S | 单控/模式 | DI | BOOL | 单控 | 模式控 | [16 empty] | N | [10 empty] | VA
ACTSTA | 状态反馈 | AI | INT |  | 开到位 | 开到设定 | 关到位 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
STM | 模式控制 | AO | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | VA
JOP | 上位开阀 | DO | BOOL | NA | 上位开阀 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JCL | 上位关阀 | DO | BOOL | NA | 上位关阀 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JOPM | 上位开到设定位 | DO | BOOL | NA | 上位开到设定位 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
JRS | 上位动作次数清零 | DO | BOOL | NA | 上位动作次数清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 3
SPN | 上位预维修次数设定 | AO | INT | [8 empty] | 次 |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QOP | 开阀脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 开阀(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 0
QOPM | 开到设定脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 开设定位(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 1
QCL | 关阀脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 关阀(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 2
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 3

## MCC_MMD
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
M/B | 环控/BAS（ISCS） | DI | BOOL | 环控 | BAS（ISCS） | [16 empty] | C2 | [10 empty] | X1 | 0
OPL | 开到位 | DI | BOOL | NA | 开到位 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 1
CLL | 关到位 | DI | BOOL | NA | 关到位 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 2
FAU | 故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 3
OPR | 正在开阀 | DI | BOOL | NA | 正在开阀 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 4
CLR | 正在关阀 | DI | BOOL | NA | 正在关阀 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 5
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | 正常 | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 6
INF | 联锁风机未关 | DI | BOOL | NA | 风机未关 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 7
TTN | 累计动作次数 | AI | INT | [8 empty] | 次 |  | 1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X2 | ——
SIT | 操作场所 | AI | INT | 就地 | 环控 | ISCS | [15 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | ——
M/S | 单控/模式 | DI | BOOL | 单控 | 模式控 | [16 empty] | N | [10 empty] | VA
ACTSTA | 状态反馈 | AI | INT |  | 开到位 |  | 关到位 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
STM | 模式控制 | AO | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | VA
JOP | 上位开阀 | DO | BOOL | NA | 上位开阀 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JCL | 上位关阀 | DO | BOOL | NA | 上位关阀 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JRS | 上位动作次数清零 | DO | BOOL | NA | 上位动作次数清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
SPN | 上位预维修次数设定 | AO | INT | [8 empty] | 次 |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QOP | 开阀脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 开阀(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 0
QCL | 关阀脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 关阀(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 1
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零(输出) | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 2

## MCC_POW
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
ON1 | 常用电源投入 | DI | BOOL | 未投入 | 投入 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 0
ON2 | 备用电源投入 | DI | BOOL | 未投入 | 投入 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 1
FAU1 | 常用电源故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 2
FAU2 | 备用电源故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 3
IA | A相电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X2 | ——
IB | B相电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X3 | ——
IC | C相电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | ——
UA | A相电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | ——
UB | B相电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | ——
UC | C相电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X7 | ——
COS | 功率因素 | AI | INT | [10 empty] | 0.01 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X8 | ——
KW | 有功功率 | AI | INT | [8 empty] | KW |  | 0.1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X9 | ——
KVAR | 无功功率 | AI | INT | [8 empty] | Kvar |  | 0.1 | [17 empty] | √ | X10 | ——

## MCC_ATS
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
ON1 | Ⅰ电源投入 | DI | BOOL | 未投入 | 投入 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 0
ON2 | Ⅱ电源投入 | DI | BOOL | 未投入 | 投入 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 1
FAU1 | Ⅰ电源正常/故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 2
FAU2 | Ⅱ电源正常/故障 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 3
F_1UVA | Ⅰ电源A相欠压 | DI | BOOL | NA | 欠压 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 4
F_1UVB | Ⅰ电源B相欠压 | DI | BOOL | NA | 欠压 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 5
F_1UVC | Ⅰ电源C相欠压 | DI | BOOL | NA | 欠压 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 6
F_2UVA | Ⅱ电源A相欠压 | DI | BOOL | NA | 欠压 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 7
F_2UVB | Ⅱ电源B相欠压 | DI | BOOL | NA | 欠压 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 8
F_2UVC | Ⅱ电源C相欠压 | DI | BOOL | NA | 欠压 | [16 empty] | C2 | [9 empty] | √ | X1 | 9

## MCC_FIRE
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
FIRE_FB | MCC系统反馈收到火灾状态 | DI | BOOL | NA | 火灾 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 0
FIRE_OUT | 给MCC系统下发火灾状态 | DO | BOOL | NA | 火灾 | [16 empty] | C2 | [10 empty] | Z1 | 0

## WPC3
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
LI | 液位 | AI | INT | [8 empty] | cm |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X1 | ——
TTH_A | A泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X2 | ——
TTH_B | B泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | ——
TTH_C | C泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | ——
RUN_A | A泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 0
RUN_B | B泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 1
RUN_C | C泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 2
M/A | 手动/自动 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 3
A_LL | 超低水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 4
A_HH | 超高水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 5
F_A | A泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 6
F_B | B泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 7
F_C | C泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 8
FAU | 泵组综合故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 9
CST | 通信状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 10
PMH_A | A泵预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 11
PMH_B | B泵预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 12
PMH_C | C泵预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 13
SIT | 操作场所 | AI | INT | 手动 | 液位自动 | ISCS | [15 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | ——
JEN | BAS强制位 | DO | BOOL | 液位自动 | BAS可控 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JSA_A | 上位启动A | DO | BOOL | NA | 上位启动A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JSA_B | 上位启动B | DO | BOOL | NA | 上位启动B | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
JSA_C | 上位启动C | DO | BOOL | NA | 上位启动C | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 3
JSP_A | 上位停止A | DO | BOOL | NA | 上位停止A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 4
JSP_B | 上位停止B | DO | BOOL | NA | 上位停止B | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 5
JSP_C | 上位停止C | DO | BOOL | NA | 上位停止C | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 6
JRS_A | 上位清零A运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 7
JRS_B | 上位清零B运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零B | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 8
JRS_C | 上位清零C运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零C | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 9
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QEN | BAS强制位 | DO | BOOL | 液位自动 | ISCS可控 | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 0
QSA_A | 启动A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 启动A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 1
QSA_B | 启动B脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 启动B(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 2
QSA_C | 启动C脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 启动C(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 3
QSP_A | 停止A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 4
QSP_B | 停止B脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止B(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 5
QSP_C | 停止C脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止C(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 6
QRS_A | 清零A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 7
QRS_B | 清零B脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零B(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 8
QRS_C | 清零B脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零C(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 9

## WPM3
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
LI | 液位 | AI | INT | [8 empty] | cm |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X1 | ——
TTH_A | A泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X2 | ——
TTH_B | B泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | ——
TTH_C | C泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | ——
RUN_A | A泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 0
RUN_B | B泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 1
RUN_C | C泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 2
M/A | 手动/自动 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 3
A_LL | 超低水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 4
A_HH | 超高水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 5
F_A | A泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 6
F_B | B泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 7
F_C | C泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 8
FAU | 泵组综合故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X5 | 9
CST | 通信状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 10
PMH_A | A泵预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 11
PMH_B | B泵预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 12
PMH_C | C泵预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 13
JRS_A | 上位清零A运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JRS_B | 上位清零B运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零B | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JRS_C | 上位清零C运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零C | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QRS_A | 清零A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 0
QRS_B | 清零B脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零B(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 1
QRS_C | 清零B脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零C(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 2

## WPC2
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
LI | 液位 | AI | INT | [8 empty] | cm |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X1 | ——
TTH_A | A泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X2 | ——
TTH_B | B泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | ——
RUN_A | A泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 0
RUN_B | B泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 1
M/A | 手动/自动 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 2
A_LL | 超低水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 3
A_HH | 超高水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 4
F_A | A泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 5
F_B | B泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 6
FAU | 泵组综合故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 7
CST | 通信状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 8
PMH_A | A泵预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 9
PMH_B | B泵预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | 10
SIT | 操作场所 | AI | INT | 手动 | 液位自动 | ISCS | [15 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | ——
JEN | BAS强制位 | DO | BOOL | 液位自动 | BAS可控 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JSA_A | 上位启动A | DO | BOOL | NA | 上位启动A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JSA_B | 上位启动B | DO | BOOL | NA | 上位启动B | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
JSP_A | 上位停止A | DO | BOOL | NA | 上位停止A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 3
JSP_B | 上位停止B | DO | BOOL | NA | 上位停止B | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 4
JRS_A | 上位清零A运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 5
JRS_B | 上位清零B运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零B | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 6
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QEN | BAS强制位 | DO | BOOL | 液位自动 | ISCS可控 | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 0
QSA_A | 启动A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 启动A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 1
QSA_B | 启动B脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 启动B(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 2
QSP_A | 停止A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 3
QSP_B | 停止B脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止B(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 4
QRS_A | 清零A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 5
QRS_B | 清零B脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零B(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 6

## WPM2
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
LI | 液位 | AI | INT | [8 empty] | cm |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X1 | ——
TTH_A | A泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X2 | ——
TTH_B | B泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | ——
RUN_A | A泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 0
RUN_B | B泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 1
M/A | 手动/自动 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 2
A_LL | 超低水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 3
A_HH | 超高水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 4
F_A | A泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 5
F_B | B泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 6
FAU | 泵组综合故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X4 | 7
CST | 通信状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 8
PMH_A | A泵预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 9
PMH_B | B泵预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 10
JRS_A | 上位清零A运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JRS_B | 上位清零B运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零B | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QRS_A | 清零A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 5
QRS_B | 清零B脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零B(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 6

## WPC1
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
LI | 液位 | AI | INT | [8 empty] | cm |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X1 | ——
TTH_A | A泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X2 | ——
RUN_A | A泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 0
M/A | 手动/自动 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 1
A_LL | 超低水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 2
A_HH | 超高水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 3
F_A | A泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 4
FAU | 泵组综合故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 5
CST | 通信状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 6
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 7
SIT | 操作场所 | AI | INT | 手动 | 液位自动 | ISCS | [15 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | ——
JEN | BAS强制位 | DO | BOOL | 液位自动 | BAS可控 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JSA_A | 上位启动A | DO | BOOL | NA | 上位启动A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JSP_A | 上位停止A | DO | BOOL | NA | 上位停止A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
JRS_A | 上位清零A运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 3
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QEN | BAS强制位 | DO | BOOL | 液位自动 | ISCS可控 | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 0
QSA_A | 启动A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 启动A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 1
QSP_A | 停止A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 2
QRS_A | 清零A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 3

## WPM1
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
LI | 液位 | AI | INT | [8 empty] | cm |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X1 | ——
TTH_A | A泵累计运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X2 | ——
RUN_A | A泵运行状态 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 0
M/A | 手动/自动 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 1
A_LL | 超低水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 2
A_HH | 超高水位报警 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 3
F_A | A泵故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 4
FAU | 泵组综合故障 | DI | BOOL | [18 empty] | C5 | [9 empty] | √ | X3 | 5
CST | 通信状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 6
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X3 | 7
JRS_A | 上位清零A运行时间 | DO | BOOL | NA | 上位清零A | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QRS_A | 清零A脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零A(输出) | [16 empty] | C5 | [10 empty] | Z1 | 3

## EPS
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
UA1 | 市电A相电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X1 | ——
UB1 | 市电B相电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X2 | ——
UC1 | 市电C相电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X3 | ——
UA2 | 逆变A相电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X4 | ——
UB2 | 逆变B相电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X5 | ——
UC2 | 逆变C相电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X6 | ——
IA | A相负载电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X7 | ——
IB | B相负载电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X8 | ——
IC | C相负载电流 | AI | INT | [8 empty] | A |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X9 | ——
PA | A相负载功率 | AI | INT | [8 empty] | KW |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X10 | ——
PB | B相负载功率 | AI | INT | [8 empty] | KW |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X11 | ——
PC | C相负载功率 | AI | INT | [8 empty] | KW |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X12 | ——
N_BAT | 电池节数 | AI | INT | [8 empty] | 节 |  | 1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X13 | ——
U_BAT | 电池总电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X14 | ——
U_CHA | 充电器电压 | AI | INT | [8 empty] | V |  | 0.1 | [7 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X15 | ——
FAU1 | 市电状态(报警点) | DI | BOOL | 正常 | 告警 | [16 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X16 | 0
FAU2 | 逆变状态(报警点) | DI | BOOL | 正常 | 告警 | [16 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X16 | 1
FAU | 综合故障(报警点) | DI | BOOL | 正常 | 告警 | [16 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X16 | 2
F_OL | 过载(报警点) | DI | BOOL | 正常 | 过载 | [16 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X16 | 3
F_FO | 强制运行（报警点） | DI | BOOL | NA | 强制运行 | [16 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X16 | 4
F_BAT | 电池状态（报警点） | DI | BOOL | 正常 | 告警 | [16 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X16 | 5
F_CHA | 充电状态（报警点） | DI | BOOL | 正常 | 告警 | [16 empty] | C6 | [9 empty] | √ | X16 | 6
F_BYP | 支路故障（报警点） | DI | BOOL | 正常 | 告警 | [16 empty] | C | [9 empty] | √ | X16 | 7
CST | 通信状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X16 | 8
OP | 对时启动 | DO | BOOL | NA | 启动 | [16 empty] | C6 | [10 empty] | Z1 | 0
MEC | 秒 | AO | INT | [18 empty] | C6 | [10 empty] | Z2
MIN | 分 | AO | INT | [18 empty] | C6 | [10 empty] | Z3
HOUR | 时 | AO | INT | [18 empty] | C6 | [10 empty] | Z4
DAY | 日 | AO | INT | [18 empty] | C6 | [10 empty] | Z5
MON | 月 | AO | INT | [18 empty] | C6 | [10 empty] | Z6
YEAR | 年 | AO | INT | [18 empty] | C6 | [10 empty] | Z7

## ELEV
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
RUN | 运行服务状态 | DI | BOOL | NA | 运行 | [16 empty] | C9 | [9 empty] | √ | X1 | 0
STOP | 停止服务状态 | DI | BOOL | NA | 停止 | [16 empty] | C9 | [9 empty] | √ | X1 | 1
SER | 维修状态 | DI | BOOL | 正常 | 维修 | [16 empty] | C9 | [9 empty] | √ | X1 | 2
ALA | 一般故障状态 | DI | BOOL | NA | 一般故障 | [16 empty] | C9 | [9 empty] | √ | X1 | 3
FAU | 紧急故障状态 | DI | BOOL | NA | 紧急故障 | [16 empty] | C9 | [9 empty] | √ | X1 | 4
ISE | 火灾工况下完成运行至疏散层停机后返信 | DI | BOOL | NA | 停到安全层 | [16 empty] | C9 | [9 empty] | √ | X1 | 5
CST | 通信状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 6

## ESCAW
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
UP | 扶梯上行 | DI | BOOL | NA | 扶梯上行 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 0
DOWN | 扶梯下行 | DI | BOOL | NA | 扶梯下行 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 1
F_L | 左扶手带故障 | DI | BOOL | NA | 左扶手带故障 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 2
F_R | 右扶手带故障 | DI | BOOL | NA | 右扶手带故障 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 3
ALA | 一般故障 | DI | BOOL | NA | 一般故障 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 4
FAU | 紧急故障 | DI | BOOL | NA | 紧急故障 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 5
CAT | 盖板防盗 | DI | BOOL | NA | 盖板被盗 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 6
SER | 维修/正常 | DI | BOOL | 正常 | 维修 | [16 empty] | C8 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 7
EST | 急停状态 | DI | BOOL | NA | 急停控制状态 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 8
STP | 停止服务 | DI | BOOL | NA | 停止服务 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 9
CST | 通讯状态 |  | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 10

## ESCAN
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
UP | 扶梯上行 | DI | BOOL | NA | 扶梯上行 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 0
DOWN | 扶梯下行 | DI | BOOL | NA | 扶梯下行 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 1
F_L | 左扶手带故障 | DI | BOOL | NA | 左扶手带故障 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 2
F_R | 右扶手带故障 | DI | BOOL | NA | 右扶手带故障 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 3
ALA | 一般故障 | DI | BOOL | NA | 一般故障 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 4
FAU | 紧急故障 | DI | BOOL | NA | 紧急故障 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 5
SER | 维修/正常 | DI | BOOL | 正常 | 维修 | [16 empty] | C8 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 6
EST | 急停状态 | DI | BOOL | NA | 急停控制状态 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 7
STP | 停止服务 | DI | BOOL | NA | 停止服务 | [16 empty] | C8 | [9 empty] | √ | X1 | 8
CST | 通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 9

## ZNZM
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
RL | 控制地点 | DI | BOOL | 现场 | 遥控 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X1 | 0
ALA11_WL1_1 | AL-A11箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 0
ALA11_WL1_2 | AL-A11箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 1
ALA11_WL1_3 | AL-A11箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 2
ALA11_WL1_4 | AL-A11箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 3
ALA11_WL1_5 | AL-A11箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 4
ALA11_WL1_6 | AL-A11箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 5
ALA11_WL1_7 | AL-A11箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 6
ALA11_WL1_8 | AL-A11箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 7
ALA11_WL2_1 | AL-A11箱WL2-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 8
ALA11_WL2_2 | AL-A11箱WL2-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 9
ALA11_WL2_3 | AL-A11箱WL2-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 10
ALA11_WL2_4 | AL-A11箱WL2-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 11
ALA11_WL2_5 | AL-A11箱WL2-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 12
ALA11_WL2_6 | AL-A11箱WL2-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 13
ALA11_WL2_7 | AL-A11箱WL2-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 14
ALA11_WL2_8 | AL-A11箱WL2-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X2 | 15
ALA12_WL1_1 | AL-A12箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 0
ALA12_WL1_2 | AL-A12箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 1
ALA12_WL1_3 | AL-A12箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 2
ALA12_WL1_4 | AL-A12箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 3
ALA12_WL1_5 | AL-A12箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 4
ALA12_WL1_6 | AL-A12箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 5
ALA12_WL1_7 | AL-A12箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 6
ALA12_WL1_8 | AL-A12箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 7
ALA12_WL2_1 | AL-A12箱WL2-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 8
ALA12_WL2_2 | AL-A12箱WL2-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 9
ALA12_WL2_3 | AL-A12箱WL2-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 10
ALA12_WL2_4 | AL-A12箱WL2-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 11
ALA12_WL2_5 | AL-A12箱WL2-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 12
ALA12_WL2_6 | AL-A12箱WL2-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 13
ALA12_WL2_7 | AL-A12箱WL2-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 14
ALA12_WL2_8 | AL-A12箱WL2-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X3 | 15
ALB11_WL1_1 | AL-B11箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 0
ALB11_WL1_2 | AL-B11箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 1
ALB11_WL1_3 | AL-B11箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 2
ALB11_WL1_4 | AL-B11箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 3
ALB11_WL1_5 | AL-B11箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 4
ALB11_WL1_6 | AL-B11箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 5
ALB11_WL1_7 | AL-B11箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 6
ALB11_WL1_8 | AL-B11箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 7
ALB11_WL2_1 | AL-B11箱WL2-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 8
ALB11_WL2_2 | AL-B11箱WL2-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 9
ALB11_WL2_3 | AL-B11箱WL2-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 10
ALB11_WL2_4 | AL-B11箱WL2-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 11
ALB11_WL2_5 | AL-B11箱WL2-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 12
ALB11_WL2_6 | AL-B11箱WL2-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 13
ALB11_WL2_7 | AL-B11箱WL2-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 14
ALB11_WL2_8 | AL-B11箱WL2-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X4 | 15
ALB12_WL1_1 | AL-B12箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 0
ALB12_WL1_2 | AL-B12箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 1
ALB12_WL1_3 | AL-B12箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 2
ALB12_WL1_4 | AL-B12箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 3
ALB12_WL1_5 | AL-B12箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 4
ALB12_WL1_6 | AL-B12箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 5
ALB12_WL1_7 | AL-B12箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 6
ALB12_WL1_8 | AL-B12箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 7
ALB12_WL2_1 | AL-B12箱WL2-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 8
ALB12_WL2_2 | AL-B12箱WL2-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 9
ALB12_WL2_3 | AL-B12箱WL2-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 10
ALB12_WL2_4 | AL-B12箱WL2-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 11
ALB12_WL2_5 | AL-B12箱WL2-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 12
ALB12_WL2_6 | AL-B12箱WL2-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 13
ALB12_WL2_7 | AL-B12箱WL2-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 14
ALB12_WL2_8 | AL-B12箱WL2-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X5 | 15
ALA21_WL1_1 | AL-A21箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 0
ALA21_WL1_2 | AL-A21箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 1
ALA21_WL1_3 | AL-A21箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 2
ALA21_WL1_4 | AL-A21箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 3
ALA21_WL1_5 | AL-A21箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 4
ALA21_WL1_6 | AL-A21箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 5
ALA21_WL1_7 | AL-A21箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 6
ALA21_WL1_8 | AL-A21箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 7
ALA21_WL2_1 | AL-A21箱WL2-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 8
ALA21_WL2_2 | AL-A21箱WL2-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 9
ALA21_WL2_3 | AL-A21箱WL2-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 10
ALA21_WL2_4 | AL-A21箱WL2-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 11
ALA21_WL2_5 | AL-A21箱WL2-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 12
ALA21_WL2_6 | AL-A21箱WL2-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 13
ALA21_WL2_7 | AL-A21箱WL2-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 14
ALA21_WL2_8 | AL-A21箱WL2-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X6 | 15
ALA22_WL1_1 | AL-A22箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 0
ALA22_WL1_2 | AL-A22箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 1
ALA22_WL1_3 | AL-A22箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 2
ALA22_WL1_4 | AL-A22箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 3
ALA22_WL1_5 | AL-A22箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 4
ALA22_WL1_6 | AL-A22箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 5
ALA22_WL1_7 | AL-A22箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 6
ALA22_WL1_8 | AL-A22箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 7
ALA22_WL2_1 | AL-A22箱WL2-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 8
ALA22_WL2_2 | AL-A22箱WL2-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 9
ALA22_WL2_3 | AL-A22箱WL2-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 10
ALA22_WL2_4 | AL-A22箱WL2-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 11
ALA22_WL2_5 | AL-A22箱WL2-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 12
ALA22_WL2_6 | AL-A22箱WL2-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 13
ALA22_WL2_7 | AL-A22箱WL2-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 14
ALA22_WL2_8 | AL-A22箱WL2-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X7 | 15
ALB21_WL1_1 | AL-B21箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 0
ALB21_WL1_2 | AL-B21箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 1
ALB21_WL1_3 | AL-B21箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 2
ALB21_WL1_4 | AL-B21箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 3
ALB21_WL1_5 | AL-B21箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 4
ALB21_WL1_6 | AL-B21箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 5
ALB21_WL1_7 | AL-B21箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 6
ALB21_WL1_8 | AL-B21箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 7
ALB21_WL2_1 | AL-B21箱WL2-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 8
ALB21_WL2_2 | AL-B21箱WL2-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 9
ALB21_WL2_3 | AL-B21箱WL2-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 10
ALB21_WL2_4 | AL-B21箱WL2-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 11
ALB21_WL2_5 | AL-B21箱WL2-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 12
ALB21_WL2_6 | AL-B21箱WL2-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 13
ALB21_WL2_7 | AL-B21箱WL2-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 14
ALB21_WL2_8 | AL-B21箱WL2-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X8 | 15
ALB22_WL1_1 | AL-B22箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 0
ALB22_WL1_2 | AL-B22箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 1
ALB22_WL1_3 | AL-B22箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 2
ALB22_WL1_4 | AL-B22箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 3
ALB22_WL1_5 | AL-B22箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 4
ALB22_WL1_6 | AL-B22箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 5
ALB22_WL1_7 | AL-B22箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 6
ALB22_WL1_8 | AL-B22箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 7
ALB22_WL2_1 | AL-B22箱WL2-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 8
ALB22_WL2_2 | AL-B22箱WL2-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 9
ALB22_WL2_3 | AL-B22箱WL2-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 10
ALB22_WL2_4 | AL-B22箱WL2-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 11
ALB22_WL2_5 | AL-B22箱WL2-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 12
ALB22_WL2_6 | AL-B22箱WL2-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 13
ALB22_WL2_7 | AL-B22箱WL2-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 14
ALB22_WL2_8 | AL-B22箱WL2-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X9 | 15
ALCA11_WL1_1 | ALC-A11箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 0
ALCA11_WL1_2 | ALC-A11箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 1
ALCA11_WL1_3 | ALC-A11箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 2
ALCA11_WL1_4 | ALC-A11箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 3
ALCA11_WL1_5 | ALC-A11箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 4
ALCA11_WL1_6 | ALC-A11箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 5
ALCA11_WL1_7 | ALC-A11箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 6
ALCA11_WL1_8 | ALC-A11箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 7
ALCA12_WL1_1 | ALC-A12箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 8
ALCA12_WL1_2 | ALC-A12箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 9
ALCA12_WL1_3 | ALC-A12箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 10
ALCA12_WL1_4 | ALC-A12箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 11
ALCA12_WL1_5 | ALC-A12箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 12
ALCA12_WL1_6 | ALC-A12箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 13
ALCA12_WL1_7 | ALC-A12箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 14
ALCA12_WL1_8 | ALC-A12箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X10 | 15
ALCB11_WL1_1 | ALC-B11箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 0
ALCB11_WL1_2 | ALC-B11箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 1
ALCB11_WL1_3 | ALC-B11箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 2
ALCB11_WL1_4 | ALC-B11箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 3
ALCB11_WL1_5 | ALC-B11箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 4
ALCB11_WL1_6 | ALC-B11箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 5
ALCB11_WL1_7 | ALC-B11箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 6
ALCB11_WL1_8 | ALC-B11箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 7
ALCB12_WL1_1 | ALC-B12箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 8
ALCB12_WL1_2 | ALC-B12箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 9
ALCB12_WL1_3 | ALC-B12箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 10
ALCB12_WL1_4 | ALC-B12箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 11
ALCB12_WL1_5 | ALC-B12箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 12
ALCB12_WL1_6 | ALC-B12箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 13
ALCB12_WL1_7 | ALC-B12箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 14
ALCB12_WL1_8 | ALC-B12箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X11 | 15
ALDA11_WL1_1 | ALD-A11箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 0
ALDA11_WL1_2 | ALD-A11箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 1
ALDA11_WL1_3 | ALD-A11箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 2
ALDA11_WL1_4 | ALD-A11箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 3
ALDA11_WL1_5 | ALD-A11箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 4
ALDA11_WL1_6 | ALD-A11箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 5
ALDA11_WL1_7 | ALD-A11箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 6
ALDA11_WL1_8 | ALD-A11箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 7
ALDB11_WL1_1 | ALD-B11箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 8
ALDB11_WL1_2 | ALD-B11箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 9
ALDB11_WL1_3 | ALD-B11箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 10
ALDB11_WL1_4 | ALD-B11箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 11
ALDB11_WL1_5 | ALD-B11箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 12
ALDB11_WL1_6 | ALD-B11箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 13
ALDB11_WL1_7 | ALD-B11箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 14
ALDB11_WL1_8 | ALD-B11箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X12 | 15
ALTA21_WL1_1 | ALT-A21箱WL1-1 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X13 | 0
ALTA21_WL1_2 | ALT-A21箱WL1-2 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X13 | 1
ALTA21_WL1_3 | ALT-A21箱WL1-3 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X13 | 2
ALTA21_WL1_4 | ALT-A21箱WL1-4 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X13 | 3
ALTA21_WL1_5 | ALT-A21箱WL1-5 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X13 | 4
ALTA21_WL1_6 | ALT-A21箱WL1-6 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X13 | 5
ALTA21_WL1_7 | ALT-A21箱WL1-7 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X13 | 6
ALTA21_WL1_8 | ALT-A21箱WL1-8 回路状态 | DI | BOOL | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X13 | 7
STA1 | 场景状态反馈字1 | AI | INT | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X28 | ——
STA2 | 场景状态反馈字2 | AI | INT | 断开 | 接通 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X29 | ——
AL_A11_FAU | 模块1通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 0
AL_A12_FAU | 模块2通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 1
AL_B11_FAU | 模块3通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 2
AL__FAU | 模块4通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 3
AL_A21_FAU | 模块5通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 4
AL_A22_FAU | 模块6通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 5
AL_B21_FAU | 模块7通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 6
AL_B22_FAU | 模块8通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 7
ALC_A11_FAU | 模块9通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 8
ALC_A12_FAU | 模块10通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 9
ALC_B11_FAU | 模块11通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 10
ALC__FAU | 模块12通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 11
ALD_A11_FAU | 模块13通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 12
ALD_B11_FAU | 模块14通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 13
ALT_A21_FAU | 模块15通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 14
备用 | 模块16通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X30 | 15
备用 | 模块17通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 0
备用 | 模块18通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 1
备用 | 模块19通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 2
备用 | 模块20通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 3
备用 | 模块21通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 4
备用 | 模块22通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 5
备用 | 模块23通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 6
备用 | 模块24通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 7
备用 | 模块25通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 8
备用 | 模块26通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 9
备用 | 模块27通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 10
备用 | 模块28通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 11
备用 | 模块29通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 12
备用 | 模块30通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 13
备用 | 模块31通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 14
备用 | 模块32通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X31 | 15
备用 | 模块33通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 0
备用 | 模块34通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 1
备用 | 模块35通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 2
备用 | 模块36通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 3
备用 | 模块37通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 4
备用 | 模块38通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 5
备用 | 模块39通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 6
备用 | 模块40通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 7
备用 | 模块41通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 8
备用 | 模块42通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 9
备用 | 模块43通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 10
备用 | 模块44通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 11
备用 | 模块45通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 12
备用 | 模块46通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 13
备用 | 模块47通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 14
备用 | 模块48通讯状态备用 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | C7 | [9 empty] | √ | X32 | 15
OP | 对时启动 | DO | BOOL | NA | 启动 | [16 empty] | C7 | [10 empty] | Z1 | 0
MEC | 秒 | AO | INT | [18 empty] | C7 | [10 empty] | Z2
MIN | 分 | AO | INT | [18 empty] | C7 | [10 empty] | Z3
HOUR | 时 | AO | INT | [18 empty] | C7 | [10 empty] | Z4
DAY | 日 | AO | INT | [18 empty] | C7 | [10 empty] | Z5
MON | 月 | AO | INT | [18 empty] | C7 | [10 empty] | Z6
YEAR | 年 | AO | INT | [18 empty] | C7 | [10 empty] | Z7
MODE | 场景模式代号 | AO | INT | [18 empty] | C7 | [10 empty] | Z8
[22 empty] | C7 | [9 empty] | √ | Y1/Z9
说明：
1、站厅/站台照明箱AL-***（8台）按每个箱内8+8计16回路考虑，每个箱分别用一个字将回路状态送至BAS；
2、出入口照明箱ALC-A**/ALC-B**按每个箱内8回路考虑，其中ALC-A**两台照明箱计16回路用一个字将回路状态送至BAS，ALC-B**两台照明箱计16回路用一个字将回路状态送至BAS；
3、客流导向照明箱ALD-***（2台）按每个箱8回路考虑，两台照明箱计16回路用一个字将回路状态送至BAS；
4、停车线照明箱ALT-***（1台）按8回路考虑，用一个字将回路状态送至BAS；
5、参考现有设计图纸，以上照明箱（14+1停车线照明箱部分站没有）BAS通过智能照明主机通讯，通过13个字将状态送至BAS，X23到X27空闲备用。照明主机按照该表格进行编址，若回路数有多余，保留地址空闲；若回路数不够，双方另行协商处理。
6、模块通讯状态字现场主机配置时根据各站照明箱的模块数量按该表格照明箱顺序进行配置。
7、STA1,STA2:为模式状态字，当收到一个模式时，当前bit置1，其他清0
启动时值:1 正常值：0
秒
分
时
日
月
年

## H_SLF
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
VAH1 | 纵向振动报警 | DI | BOOL | NA | 纵向振动报警 | [16 empty] | C4 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 0
VTH1 | 横向振动报警 | DI | BOOL | NA | 横向振动报警 | [16 empty] | C4 | 2 | 3 | [7 empty] | √ | X1 | 1
VAH2 | 纵向振动危险 | DI | BOOL | NA | 纵向振动危险 | [16 empty] | C4 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 2
VTH2 | 横向振动危险 | DI | BOOL | NA | 横向振动危险 | [16 empty] | C4 | 2 | 2 | [7 empty] | √ | X1 | 3
CSTV | 振动仪表通讯状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [16 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X1 | 4
VAI | 纵向振动 | AI | INT | [8 empty] | mm/s |  | 0.1 | [7 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X2 | ——
VTI | 横向振动 | AI | INT | [8 empty] | mm/s |  | 0.1 | [7 empty] | C4 | [9 empty] | √ | X3 | ——
L/R | 就地/远控 | DI | BOOL | 就地 | 远控 | [16 empty] | Y | [9 empty] | √ | X4 | 0
FWD | 正转运行状态 | DI | BOOL | NA | 正转 | [16 empty] | Y | [9 empty] | √ | X4 | 1
REV | 反转运行状态 | DI | BOOL | NA | 反转 | [16 empty] | Y | [9 empty] | √ | X4 | 2
RUN | 启停状态 | DI | BOOL | 停止 | 运行 | [16 empty] | Y | [9 empty] | √ | X4 | 3
FAU | 综合故障 | DI | BOOL | NA | 综合故障 | [16 empty] | Y | [9 empty] | √ | X4 | 4
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | NA | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 5
INV | 联锁风阀满足条件 | DI | BOOL | 不满足 | 满足 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X4 | 6
TTH | 运行时间 | AI | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X5 | ——
SIT | 操作场所 | AI | INT | 就地 |  | ISCS | [15 empty] | N | [9 empty] | √ | X6 | ——
M/S | 单控/模式 | DI | BOOL | 单控 | 模式控 | [16 empty] | N | [10 empty] | VA
ACTSTA | 状态反馈 | AI | INT |  | 正转状态 | 反转状态 | 停止状态 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
STM | 模式控制 | AO | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | VA
JFW | 上位正转 | DO | BOOL | NA | 上位正转 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JRE | 上位反转 | DO | BOOL | NA | 上位反转 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JSP | 上位停止 | DO | BOOL | NA | 上位停止 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
JRS | 上位运行时间清零 | DO | BOOL | NA | 上位清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 3
STH | 预维修时间设定 | AO | INT | [8 empty] | H |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QFW | 正转脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 正转(输出) | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 0
QRE | 反转脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 反转(输出) | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 1
QSP | 停止脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 停止(输出) | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 2
QRS | 清零脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 清零(输出) | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 3
8个字

## H_MMD
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
R/L | 就地/远程 | DI | BOOL | 就地 | 远程 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 0
OPL | 开到位状态 | DI | BOOL | NA | 开到位 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 1
CLL | 关到位状态 | DI | BOOL | NA | 关到位 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 2
FAU | 故障状态 | DI | BOOL | 正常 | 故障 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 3
OPR | 正在开阀 | DI | BOOL | NA | 正在开阀 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 4
CLR | 正在关阀 | DI | BOOL | NA | 正在关阀 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 5
PMH | 预维修报警 | DI | BOOL | 正常 | 预维修报警 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 6
TTN | 累计动作次数 | AI | INT | [8 empty] | 次 |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | ——
JOP | 上位开阀 | DO | BOOL | NA | 上位开阀 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JCL | 上位关阀 | DO | BOOL | NA | 上位关阀 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
JRS | 上位动作次数清零 | DO | BOOL | NA | 上位动作次数清零 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2
SPN | 上位预维修次数设定 | AO | INT | [8 empty] | 次 |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
QOP | 开阀脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 开阀(输出) | [16 empty] | H | [10 empty] | Z1 | 0
QCL | 关阀脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 关阀(输出) | [16 empty] | H | [10 empty] | Z1 | 1

## H_QJS
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
R/L | 本地/远程状态 | DI | BOOL | 本地 | 远程 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 0
ON | 开/关状态 | DI | BOOL | 关闭 | 开启 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 1
JSA | 上位开启 | DO | BOOL | NA | 上位开启 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JSP | 上位关闭 | DO | BOOL | NA | 上位关闭 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
QSA | 开启脉冲（输出） | DO | BOOL | NA | 开启（输出） | [16 empty] | H | [10 empty] | Z1 | 0
QSP | 关闭脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 关闭(输出) | [16 empty] | H | [10 empty] | Z1 | 1

## H_ZM
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
R/L | 本地/远程状态 | DI | BOOL | 本地 | 远程 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 0
ON | 开/关状态 | DI | BOOL | 关闭 | 开启 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 1
JSA | 上位开启 | DO | BOOL | NA | 上位开启 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JSP | 上位关闭 | DO | BOOL | NA | 上位关闭 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
QSA | 开启脉冲（输出） | DO | BOOL | NA | 开启（输出） | [16 empty] | H | [10 empty] | Z1 | 0
QSP | 关闭脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 关闭(输出) | [16 empty] | H | [10 empty] | Z1 | 1

## H_FCU
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
R/L | 本地/远程状态 | DI | BOOL | 本地 | 远程 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 0
ON | 开/关状态 | DI | BOOL | 关闭 | 开启 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 1
JSA | 上位开启 | DO | BOOL | NA | 上位开启 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
JSP | 上位关闭 | DO | BOOL | NA | 上位关闭 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
QSA | 开启脉冲（输出） | DO | BOOL | NA | 开启（输出） | [16 empty] | H | [10 empty] | Z1 | 0
QSP | 关闭脉冲(输出) | DO | BOOL | NA | 关闭(输出) | [16 empty] | H | [10 empty] | Z1 | 1
ACTSTA | 状态反馈 | AI | INT |  | 开到位 |  | 关到位 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
STM | 模式控制 | AO | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | VA

## H_RFM
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
OPL | 开到位状态 | DI | BOOL | NA | 开到位状态 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 0
CLL | 关到位状态 | DI | BOOL | NA | 关到位状态 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 1
ALA | 异常报警（非开到位） | DI | BOOL | 正常 | 异常报警 | [16 empty] | H | [9 empty] | √ | X1 | 2

## HT
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
TT | 温度工程值（ma） | AI | Word | [18 empty] | H | [10 empty] | Z1 | ——
HT | 湿度工程值（ma） | AI | Word | [18 empty] | H | [10 empty] | Z2 | ——
MAX1 | 温度量程上限 | AI | Real | [18 empty] | N | [10 empty] | C
MIN1 | 温度量程下限 | AI | Real | [18 empty] | N | [10 empty] | C
MAX2 | 湿度量程上限 | AI | Real | [18 empty] | N | [10 empty] | C
MIN2 | 湿度量程下限 | AI | Real | [18 empty] | N | [10 empty] | C
TI | 温度值 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | ——
HI | 湿度值 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | ——

## TT
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
TT | 温度工程值（ma） | AI | INT | [18 empty] | H | [10 empty] | Z1 | ——
MAX | 量程上限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
MIN | 量程下限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
TI | 温度值 | AI | INT | [8 empty] | ℃ |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | ——

## COT
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
COT | 二氧化碳浓度（ma） | AI | INT | [18 empty] | H | [10 empty] | Z1 | ——
MAX | 量程上限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
MIN | 量程下限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
COI | 二氧化碳浓度 | AI | INT | [8 empty] | PPM |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | ——

## PDT
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
PDT | 水管压力差工程值（ma） | AI | INT | [18 empty] | H | [10 empty] | Z1 | ——
MAX | 量程上限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
MIN | 量程下限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
PDI | 水管压差 | AI | INT | [8 empty] | kPa |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | ——

## FT
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
FT | 流量工程值（ma） | AI | INT | [18 empty] | H | [10 empty] | Z1 | ——
MAX | 量程上限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
MIN | 量程下限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
FI | 流量值 | AI | INT | [8 empty] | m3/h |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | ——

## ETV
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
VT | 开度反馈 | AI | INT | [18 empty] | H | [10 empty] | Z1 | ——
VA | 开度控制 | AO | INT | [18 empty] | H | [10 empty] | Z2 | ——
MAX1 | 开度反馈量程上限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
MIN1 | 开度反馈量程下限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
MAX2 | 开度控制量程上限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
MIN2 | 开度控制量程下限 | AI | INT | [18 empty] | N | [10 empty] | C
VI | 上位开度显示 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | ——
VC | 上位开度控制 | AO | INT | [8 empty] | % |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | X2 | ——
STM | 模式控制位给定 | AO | INT |  | 开大 | 关小 | 关 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA
ACTSTA | 状态反馈 | AI | INT |  | 开大 | 关小 | 关 | [14 empty] | N | [10 empty] | VA

## SYNC
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
SYNC | 对时启动 | DI | BOOL | NA | 对时启动 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
SEC | 秒 | AO | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 | ——
MIN | 分 | AI | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | Y3 | ——
HOUR | 时 | AI | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | Y4 | ——
DAY | 天 | AI | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | Y5 | ——
MON | 月 | AI | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | Y6 | ——
YEAR | 年 | AI | INT | [8 empty] | % |  | 1 | [7 empty] | N | [9 empty] | √ | Y7 | ——

## FAS
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
AM | FAS主机控制方式反馈 | DI | BOOL | 手动 | 自动 | [16 empty] | C10 | [9 empty] | √ | X1 | 0
CST1 | FAS系统1#通信链路状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | N | [9 empty] | √ | X1 | 1
CST2 | FAS系统2#通信链路状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | N | [9 empty] | √ | X1 | 2
CST | FAS系统通讯全链路通信链路状态 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | N | [9 empty] | √ | X1 | 3
Confirm | FAS收到BAS反馈后确认信息 | DI | BOOL | 正常 | 中断 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | C10 | [9 empty] | √ | X1 | 4
FireMode_Num | FAS系统发送的模式号 | AI | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | X2
FireTrig_01 | FAS模式1 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 0
FireTrig_02 | FAS模式2 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 1
FireTrig_03 | FAS模式3 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 2
FireTrig_04 | FAS模式4 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 3
FireTrig_05 | FAS模式5 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 4
FireTrig_06 | FAS模式6 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 5
FireTrig_07 | FAS模式7 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 6
FireTrig_08 | FAS模式8 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 7
FireTrig_09 | FAS模式9 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 8
FireTrig_10 | FAS模式10 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 9
FireTrig_11 | FAS模式11 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 10
FireTrig_12 | FAS模式12 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 11
FireTrig_13 | FAS模式13 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 12
FireTrig_14 | FAS模式14 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 13
FireTrig_15 | FAS模式15 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 14
FireTrig_16 | FAS模式16 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z1 | 15
FireTrig_17 | FAS模式17 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 0
FireTrig_18 | FAS模式18 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 1
FireTrig_19 | FAS模式19 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 2
FireTrig_20 | FAS模式20 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 3
FireTrig_21 | FAS模式21 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 4
FireTrig_22 | FAS模式22 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 5
FireTrig_23 | FAS模式23 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 6
FireTrig_24 | FAS模式24 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 7
FireTrig_25 | FAS模式25 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 8
FireTrig_26 | FAS模式26 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 9
FireTrig_27 | FAS模式27 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 10
FireTrig_28 | FAS模式28 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 11
FireTrig_29 | FAS模式29 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 12
FireTrig_30 | FAS模式30 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 13
FireTrig_31 | FAS模式31 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 14
FireTrig_32 | FAS模式32 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z2 | 15
FireTrig_33 | FAS模式33 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 0
FireTrig_34 | FAS模式34 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 1
FireTrig_35 | FAS模式35 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 2
FireTrig_36 | FAS模式36 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 3
FireTrig_37 | FAS模式37 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 4
FireTrig_38 | FAS模式38 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 5
FireTrig_39 | FAS模式39 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 6
FireTrig_40 | FAS模式40 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 7
FireTrig_41 | FAS模式41 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 8
FireTrig_42 | FAS模式42 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 9
FireTrig_43 | FAS模式43 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 10
FireTrig_44 | FAS模式44 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 11
FireTrig_45 | FAS模式45 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 12
FireTrig_46 | FAS模式46 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 13
FireTrig_47 | FAS模式47 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 14
FireTrig_48 | FAS模式48 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z3 | 15
FireTrig_49 | FAS模式49 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 0
FireTrig_50 | FAS模式50 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 1
FireTrig_51 | FAS模式51 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 2
FireTrig_52 | FAS模式52 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 3
FireTrig_53 | FAS模式53 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 4
FireTrig_54 | FAS模式54 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 5
FireTrig_55 | FAS模式55 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 6
FireTrig_56 | FAS模式56 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 7
FireTrig_57 | FAS模式57 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 8
FireTrig_58 | FAS模式58 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 9
FireTrig_59 | FAS模式59 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 10
FireTrig_60 | FAS模式60 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 11
FireTrig_61 | FAS模式61 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 12
FireTrig_62 | FAS模式62 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 13
FireTrig_63 | FAS模式63 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 14
FireTrig_64 | FAS模式64 | DI | BOOL | NA | 确认 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z4 | 15
FireIndica_01 | FAS联动火灾模式1执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 0
FireIndica_02 | FAS联动火灾模式2执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 1
FireIndica_03 | FAS联动火灾模式3执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 2
FireIndica_04 | FAS联动火灾模式4执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 3
FireIndica_05 | FAS联动火灾模式5执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 4
FireIndica_06 | FAS联动火灾模式6执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 5
FireIndica_07 | FAS联动火灾模式7执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 6
FireIndica_08 | FAS联动火灾模式8执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 7
FireIndica_09 | FAS联动火灾模式9执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 8
FireIndica_10 | FAS联动火灾模式10执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 9
FireIndica_11 | FAS联动火灾模式11执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 10
FireIndica_12 | FAS联动火灾模式12执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 11
FireIndica_13 | FAS联动火灾模式13执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 12
FireIndica_14 | FAS联动火灾模式14执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 13
FireIndica_15 | FAS联动火灾模式15执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 14
FireIndica_16 | FAS联动火灾模式16执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z5 | 15
FireIndica_17 | FAS联动火灾模式17执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 0
FireIndica_18 | FAS联动火灾模式18执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 1
FireIndica_19 | FAS联动火灾模式19执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 2
FireIndica_20 | FAS联动火灾模式20执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 3
FireIndica_21 | FAS联动火灾模式21执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 4
FireIndica_22 | FAS联动火灾模式22执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 5
FireIndica_23 | FAS联动火灾模式23执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 6
FireIndica_24 | FAS联动火灾模式24执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 7
FireIndica_25 | FAS联动火灾模式25执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 8
FireIndica_26 | FAS联动火灾模式26执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 9
FireIndica_27 | FAS联动火灾模式27执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 10
FireIndica_28 | FAS联动火灾模式28执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 11
FireIndica_29 | FAS联动火灾模式29执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 12
FireIndica_30 | FAS联动火灾模式30执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 13
FireIndica_31 | FAS联动火灾模式31执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 14
FireIndica_32 | FAS联动火灾模式32执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z6 | 15
FireIndica_33 | FAS联动火灾模式33执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 0
FireIndica_34 | FAS联动火灾模式34执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 1
FireIndica_35 | FAS联动火灾模式35执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 2
FireIndica_36 | FAS联动火灾模式36执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 3
FireIndica_37 | FAS联动火灾模式37执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 4
FireIndica_38 | FAS联动火灾模式38执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 5
FireIndica_39 | FAS联动火灾模式39执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 6
FireIndica_40 | FAS联动火灾模式40执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 7
FireIndica_41 | FAS联动火灾模式41执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 8
FireIndica_42 | FAS联动火灾模式42执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 9
FireIndica_43 | FAS联动火灾模式43执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 10
FireIndica_44 | FAS联动火灾模式44执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 11
FireIndica_45 | FAS联动火灾模式45执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 12
FireIndica_46 | FAS联动火灾模式46执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 13
FireIndica_47 | FAS联动火灾模式47执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 14
FireIndica_48 | FAS联动火灾模式48执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z7 | 15
FireIndica_49 | FAS联动火灾模式49执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 0
FireIndica_50 | FAS联动火灾模式50执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 1
FireIndica_51 | FAS联动火灾模式51执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 2
FireIndica_52 | FAS联动火灾模式52执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 3
FireIndica_53 | FAS联动火灾模式53执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 4
FireIndica_54 | FAS联动火灾模式54执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 5
FireIndica_55 | FAS联动火灾模式55执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 6
FireIndica_56 | FAS联动火灾模式56执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 7
FireIndica_57 | FAS联动火灾模式57执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 8
FireIndica_58 | FAS联动火灾模式58执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 9
FireIndica_59 | FAS联动火灾模式59执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 10
FireIndica_60 | FAS联动火灾模式60执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 11
FireIndica_61 | FAS联动火灾模式61执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 12
FireIndica_62 | FAS联动火灾模式62执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 13
FireIndica_63 | FAS联动火灾模式63执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 14
FireIndica_64 | FAS联动火灾模式64执行反馈 | DO | BOOL | NA | 执行 | [16 empty] | C10 | [10 empty] | Z8 | 15

## IBP
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
Manual | 手动状态 | DI | BOOL | NA | 手动状态 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Y | [9 empty] | √ | X1 | 0
Auto | 自动状态 | DI | BOOL | NA | 自动状态 | [16 empty] | Y | [9 empty] | √ | X1 | 1
FasCut | 切非反馈 状态 | DI | BOOL | NA | 切非反馈 | [16 empty] | Y | [9 empty] | √ | X1 | 2
Interrupt_Button | 模式中止 | DI | BOOL | NA | 模式中止 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 0
Return_Button | 恢复正常模式 | DI | BOOL | NA | 恢复正常模式 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 1
Manual_Button | 手动状态 | DI | BOOL | NA | 手动状态 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | Y | [10 empty] | Z1 | 2
Auto_Button | 自动状态 | DI | BOOL | NA | 自动状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 3
TestIndicator_Button | 试灯 | DI | BOOL | NA | 试灯 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 4
Fire01_Button | 环控火灾模式1（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式1 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 5
Fire02_Button | 环控火灾模式2（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式2 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 6
Fire03_Button | 环控火灾模式3（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式3 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 7
Fire04_Button | 环控火灾模式4（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式4 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 8
Fire05_Button | 环控火灾模式5（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式5 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 9
Fire06_Button | 环控火灾模式6（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式6 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 10
Fire07_Button | 环控火灾模式7（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式7 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 11
Fire08_Button | 环控火灾模式8（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式8 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 12
Fire09_Button | 环控火灾模式9（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式9 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 13
Fire10_Button | 环控火灾模式10（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式10 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 14
Fire11_Button | 环控火灾模式11（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式11 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z1 | 15
Fire12_Button | 环控火灾模式12（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式12 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 0
Fire13_Button | 环控火灾模式13（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式13 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 1
Fire14_Button | 环控火灾模式14（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式14 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 2
Fire15_Button | 环控火灾模式15（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式15 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 3
Fire16_Button | 环控火灾模式16（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式16 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 4
Fire17_Button | 环控火灾模式17（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式17 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 5
Fire18_Button | 环控火灾模式18（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式18 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 6
Fire19_Button | 环控火灾模式19（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式19 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 7
Fire20_Button | 环控火灾模式20（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式20 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 8
Fire21_Button | 环控火灾模式21（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式21 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 9
Fire22_Button | 环控火灾模式22（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式22 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 10
Fire23_Button | 环控火灾模式23（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式23 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 11
Fire24_Button | 环控火灾模式24（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式24 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 12
Fire25_Button | 环控火灾模式25（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式25 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 13
Fire26_Button | 环控火灾模式26（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式26 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 14
Fire27_Button | 环控火灾模式27（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式27 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z2 | 15
Fire28_Button | 环控火灾模式28（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式28 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 0
Fire29_Button | 环控火灾模式29（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式29 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 1
Fire30_Button | 环控火灾模式30（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式30 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 2
Fire31_Button | 环控火灾模式31（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式31 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 3
Fire32_Button | 环控火灾模式32（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式32 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 4
Fire33_Button | 环控火灾模式33（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式33 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 5
Fire34_Button | 环控火灾模式34（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式34 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 6
Fire35_Button | 环控火灾模式35（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式35 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 7
Fire36_Button | 环控火灾模式36（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式36 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 8
Fire37_Button | 环控火灾模式37（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式37 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 9
Fire38_Button | 环控火灾模式38（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式38 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 10
Fire39_Button | 环控火灾模式39（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式39 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 11
Fire40_Button | 环控火灾模式40（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式40 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 12
Fire41_Button | 环控火灾模式41（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式41 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 13
Fire42_Button | 环控火灾模式42（IBP盘按下） | DI | BOOL | NA | 环控火灾模式42 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 14
FasCut_FB | 切非反馈（FROM 外部FAS） | DI | BOOL | NA | 切非反馈 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z3 | 15
Interrupt_Indica | 模式中止（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 模式中止 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 0
Return_Indica | 恢复正常模式（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 恢复正常模式 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 1
Manual_Indica | 手动状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 手动状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 2
Auto_Indica | 自动状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 自动状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 3
FasCut_Indica | 切非反馈（IBP盘上显示） | DI | BOOL | NA | 切非反馈 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 4
Fire01_Indica | 环控火灾模式1反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式1执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 5
Fire02_Indica | 环控火灾模式2反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式2执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 6
Fire03_Indica | 环控火灾模式3反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式3执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 7
Fire04_Indica | 环控火灾模式4反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式4执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 8
Fire05_Indica | 环控火灾模式5反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式5执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 9
Fire06_Indica | 环控火灾模式6反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式6执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 10
Fire07_Indica | 环控火灾模式7反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式7执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 11
Fire08_Indica | 环控火灾模式8反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式8执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 12
Fire09_Indica | 环控火灾模式9反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式9执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 13
Fire10_Indica | 环控火灾模式10反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式10执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 14
Fire11_Indica | 环控火灾模式11反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式11执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z4 | 15
Fire12_Indica | 环控火灾模式12反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式12执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 0
Fire13_Indica | 环控火灾模式13反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式13执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 1
Fire14_Indica | 环控火灾模式14反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式14执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 2
Fire15_Indica | 环控火灾模式15反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式15执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 3
Fire16_Indica | 环控火灾模式16反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式16执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 4
Fire17_Indica | 环控火灾模式17反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式17执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 5
Fire18_Indica | 环控火灾模式18反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式18执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 6
Fire19_Indica | 环控火灾模式19反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式19执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 7
Fire20_Indica | 环控火灾模式20反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式20执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 8
Fire21_Indica | 环控火灾模式21反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式21执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 9
Fire22_Indica | 环控火灾模式22反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式22执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 10
Fire23_Indica | 环控火灾模式23反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式23执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 11
Fire24_Indica | 环控火灾模式24反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式24执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 12
Fire25_Indica | 环控火灾模式25反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式25执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 13
Fire26_Indica | 环控火灾模式26反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式26执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 14
Fire27_Indica | 环控火灾模式27反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式27执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z5 | 15
Fire28_Indica | 环控火灾模式28反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式28执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 0
Fire29_Indica | 环控火灾模式29反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式29执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 1
Fire30_Indica | 环控火灾模式30反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式30执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 2
Fire31_Indica | 环控火灾模式31反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式31执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 3
Fire32_Indica | 环控火灾模式32反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式32执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 4
Fire33_Indica | 环控火灾模式33反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式33执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 5
Fire34_Indica | 环控火灾模式34反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式34执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 6
Fire35_Indica | 环控火灾模式35反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式35执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 7
Fire36_Indica | 环控火灾模式36反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式36执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 8
Fire37_Indica | 环控火灾模式37反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式37执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 9
Fire38_Indica | 环控火灾模式38反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式38执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 10
Fire39_Indica | 环控火灾模式39反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式39执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 11
Fire40_Indica | 环控火灾模式40反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式40执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 12
Fire41_Indica | 环控火灾模式41反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式41执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 13
Fire42_Indica | 环控火灾模式42反馈（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 环控火灾模式42执行 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 14
FasCut_Control | 切非控制（TO 外部FAS系统） | DO | BOOL | NA | 切非控制 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z6 | 15
E01_UP | 1#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 0
E01_DOWN | 1#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 1
E02_UP | 2#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 2
E02_DOWN | 2#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 3
E03_UP | 3#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 4
E03_DOWN | 3#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 5
E04_UP | 4#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 6
E04_DOWN | 4#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 7
E05_UP | 5#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 8
E05_DOWN | 5#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 9
E06_UP | 6#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 10
E06_DOWN | 6#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 11
E07_UP | 7#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 12
E07_DOWN | 7#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 13
E08_UP | 8#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 14
E08_DOWN | 8#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z7 | 15
E09_UP | 9#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 0
E09_DOWN | 9#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 1
E10_UP | 10#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 2
E10_DOWN | 10#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 3
E11_UP | 11#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 4
E11_DOWN | 11#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 5
E12_UP | 12#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 6
E12_DOWN | 12#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 7
E13_UP | 13#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 8
E13_DOWN | 13#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 9
E14_UP | 14#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 10
E14_DOWN | 14#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 11
E15_UP | 15#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 12
E15_DOWN | 15#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 13
E16_UP | 16#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 14
E16_DOWN | 16#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z8 | 15
E17_UP | 17#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 0
E17_DOWN | 17#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 1
E18_UP | 18#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 2
E18_DOWN | 18#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 3
E19_UP | 19#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 4
E19_DOWN | 19#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 5
E20_UP | 20#自动扶梯上行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 上行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 6
E20_DOWN | 20#自动扶梯下行状态（IBP盘上显示） | DO | BOOL | 无 | 下行状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 7
GJGDM01 | 1#隔断门开到位（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 开到位状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 8
GJGDM02 | 2#隔断门开到位（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 开到位状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 9
GJGDM03 | 3#隔断门开到位（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 开到位状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 10
GJGDM04 | 4#隔断门开到位（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 开到位状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 11
GJGDM05 | 5#隔断门开到位（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 开到位状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 12
GJGDM06 | 6#隔断门开到位（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 开到位状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 13
GJGDM07 | 7#隔断门开到位（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 开到位状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 14
GJGDM08 | 8#隔断门开到位（IBP盘上显示） | DO | BOOL | NA | 开到位状态 | [16 empty] | Y | [10 empty] | Z9 | 15

## TMS
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
Done | 立即执行 | DO | BOOL | NA | 立即下发时间表 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0 | 1
PreTime01 | 上位预设时间1 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2 |  | 1
PreTime02 | 上位预设时间2 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y3 |  | 1
PreTime03 | 上位预设时间3 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y4 |  | 1
PreTime04 | 上位预设时间4 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y5 |  | 1
PreTime05 | 上位预设时间5 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y6 |  | 1
PreTime06 | 上位预设时间6 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y7 |  | 1
PreTime07 | 上位预设时间7 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y8 |  | 1
PreTime08 | 上位预设时间8 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y9 |  | 1
PreTime09 | 上位预设时间9 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y10 |  | 1
PreTime10 | 上位预设时间10 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y11 |  | 1
PreTime11 | 上位预设时间11 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y12 |  | 1
PreTime12 | 上位预设时间12 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y13 |  | 1
PreTime13 | 上位预设时间13 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y14 |  | 1
PreTime14 | 上位预设时间14 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y15 |  | 1
PreTime15 | 上位预设时间15 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y16 |  | 1
PreTime16 | 上位预设时间16 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y17 |  | 1
PreTime17 | 上位预设时间17 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y18 |  | 1
PreTime18 | 上位预设时间18 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y19 |  | 1
PreTime19 | 上位预设时间19 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y20 |  | 1
PreTime20 | 上位预设时间20 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y21 |  | 1
PreTime21 | 上位预设时间21 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y22 |  | 1
PreTime22 | 上位预设时间22 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y23 |  | 1
PreTime23 | 上位预设时间23 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y24 |  | 1
PreTime24 | 上位预设时间24 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y25 |  | 1
PreTime25 | 上位预设时间25 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y26 |  | 1
PreTime26 | 上位预设时间26 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y27 |  | 1
PreTime27 | 上位预设时间27 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y28 |  | 1
PreTime28 | 上位预设时间28 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y29 |  | 1
PreTime29 | 上位预设时间29 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y30 |  | 1
PreTime30 | 上位预设时间30 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y31 |  | 1
PreTime31 | 上位预设时间31 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y32 |  | 1
PreTime32 | 上位预设时间32 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y33 |  | 1
PreTime33 | 上位预设时间33 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y34 |  | 1
PreTime34 | 上位预设时间34 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y35 |  | 1
PreTime35 | 上位预设时间35 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y36 |  | 1
PreTime36 | 上位预设时间36 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y37 |  | 1
PreTime37 | 上位预设时间37 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y38 |  | 1
PreTime38 | 上位预设时间38 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y39 |  | 1
PreTime39 | 上位预设时间39 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y40 |  | 1
PreTime40 | 上位预设时间40 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y41 |  | 1
PreMode01 | 上位设定模式号1 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y42 |  | 1
PreMode02 | 上位设定模式号2 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y43 |  | 1
PreMode03 | 上位设定模式号3 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y44 |  | 1
PreMode04 | 上位设定模式号4 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y45 |  | 1
PreMode05 | 上位设定模式号5 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y46 |  | 1
PreMode06 | 上位设定模式号6 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y47 |  | 1
PreMode07 | 上位设定模式号7 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y48 |  | 1
PreMode08 | 上位设定模式号8 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y49 |  | 1
PreMode09 | 上位设定模式号9 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y50 |  | 1
PreMode10 | 上位设定模式号10 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y51 |  | 1
PreMode11 | 上位设定模式号11 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y52 |  | 1
PreMode12 | 上位设定模式号12 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y53 |  | 1
PreMode13 | 上位设定模式号13 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y54 |  | 1
PreMode14 | 上位设定模式号14 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y55 |  | 1
PreMode15 | 上位设定模式号15 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y56 |  | 1
PreMode16 | 上位设定模式号16 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y57 |  | 1
PreMode17 | 上位设定模式号17 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y58 |  | 1
PreMode18 | 上位设定模式号18 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y59 |  | 1
PreMode19 | 上位设定模式号19 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y60 |  | 1
PreMode20 | 上位设定模式号20 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y61 |  | 1
PreMode21 | 上位设定模式号21 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y62 |  | 1
PreMode22 | 上位设定模式号22 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y63 |  | 1
PreMode23 | 上位设定模式号23 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y64 |  | 1
PreMode24 | 上位设定模式号24 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y65 |  | 1
PreMode25 | 上位设定模式号25 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y66 |  | 1
PreMode26 | 上位设定模式号26 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y67 |  | 1
PreMode27 | 上位设定模式号27 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y68 |  | 1
PreMode28 | 上位设定模式号28 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y69 |  | 1
PreMode29 | 上位设定模式号29 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y70 |  | 1
PreMode30 | 上位设定模式号30 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y71 |  | 1
PreMode31 | 上位设定模式号31 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y72 |  | 1
PreMode32 | 上位设定模式号32 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y73 |  | 1
PreMode33 | 上位设定模式号33 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y74 |  | 1
PreMode34 | 上位设定模式号34 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y75 |  | 1
PreMode35 | 上位设定模式号35 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y76 |  | 1
PreMode36 | 上位设定模式号36 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y77 |  | 1
PreMode37 | 上位设定模式号37 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y78 |  | 1
PreMode38 | 上位设定模式号38 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y79 |  | 1
PreMode39 | 上位设定模式号39 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y80 |  | 1
PreMode40 | 上位设定模式号40 | AO | INT | [9 empty] | 1 | [8 empty] | N | [9 empty] | √ | Y81 |  | 1

## Mode_SYS
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
IBP | IBP控制 | DI | BOOL | 无 | IBP | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 0
Fire_Sign | 火灾 | DI | BOOL | 无 | 火灾 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | X1 | 1
Mode_Sta | 模式控制方式状态反馈 | AI | INT | 无 | IBP盘模式控制 | 手动模式控制 | FAS模式联动 | 时间表模式控制 | 焓值模式控制 | [12 empty] | N | [9 empty] | √ | X2
Time_Conf | 时间表设定位 | DO | BOOL | 无 | 确认下发时间表设定 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
Enth_Conf | 焓值设定位 | DO | BOOL | 无 | 确认下发焓值设定 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 1
Exit | 火灾模式退出 | DO | BOOL | 无 | 退出 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 2

## Mode_XT
点索引 | 点描述 | 点类型 | 数据类型 | 数字表示类型 | [7 empty] | 单位 | 允许控制 | 工程系数 | 数值高限 | 数值低限 | 允许报警 | 允许事件 | 允许趋势 | 趋势周期 | 死区 | 是否硬点 | 报警类型 | 报警级别 | 报警高高值 | 报警高值 | 报警低值 | 报警低低值 | 是否进报表 | 是否进EAM | 是否进线网中心 | ISCS信号点 | 寄存器地址 | 偏移地址位 | PLC信号点 | 信号源特性 | 通讯寄存器地址 | 通讯地址偏移位
ClassTagIndex | ClassTagDesc | IOType | DataType | Digit0 | Digit1 | Digit2 | Digit3 | Digit4 | Digit5 | Digit6 | Digit7 | ValueUnit | Econtrol | ENGK | ENGHIGH | ENGLOW | Ealarm | Eevent | Etrend | ETRENDTIME | deadzone | IFWire | AlarmType | AlarmLevel | ALALMHH | ALARMH | ALARML | ALARMLL | EREPORT | EEAM | Ecenter | ISCSInfo | ISCSAddr | ISCSBIT | PLCInfo | IOSource | COMADDR | COMBIT
STM_Dint1 | 模式计算数值1 | AI | DINT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | X1
STM_Dint2 | 模式计算数值2 | AI | DINT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | X3
STM_Dint3 | 模式计算数值3 | AI | DINT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | X5
STM_Dint4 | 模式计算数值4 | AI | DINT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | X7
STM_Dint5 | 模式计算数值5 | AI | DINT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | X9
TimeMode_Num_ISCS | 时间表模式发送模式号 | AI | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | X11
EnthMode_Num_ISCS | 焓值模式发送模式号 | AI | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | X12
FireMode_Num_IBP | IBP发送模式号 | AI | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | X13
CurMod_Num_FB | 当前执行模式号 | AI | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | X14
Mode_Imple_Sta | 模式执行状态反馈 | AI | INT | 无 | 执行中 | 执行失败 | 执行成功 | [14 empty] | N | [9 empty] | √ | X15
Fire_Sign_SYS | 本系统火灾标识 | DI | BOOL | 无 | 火灾 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | N | [9 empty] | √ | X16 | 0
Mode_Conf_ISCS | 上位发送模式号确认位 | DO | BOOL | 无 | 确认 | [16 empty] | N | [9 empty] | √ | Y1 | 0
Mode_Num_ISCS | 上位发送模式号 | AO | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | Y2
CurMode_Num_Reg | 模式执行值 | AO | INT | [18 empty] | N | [9 empty] | √ | Y3