## 点表 IO LIST -PA反馈 (OCC+车站)
基本信息（最大按40个车站的反馈预留） | [9 empty] | 枚举量/双位点 | 单位 | ModbusTcp协议列
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 22 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
车站名称 | 车站编码 | 子系统名称 | 子系统编码 | 设备名称 | 设备类编码 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名称 | 报警描述 | 点数值定义 | 单位 | slaveID | functionID | addr | bitAddr | bitSize
最多8个分区
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 车站/停车场通信设备房 | 1 | 工作状态 | 工作状态：故障 |  | DI | 255 | 4 | 0 | 0 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 车站/停车场通信设备房 | 1 | 开通状态 | 开通状态 |  | DI | 255 | 4 | 0 | 1 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 车站/停车场通信设备房 | 1 | 故障状态 | 严重故障状态 |  | DI | 255 | 4 | 0 | 2 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 自检信息 |  |  |  |  | DI | 255 | 4 | 0 | 3
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播控制命令-语音-执行反馈 |  |  |  | 0-执行失败；1-执行成功 | DI | 255 | 4 | 0 | 4
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播控制命令-话筒-执行反馈 |  |  |  | 0-执行失败；1-执行成功 | DI | 255 | 4 | 0 | 5
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播控制命令-监听-执行反馈 |  |  |  | 0-执行失败；1-执行成功 | DI | 255 | 4 | 0 | 6
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播控制命令-音乐-执行反馈 |  |  |  | 0-执行失败；1-执行成功 | DI | 255 | 4 | 0 | 7
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播控制命令-音量-执行反馈 |  |  |  | 0-执行失败；1-执行成功 | DI | 255 | 4 | 0 | 8
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播控制命令-消防-执行反馈 |  |  |  | 0-执行失败；1-执行成功 | DI | 255 | 4 | 0 | 9
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播控制命令-TTS-执行反馈 |  |  |  | 0-执行失败；1-执行成功 | DI | 255 | 4 | 0 | 10
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播盒话筒1打开状态 |  |  |  | 0-话筒关闭；1-话筒打开 | DI | 255 | 4 | 0 | 11
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播盒话筒2打开状态 |  |  |  | 0-话筒关闭；1-话筒打开 | DI | 255 | 4 | 0 | 12
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播盒话筒3打开状态 |  |  |  | 0-话筒关闭；1-话筒打开 | DI | 255 | 4 | 0 | 13
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播盒话筒4打开状态 |  |  |  | 0-话筒关闭；1-话筒打开 | DI | 255 | 4 | 0 | 14
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 广播盒话筒5打开状态 |  |  |  | 0-话筒关闭；1-话筒打开 | DI | 255 | 4 | 0 | 15
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放1设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 0
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放2设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放3设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 2
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放4设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 3
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放5设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 4
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放6设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 5
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放7设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 6
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放8设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 7
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放9设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 8
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放10设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 9
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放11设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 10
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放12设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 11
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放13设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 12
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放14设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 13
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放15设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 14
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放16设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 1 | 15
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放17设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 0
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放18设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放19设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 2
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放20设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 3
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放21设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 4
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放22设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 5
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放23设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 6
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放24设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 7
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放25设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 8
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放26设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 9
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放27设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 10
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放28设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 11
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放29设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 12
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放30设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 13
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放31设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 14
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | 功放32设备状态 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | DI | 255 | 4 | 2 | 15
|  | 广播系统 | PA | 广播系统状态 | PAS | PA场景模式控制反馈 |  |  |  | 0-正常；1-故障 | AI | 255 | 4 | 3
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 上行站台/车辆段、停车场广播区1 | 2 | 工作状态 |  | 0异常；1工作正常 |  | 255 | 4 | 4 | 0 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 上行站台/车辆段、停车场广播区1 | 2 | 开关状态 |  | 0关；1开 |  | 255 | 4 | 4 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 上行站台/车辆段、停车场广播区1 | 2 | 监听状态 |  | 0监听关；1监听开 |  | 255 | 4 | 4 | 2 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 上行站台/车辆段、停车场广播区1 | 2 | 故障状态 | 故障状态：故障 | 0正常；1故障 |  | 255 | 4 | 4 | 3 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 上行站台/车辆段、停车场广播区1 | 2 | 占用状态 |  | 0=未占用¦1=话筒播音状态¦2=语音播音状态¦3=音乐播音状态¦4=消防广播¦5=其他广播 |  | 255 | 4 | 4 | 4-7 | 2
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 上行站台/车辆段、停车场广播区1 | 2 | 操作员ID |  | 0=其他¦1=中心总调¦2=中心行调1¦3=中心行调2¦4=中心防灾调¦5=中心电调¦6=车站/车辆段/停车场防灾调度员¦7=车站音频话筒¦8=无线手持台¦9=ATS自动广播¦10=语音广播¦11=车辆段/停车场值班员1¦12=车辆段/停车场值班员2¦13=车辆段/停车场值班员3¦14=/车辆段/停车场值班员4¦15=车辆段/停车场插播盒 |  | 255 | 4 | 4 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 上行站台/车辆段、停车场广播区1 | 2 | 广播信息ID |  | 1-255 |  | 255 | 4 | 5 | 0-7
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 上行站台/车辆段、停车场广播区1 | 2 | 广播音量百分比 |  | 0-100 |  | 255 | 4 | 5 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 下行站台/车辆段、停车场广播区2 | 3 | 工作状态 |  | 0异常；1工作正常 |  | 255 | 4 | 6 | 0 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 下行站台/车辆段、停车场广播区2 | 18 | 开关状态 |  | 0关；1开 |  | 255 | 4 | 6 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 下行站台/车辆段、停车场广播区2 | 3 | 监听状态 |  | 0监听关；1监听开 |  | 255 | 4 | 6 | 2 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 下行站台/车辆段、停车场广播区2 | 3 | 故障状态 | 故障状态：故障 | 0正常；1故障 |  | 255 | 4 | 6 | 3 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 下行站台/车辆段、停车场广播区2 | 3 | 占用状态 |  | 0=未占用¦1=话筒播音状态¦2=语音播音状态¦3=音乐播音状态¦4=消防广播¦5=ATS广播¦6=其他广播 |  | 255 | 4 | 6 | 4-7 | 2
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 下行站台/车辆段、停车场广播区2 | 3 | 操作员ID |  | 0=其他¦1=中心总调¦2=中心行调1¦3=中心行调2¦4=中心防灾调¦5=中心电调¦6=车站/车辆段/停车场防灾调度员¦7=车站音频话筒¦8=无线手持台¦9=ATS自动广播¦10=语音广播¦11=车辆段/停车场值班员1¦12=车辆段/停车场值班员2¦13=车辆段/停车场值班员3¦14=/车辆段/停车场值班员4¦15=车辆段/停车场插播盒 |  | 255 | 4 | 6 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 下行站台/车辆段、停车场广播区2 | 3 | 广播信息ID |  | 1-255 |  | 255 | 4 | 7 | 0-7
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 下行站台/车辆段、停车场广播区2 | 3 | 广播音量百分比 |  | 0-100 |  | 255 | 4 | 7 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 站厅/车辆段、停车场广播区3 | 4 | 工作状态 |  | 0异常；1工作正常 |  | 255 | 4 | 8 | 0 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 站厅/车辆段、停车场广播区3 | 19 | 开关状态 |  | 0关；1开 |  | 255 | 4 | 8 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 站厅/车辆段、停车场广播区3 | 4 | 监听状态 |  | 0监听关；1监听开 |  | 255 | 4 | 8 | 2 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 站厅/车辆段、停车场广播区3 | 4 | 故障状态 | 故障状态：故障 | 0正常；1故障 |  | 255 | 4 | 8 | 3 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 站厅/车辆段、停车场广播区3 | 4 | 占用状态 |  | 0=未占用¦1=话筒播音状态¦2=语音播音状态¦3=音乐播音状态¦4=消防广播¦5=ATS广播¦6=其他广播 |  | 255 | 4 | 8 | 4-7 | 2
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 站厅/车辆段、停车场广播区3 | 4 | 操作员ID |  | 0=其他¦1=中心总调¦2=中心行调1¦3=中心行调2¦4=中心防灾调¦5=中心电调¦6=车站/车辆段/停车场防灾调度员¦7=车站音频话筒¦8=无线手持台¦9=ATS自动广播¦10=语音广播¦11=车辆段/停车场值班员1¦12=车辆段/停车场值班员2¦13=车辆段/停车场值班员3¦14=/车辆段/停车场值班员4¦15=车辆段/停车场插播盒 |  | 255 | 4 | 8 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 站厅/车辆段、停车场广播区3 | 4 | 广播信息ID |  | 1-255 |  | 255 | 4 | 9 | 0-7
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 站厅/车辆段、停车场广播区3 | 4 | 广播音量百分比 |  | 0-100 |  | 255 | 4 | 9 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 设备办公区/车辆段、停车场广播区4 | 5 | 工作状态 |  | 0异常；1工作正常 |  | 255 | 4 | 10 | 0 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 设备办公区/车辆段、停车场广播区4 | 21 | 开关状态 |  | 0关；1开 |  | 255 | 4 | 10 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 设备办公区/车辆段、停车场广播区4 | 5 | 监听状态 |  | 0监听关；1监听开 |  | 255 | 4 | 10 | 2 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 设备办公区/车辆段、停车场广播区4 | 5 | 故障状态 | 故障状态：故障 | 0正常；1故障 |  | 255 | 4 | 10 | 3 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 设备办公区/车辆段、停车场广播区4 | 5 | 占用状态 |  | 0=未占用¦1=话筒播音状态¦2=语音播音状态¦3=音乐播音状态¦4=消防广播¦5=ATS广播¦6=其他广播 |  | 255 | 4 | 10 | 4-7 | 2
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 设备办公区/车辆段、停车场广播区4 | 5 | 操作员ID |  | 0=其他¦1=中心总调¦2=中心行调1¦3=中心行调2¦4=中心防灾调¦5=中心电调¦6=车站/车辆段/停车场防灾调度员¦7=车站音频话筒¦8=无线手持台¦9=ATS自动广播¦10=语音广播¦11=车辆段/停车场值班员1¦12=车辆段/停车场值班员2¦13=车辆段/停车场值班员3¦14=/车辆段/停车场值班员4¦15=车辆段/停车场插播盒 |  | 255 | 4 | 10 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 设备办公区/车辆段、停车场广播区4 | 5 | 广播信息ID |  | 1-255 |  | 255 | 4 | 11 | 0-7
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 设备办公区/车辆段、停车场广播区4 | 5 | 广播音量百分比 |  | 0-100 |  | 255 | 4 | 11 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 出入口/车辆段、停车场广播区5 | 6 | 工作状态 |  | 0异常；1工作正常 |  | 255 | 4 | 12 | 0 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 出入口/车辆段、停车场广播区5 | 6 | 开关状态 |  | 0关；1开 |  | 255 | 4 | 12 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 出入口/车辆段、停车场广播区5 | 6 | 监听状态 |  | 0监听关；1监听开 |  | 255 | 4 | 12 | 2 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 出入口/车辆段、停车场广播区5 | 6 | 故障状态 | 故障状态：故障 | 0正常；1故障 |  | 255 | 4 | 12 | 3 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 出入口/车辆段、停车场广播区5 | 6 | 占用状态 |  | 0=未占用¦1=话筒播音状态¦2=语音播音状态¦3=音乐播音状态¦4=消防广播¦5=ATS广播¦6=其他广播 |  | 255 | 4 | 12 | 4-7 | 2
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 出入口/车辆段、停车场广播区5 | 6 | 操作员ID |  | 0=其他¦1=中心总调¦2=中心行调1¦3=中心行调2¦4=中心防灾调¦5=中心电调¦6=车站/车辆段/停车场防灾调度员¦7=车站音频话筒¦8=无线手持台¦9=ATS自动广播¦10=语音广播¦11=车辆段/停车场值班员1¦12=车辆段/停车场值班员2¦13=车辆段/停车场值班员3¦14=/车辆段/停车场值班员4¦15=车辆段/停车场插播盒 |  | 255 | 4 | 12 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 出入口/车辆段、停车场广播区5 | 6 | 广播信息ID |  | 1-255 |  | 255 | 4 | 13 | 0-7
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 出入口/车辆段、停车场广播区5 | 6 | 广播音量百分比 |  | 0-100 |  | 255 | 4 | 13 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 换乘通道/车辆段、停车场广播区6 | 7 | 工作状态 |  | 0异常；1工作正常 |  | 255 | 4 | 14 | 0 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 换乘通道/车辆段、停车场广播区6 | 7 | 开关状态 |  | 0关；1开 |  | 255 | 4 | 14 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 换乘通道/车辆段、停车场广播区6 | 7 | 监听状态 |  | 0监听关；1监听开 |  | 255 | 4 | 14 | 2 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 换乘通道/车辆段、停车场广播区6 | 7 | 故障状态 | 故障状态：故障 | 0正常；1故障 |  | 255 | 4 | 14 | 3 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 换乘通道/车辆段、停车场广播区6 | 7 | 占用状态 |  | 0=未占用¦1=话筒播音状态¦2=语音播音状态¦3=音乐播音状态¦4=消防广播¦5=ATS广播¦6=其他广播 |  | 255 | 4 | 14 | 4-7 | 2
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 换乘通道/车辆段、停车场广播区6 | 7 | 操作员ID |  | 0=其他¦1=中心总调¦2=中心行调1¦3=中心行调2¦4=中心防灾调¦5=中心电调¦6=车站/车辆段/停车场防灾调度员¦7=车站音频话筒¦8=无线手持台¦9=ATS自动广播¦10=语音广播¦11=车辆段/停车场值班员1¦12=车辆段/停车场值班员2¦13=车辆段/停车场值班员3¦14=/车辆段/停车场值班员4¦15=车辆段/停车场插播盒 |  | 255 | 4 | 14 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 换乘通道/车辆段、停车场广播区6 | 7 | 广播信息ID |  | 1-255 |  | 255 | 4 | 15 | 0-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 换乘通道/车辆段、停车场广播区6 | 7 | 广播音量百分比 |  | 0-100 |  | 255 | 4 | 15 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域7/车辆段、停车场广播区7 | 8 | 工作状态 |  | 0异常；1工作正常 |  | 255 | 4 | 16 | 0 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域7/车辆段、停车场广播区7 | 8 | 开关状态 |  | 0关；1开 |  | 255 | 4 | 16 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域7/车辆段、停车场广播区7 | 8 | 监听状态 |  | 0监听关；1监听开 |  | 255 | 4 | 16 | 2 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域7/车辆段、停车场广播区7 | 8 | 故障状态 |  | 0正常；1故障 |  | 255 | 4 | 16 | 3 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域7/车辆段、停车场广播区7 | 8 | 占用状态 |  | 0=未占用¦1=话筒播音状态¦2=语音播音状态¦3=音乐播音状态¦4=消防广播¦5=ATS广播¦6=其他广播 |  | 255 | 4 | 16 | 4-7 | 2
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域7/车辆段、停车场广播区7 | 8 | 操作员ID |  | 0=其他¦1=中心总调¦2=中心行调1¦3=中心行调2¦4=中心防灾调¦5=中心电调¦6=车站/车辆段/停车场防灾调度员¦7=车站音频话筒¦8=无线手持台¦9=ATS自动广播¦10=语音广播¦11=车辆段/停车场值班员1¦12=车辆段/停车场值班员2¦13=车辆段/停车场值班员3¦14=/车辆段/停车场值班员4¦15=车辆段/停车场插播盒 |  | 255 | 4 | 16 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域7/车辆段、停车场广播区7 | 8 | 广播信息ID |  | 1-255 |  | 255 | 4 | 17 | 0-7
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域7/车辆段、停车场广播区7 | 8 | 广播音量百分比 |  | 0-100 |  | 255 | 4 | 17 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域8/车辆段、停车场广播区8 | 9 | 工作状态 |  | 0异常；1工作正常 |  | 255 | 4 | 18 | 0 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域8/车辆段、停车场广播区8 | 9 | 开关状态 |  | 0关；1开 |  | 255 | 4 | 18 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域8/车辆段、停车场广播区8 | 9 | 监听状态 |  | 0监听关；1监听开 |  | 255 | 4 | 18 | 2 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域8/车辆段、停车场广播区8 | 9 | 故障状态 |  | 0正常；1故障 |  | 255 | 4 | 18 | 3 | 1
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域8/车辆段、停车场广播区8 | 9 | 占用状态 |  | 0=未占用¦1=话筒播音状态¦2=语音播音状态¦3=音乐播音状态¦4=消防广播¦5=ATS广播¦6=其他广播 |  | 255 | 4 | 18 | 4-7 | 2
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域8/车辆段、停车场广播区8 | 9 | 操作员ID |  | 0=其他¦1=中心总调¦2=中心行调1¦3=中心行调2¦4=中心防灾调¦5=中心电调¦6=车站/车辆段/停车场防灾调度员¦7=车站音频话筒¦8=无线手持台¦9=ATS自动广播¦10=语音广播¦11=车辆段/停车场值班员1¦12=车辆段/停车场值班员2¦13=车辆段/停车场值班员3¦14=/车辆段/停车场值班员4¦15=车辆段/停车场插播盒 |  | 255 | 4 | 18 | 8-15
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域8/车辆段、停车场广播区8 | 9 | 广播信息ID |  | 1-255 |  | 255 | 4 | 19 | 0-7
|  | 广播系统 | PA | 广播区域 | PAZONE | 车站区域8/车辆段、停车场广播区8 | 9 | 广播音量百分比 |  | 0-100 |  | 255 | 4 | 19 | 8-15
1#车站 |  |  |  | PA地址 | 0 | 19 |  |  |  | 相应Word按Line5-117行的位和值解析
2#车站 |  |  |  | PA地址 | 20 | 39 |  |  |  | 相应Word按Line5-117行的位和值解析
3#车站 |  |  |  | PA地址 | 40 | 59 |  |  |  | 相应Word按Line5-117行的位和值解析
4#车站 |  |  |  | PA地址 | 60 | 79 |  |  |  | 相应Word按Line5-117行的位和值解析
5#车站 |  |  |  | PA地址 | 80 | 99 |  |  |  | 相应Word按Line5-117行的位和值解析
6#车站 |  |  |  | PA地址 | 100 | 119 |  |  |  | 相应Word按Line5-117行的位和值解析
7#车站 |  |  |  | PA地址 | 120 | 139 |  |  |  | 相应Word按Line5-117行的位和值解析
8#车站 |  |  |  | PA地址 | 140 | 159 |  |  |  | 相应Word按Line5-117行的位和值解析
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |  |  | 相应Word按Line5-117行的位和值解析
40#车站 |  |  |  | PA地址 | 780 | 799 |  |  |  | 相应Word按Line5-117行的位和值解析
注：车辆段、停车场的广播区名称还没有最后确定，会根据现场情况进行调整。
提需：
| 控制 |  |  | 监听控制
| 反馈 |  |  | 监听控制命令执行反馈
| 控制 |  |  | 话筒控制
| 反馈 |  |  | 话筒控制命令执行反馈
| 控制 |  |  | 背景音乐控制 |  | 可设置播放次数和播放时间间隔
| 反馈 |  |  | 背景音乐控制命令执行反馈
| 控制 |  |  | 预录语音控制 |  | 可设置播放次数和播放时间间隔
| 反馈 |  |  | 预录语音控制命令执行反馈
| 控制 |  |  | 消防广播控制 |  | 可设置播放次数和播放时间间隔
| 反馈 |  |  | 消防广播控制命令执行反馈
| 控制 |  |  | TTS广播控制 |  | 可设置播放次数和播放时间间隔
| 反馈 |  |  | TTS广播控制命令执行反馈
| 控制 |  |  | 分区音量控制
| 反馈 |  |  | 分区音量控制命令执行反馈
最多8个分区
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS | PIS服务器状态 | 1 | 工作状态 | 工作状态：故障 | 0异常；1正常 | DI | 255 | 4 | 800 | 0 | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS | PIS自检信息 | 1 | 自检状态 | 开通状态 | 0异常；1正常 | DI | 255 | 4 | 800 | 1 | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS |  |  |  | 严重故障状态 |  | DI | 255 | 4 | 800 | 2 | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS | [5 empty] | DI | 255 | 4 | 800 | 3
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS | 导乘控制命令1紧急模式-执行反馈 |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 4
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS | 导乘控制命令2正常模式-执行反馈 |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 5
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS | 导乘控制命令3特殊工况-执行反馈 |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 6
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS | 导乘控制命令4音量-执行反馈 |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 7
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS | 导乘控制命令5开关屏-执行反馈 |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 8
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS |  |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 9
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS |  |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 10
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS |  |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 11
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS |  |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 12
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS |  |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 13
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS |  |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 14
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS |  |  |  |  | 0失败；1成功 | DI | 255 | 4 | 800 | 15
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘系统状态 | PIS | PIS场景模式控制反馈 |  |  |  | 0失败；1成功 | AI | 255 | 4 | 801
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域1 | PISZONE | 上行站台区LCD视频扩展单元状态 | 2 | 工作状态 |  | 0异常；1正常 | DI | 255 | 4 | 802 | 0 | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域1 | PISZONE | 上行站台区屏1开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 802 | 1
[6 empty] | 上行站台区屏2开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 802 | 2
[6 empty] | 上行站台区屏3开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 802 | 3
[6 empty] | 上行站台区屏4开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 802 | 4
[6 empty] | 上行站台区屏5开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 802 | 5
[6 empty] | 上行站台区屏6开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 802 | 6
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域2 | PISZONE | 下行站台区LCD视频扩展单元状态 | 2 | 工作状态 |  | 0异常；1正常 | DI | 255 | 4 | 803 | 0 | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域2 | PISZONE | 下行站台区屏1开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 803 | 1
[6 empty] | 下行站台区屏2开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 803 | 2
[6 empty] | 下行站台区屏3开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 803 | 3
[6 empty] | 下行站台区屏4开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 803 | 4
[6 empty] | 下行站台区屏5开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 803 | 5
[6 empty] | 下行站台区屏6开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 803 | 6
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域3 | PISZONE | 换乘通道1区LED视频扩展单元状态 | 2 | 工作状态 |  | 0异常；1正常 | DI | 255 | 4 | 804 | 0 | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域3 | PISZONE | 换乘通道1区屏1开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 804 | 1
[6 empty] | 换乘通道1区屏2开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 804 | 2
[6 empty] | 换乘通道1区屏3开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 804 | 3
[6 empty] | 换乘通道1区屏4开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 804 | 4
[6 empty] | 换乘通道1区屏5开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 804 | 5
[6 empty] | 换乘通道1区屏6开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 804 | 6
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域4 | PISZONE | 换乘通道2区LED视频扩展单元状态 | 2 | 工作状态 |  | 0异常；1正常 | DI | 255 | 4 | 805 | 0 | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域4 | PISZONE | 换乘通道2区屏1开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 805 | 1
[6 empty] | 换乘通道2区屏2开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 805 | 2
[6 empty] | 换乘通道2区屏3开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 805 | 3
[6 empty] | 换乘通道2区屏4开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 805 | 4
[6 empty] | 换乘通道2区屏5开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 805 | 5
[6 empty] | 换乘通道2区屏6开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 805 | 6
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 站厅区LCD视频扩展单元状态 | 2 | 工作状态 |  | 0异常；1正常 | DI | 255 | 4 | 806 | 0 | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 站厅区屏1开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 806 | 1
[6 empty] | 站厅区屏2开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 806 | 2
[6 empty] | 站厅区屏3开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 806 | 3
[6 empty] | 站厅区屏4开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 806 | 4
[6 empty] | 站厅区屏5开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 806 | 5
[6 empty] | 站厅区屏6开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 806 | 6
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域6 | PISZONE | 6区LCD视频扩展单元状态 | 2 | 工作状态 |  | 0异常；1正常 | DI | 255 | 4 | 807 | 0 | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域6 | PISZONE | 6区屏1开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 807 | 1
[6 empty] | 6区屏2开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 807 | 2
[6 empty] | 6区屏3开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 807 | 3
[6 empty] | 6区屏4开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 807 | 4
[6 empty] | 6区屏5开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 807 | 5
[6 empty] | 6区屏6开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 807 | 6
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域7 | PISZONE | 7区LCD视频扩展单元状态 | 2 | 工作状态 |  | 0异常；1正常 | DI | 255 | 4 | 808 | 0 | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域7 | PISZONE | 7区屏1开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 808 | 1
[6 empty] | 7区屏2开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 808 | 2
[6 empty] | 7区屏3开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 808 | 3
[6 empty] | 7区屏4开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 808 | 4
[6 empty] | 7区屏5开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 808 | 5
[6 empty] | 7区屏6开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 808 | 6
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域8 | PISZONE | 8区LCD视频扩展单元状态 | 2 | 工作状态 |  | 0异常；1正常 | DI | 255 | 4 | 809 | 0 | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域8 | PISZONE | 8区屏1开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 809 | 1
[6 empty] | 8区屏2开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 809 | 2
[6 empty] | 8区屏3开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 809 | 3
[6 empty] | 8区屏4开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 809 | 4
[6 empty] | 8区屏5开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 809 | 5
[6 empty] | 8区屏6开关状态 |  | 屏开关状态 |  | 0关；1开 | DI | 255 | 4 | 809 | 6
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域1 | PISZONE | 上行站台区播放模式 | 2 |  | 0空闲；1紧急模式；2正常模式；3特殊工况 |  | AI | 255 | 4 | 810 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域1 | PISZONE | 上行站台区播放工况 | 2 |  | 0空模式；1消防；2早间启运、3平峰、4早高峰、5晚高峰、6晚间停运、7三级大客流、8二级大客流、9一级大客流、10其他 |  | AI | 255 | 4 | 811 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域1 | PISZONE | 上行站台区播放消息类型 | 2 |  | 0滚动；1重要公告；2插播；3并播；4-其他 |  | AI | 255 | 4 | 812 |  | 2
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域1 | PISZONE | 上行站台区音量 | 2 | 音量 | 0-100% |  | AI | 255 | 4 | 813
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域1 | PISZONE | 上行站台区操作员ID | 2 | 操作员ID | 1-255 |  | AI | 255 | 4 | 814
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域2 | PISZONE | 下行站台区播放模式 | 2 |  | 0空闲；1紧急模式；2正常模式；3特殊工况 |  | AI | 255 | 4 | 815 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域2 | PISZONE | 下行站台区播放工况 | 2 |  | 0空模式；1消防；2早间启运、3平峰、4早高峰、5晚高峰、6晚间停运、7三级大客流、8二级大客流、9一级大客流、10其他 |  | AI | 255 | 4 | 816 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域2 | PISZONE | 下行站台区播放消息类型 | 2 |  | 0滚动；1重要公告；2插播；3并播；4-其他 |  | AI | 255 | 4 | 817 |  | 2
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域2 | PISZONE | 下行站台区音量 | 2 | 音量 | 0-100% |  | AI | 255 | 4 | 818
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域2 | PISZONE | 下行站台区操作员ID | 2 | 操作员ID | 1-255 |  | AI | 255 | 4 | 819
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域3 | PISZONE | 换乘通道1区播放模式 | 2 |  | 0空闲；1紧急模式；2正常模式；3特殊工况 |  | AI | 255 | 4 | 820 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域3 | PISZONE | 换乘通道1区播放工况 | 2 |  | 0空模式；1消防；2早间启运、3平峰、4早高峰、5晚高峰、6晚间停运、7三级大客流、8二级大客流、9一级大客流、10其他 |  | AI | 255 | 4 | 821 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域3 | PISZONE | 换乘通道1区播放消息类型 | 2 |  | 0滚动；1重要公告；2插播；3并播；4-其他 |  | AI | 255 | 4 | 822 |  | 2
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域3 | PISZONE | 换乘通道1区音量 | 2 | 音量 | 0-100% |  | AI | 255 | 4 | 823
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域3 | PISZONE | 换乘通道1区操作员ID | 2 | 操作员ID | 1-255 |  | AI | 255 | 4 | 824
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域4 | PISZONE | 换乘通道2区播放模式 | 2 |  | 0空闲；1紧急模式；2正常模式；3特殊工况 |  | AI | 255 | 4 | 825 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域4 | PISZONE | 换乘通道2区播放工况 | 2 |  | 0空模式；1消防；2早间启运、3平峰、4早高峰、5晚高峰、6晚间停运、7三级大客流、8二级大客流、9一级大客流、10其他 |  | AI | 255 | 4 | 826 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域4 | PISZONE | 换乘通道2区播放消息类型 | 2 |  | 0滚动；1重要公告；2插播；3并播；4-其他 |  | AI | 255 | 4 | 827 |  | 2
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域4 | PISZONE | 换乘通道2区音量 | 2 | 音量 | 0-100% |  | AI | 255 | 4 | 828
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域4 | PISZONE | 换乘通道2区操作员ID | 2 | 操作员ID | 1-255 |  | AI | 255 | 4 | 829
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 站厅区播放模式 | 2 |  | 0空闲；1紧急模式；2正常模式；3特殊工况 |  | AI | 255 | 4 | 830 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 站厅区播放工况 | 2 |  | 0空模式；1消防；2早间启运、3平峰、4早高峰、5晚高峰、6晚间停运、7三级大客流、8二级大客流、9一级大客流、10其他 |  | AI | 255 | 4 | 831 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 站厅区播放消息类型 | 2 |  | 0滚动；1重要公告；2插播；3并播；4-其他 |  | AI | 255 | 4 | 832 |  | 2
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 站厅区音量 | 2 | 音量 | 0-100% |  | AI | 255 | 4 | 833
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 站厅区操作员ID | 2 | 操作员ID | 1-255 |  | AI | 255 | 4 | 834
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 6区播放模式 | 2 |  | 0空闲；1紧急模式；2正常模式；3特殊工况 |  | AI | 255 | 4 | 835 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 6区播放工况 | 2 |  | 0空模式；1消防；2早间启运、3平峰、4早高峰、5晚高峰、6晚间停运、7三级大客流、8二级大客流、9一级大客流、10其他 |  | AI | 255 | 4 | 836 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 6区播放消息类型 | 2 |  | 0滚动；1重要公告；2插播；3并播；4-其他 |  | AI | 255 | 4 | 837 |  | 2
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 6区音量 | 2 | 音量 | 0-100% |  | AI | 255 | 4 | 838
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 6区操作员ID | 2 | 操作员ID | 1-255 |  | AI | 255 | 4 | 839
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 7区播放模式 | 2 |  | 0空闲；1紧急模式；2正常模式；3特殊工况 |  | AI | 255 | 4 | 840 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 7区播放工况 | 2 |  | 0空模式；1消防；2早间启运、3平峰、4早高峰、5晚高峰、6晚间停运、7三级大客流、8二级大客流、9一级大客流、10其他 |  | AI | 255 | 4 | 841 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 7区播放消息类型 | 2 |  | 0滚动；1重要公告；2插播；3并播；4-其他 |  | AI | 255 | 4 | 842 |  | 2
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 7区音量 | 2 | 音量 | 0-100% |  | AI | 255 | 4 | 843
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 7区操作员ID | 2 | 操作员ID | 1-255 |  | AI | 255 | 4 | 844
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 8区播放模式 | 2 |  | 0空闲；1紧急模式；2正常模式；3特殊工况 |  | AI | 255 | 4 | 845 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 8区播放工况 | 2 |  | 0空模式；1消防；2早间启运、3平峰、4早高峰、5晚高峰、6晚间停运、7三级大客流、8二级大客流、9一级大客流、10其他 |  | AI | 255 | 4 | 846 |  | 1
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 8区播放消息类型 | 2 |  | 0滚动；1重要公告；2插播；3并播；4-其他 |  | AI | 255 | 4 | 847 |  | 2
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 8区音量 | 2 | 音量 | 0-100% |  | AI | 255 | 4 | 848
|  | 导乘系统 | PIS | 导乘区域5 | PISZONE | 8区操作员ID | 2 | 操作员ID | 1-255 |  | AI | 255 | 4 | 849
1#车站 |  |  |  | PIS地址 | 800 | 849 |  |  |  | 相应Word按Line147-259行的位和值解析
2#车站 |  |  |  | PIS地址 | 850 | 899 |  |  |  | 相应Word按Line147-259行的位和值解析
3#车站 |  |  |  | PIS地址 | 900 | 949 |  |  |  | 相应Word按Line147-259行的位和值解析
4#车站 |  |  |  | PIS地址 | 950 | 999 |  |  |  | 相应Word按Line147-259行的位和值解析
5#车站 |  |  |  | PIS地址 | 1000 | 1049 |  |  |  | 相应Word按Line147-259行的位和值解析
6#车站 |  |  |  | PIS地址 | 1050 | 1099 |  |  |  | 相应Word按Line147-259行的位和值解析
7#车站 |  |  |  | PIS地址 | 1100 | 1149 |  |  |  | 相应Word按Line147-259行的位和值解析
8#车站 |  |  |  | PIS地址 | 1150 | 1199 |  |  |  | 相应Word按Line147-259行的位和值解析
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |  |  | 相应Word按Line147-259行的位和值解析
40#车站 |  |  |  | PIS地址 | 2750 | 2799 |  |  |  | 相应Word按Line147-259行的位和值解析
Note on G7: 查道林: 缺少PA系统自检信息；（注明自检不通过的范围） 系统的工作状态、开通状态、故障状态的影响范围
Note on G8: Administrator: 看工作状态
Note on G9: Administrator: 异步工作模式无法直接提供，可以根据操作员ID自行判断，音量指令看各分区的音量寄存器
Note on G16: Administrator: 可以提供是否在线的状态
Note on G53: Administrator: PA系统单独无法提供，场景实际为语音广播
Note on G56: 查道林: 监听状态具体说明点；
Note on E138: Administrator: 选择编号为65119的语音文件广播即为消防广播
Note on E139: 查道林: 消防广播是否按照调取不同文件广播还是直接应急广播（无需调取不同文件）

## 点表 IO LIST -PA控制(OCC+车站)
基本信息 | [5 empty] | OCC+车站通用命令发送包 |  | PA 一次仅发一种控制 | PA-ModbusTcp协议列 | [5 empty] | PIS一次仅发一种控制 | PIS-ModbusTcp协议列
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 9 |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 9
车站名称 | 车站编码 | 子系统名称 | 子系统编码 | 设备名称 | 设备类编码 | 设备所在地 | 设备编号 | 点名称 | slaveID | functionID | addr | bitAddr | PA说明 | 点名称 |  | slaveID | functionID | addr | bitAddr | bitSize | 点名称
[6 empty] | PA/PIS控制类型 |  | PA/PIS控制类型 | 255 | 16 | 0 | 0-15 |  | PA/PIS控制类型 | 0：空闲；1：PA下发；2PIS下发 | 255 | 16 | 0 | 0-15 |  | 0：空闲；1：PA下发；2PIS下发
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD | 车站/停车场通信设备房 | 1 | 广播控制命令-语音 | 255 | 16 | 1 | 0 | 1有效0无效 | PIS控制模式 | 0空闲；1紧急模式；2正常模式；3特殊工况（3模式时，PIS按工况值，自我完成相关动作，无需提供其他参数）（非0取“控制播放状态值”下发播-停命令） | 255 | 16 | 1 | 0-15 |  | PIS控制命令-紧急播放模式
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 广播控制命令-话筒 | 255 | 16 | 1 | 1 | 1有效0无效 | 特殊工况 | 0空模式；1消防；2早间启运、3平峰、4早高峰、5晚高峰、6晚间停运、7三级大客流、8二级大客流、9一级大客流、10其他（非0取“控制播放状态值”下发播-停命令） | 255 | 16 | 2 | 0-15 |  | PIS控制命令-正常播放
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 广播控制命令-监听 | 255 | 16 | 1 | 2 | 1有效0无效 | PIS控制命令起始时间 | 时间16:21数值举例1621(不含秒)--改为19700101绝对秒 | 255 | 16 | 3-4 | 0-15 |  | PIS控制命令-监听
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 广播控制命令-音乐 | 255 | 16 | 1 | 3 | 1有效0无效 | PIS控制命令结束时间 | 时间16:30数值举例1630(不含秒)--改为19700101绝对秒 | 255 | 16 | 5-6 | 0-15 |  | PIS控制命令-音乐
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 广播控制命令-音量百分比 | 255 | 16 | 1 | 4 | 1有效0无效 | PIS控制命令-音量百分比 | 0无效；1调音量模式有效（非0取“控制播放状态值”下发调音） | 255 | 16 | 7 | 0 |  | PIS控制命令-音量百分比
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 广播控制命令-消防 | 255 | 16 | 1 | 5 | 1有效0无效 | PIS控制开关屏幕 | 0无效；1开关屏模式有效（非0取“控制播放状态值”下发开关命令） | 255 | 16 | 7 | 1 |  | PIS控制命令-消防
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 广播控制命令-TTS | 255 | 16 | 1 | (不含秒) | 1有效0无效 | PIS播放消息类型 | 0滚动；1重要公告；2插播；3并播；4-其他 | 255 | 16 | 7 | 8-15 |  | PIS控制命令-TTS
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 操作员ID(1-255) | 255 | 16 | 1 | 8-15 |  | 操作员ID(1-255) |  | 255 | 16 | 8 | 0-7 |  | 操作员ID(1-255)
[8 empty] | 广播播放次数 | 255 | 16 | 2 | 0-15 |  | PIS播放次数(预留) |  | 255 | 16 | 8 | 8-15
[8 empty] | 广播播放间隔秒（预留） | 255 | 16 | 3 | 0-15 |  | PIS播放间隔秒(预留) |  | ——— | ——— | ——— | ———
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD | 控制播放状态值 |  | 语音音乐文件ID/音量百分比/打开关闭 | 255 | 16 | 4 | 0-15 |  | 音量百分比/播放打开-停播关闭 | 音量0-100；0停播关闭-1播放打开 | 255 | 16 | 9 | 0-15 |  | 文件ID/音量百分比/打开关闭
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区1选择-上行 | 255 | 16 | 10 | 0 |  | 分区1选择-上行 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 0 |  | 分区1选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区2选择-下行 | 255 | 16 | 10 | 1 |  | 分区2选择-下行 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 1 |  | 分区2选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区3选择-站厅 | 255 | 16 | 10 | 2 |  | 分区3选择-换乘通道1 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 2 |  | 分区3选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区4选择-出入口 | 255 | 16 | 10 | 3 |  | 分区4选择-换乘通道2 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 3 |  | 分区4选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区5选择-设备区 | 255 | 16 | 10 | 4 |  | 分区5选择-站厅 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 4 |  | 分区5选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区6选择-换乘1 | 255 | 16 | 10 | 5 |  | 分区6选择 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 5 |  | 分区6选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区7选择-换乘2 | 255 | 16 | 10 | 6 |  | 分区7选择 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 6 |  | 分区7选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区8选择 | 255 | 16 | 10 | 7 |  | 分区8选择 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 7 |  | 分区8选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区9选择 | 255 | 16 | 10 | 8 |  | 分区9选择 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 8 |  | 分区9选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区10选择 | 255 | 16 | 10 | 9 |  | 分区10选择 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 9 |  | 分区10选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区11选择 | 255 | 16 | 10 | 10 |  | 分区11选择 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 10 |  | 分区11选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区12选择 | 255 | 16 | 10 | 11 |  | 分区12选择 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 11 |  | 分区12选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区13选择 | 255 | 16 | 10 | 12 |  | 分区13选择 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 12 |  | 分区13选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区14选择 | 255 | 16 | 10 | 13 |  | 分区14选择 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 13 |  | 分区14选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区15选择 | 255 | 16 | 10 | 14 |  | 分区15选择 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 14 |  | 分区15选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 分区16选择 | 255 | 16 | 10 | 15 |  | 分区16选择 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 10 | 15 |  | 分区16选择
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站1 | 255 | 16 | 11 | 0 |  | 选站1 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 0 |  | 选站1
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站2 | 255 | 16 | 11 | 1 |  | 选站2 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 1 |  | 选站2
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站3 | 255 | 16 | 11 | 2 |  | 选站3 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 2 |  | 选站3
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站4 | 255 | 16 | 11 | 3 |  | 选站4 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 3 |  | 选站4
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站5 | 255 | 16 | 11 | 4 |  | 选站5 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 4 |  | 选站5
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站6 | 255 | 16 | 11 | 5 |  | 选站6 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 5 |  | 选站6
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站7 | 255 | 16 | 11 | 6 |  | 选站7 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 6 |  | 选站7
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站8 | 255 | 16 | 11 | 7 |  | 选站8 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 7 |  | 选站8
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站9 | 255 | 16 | 11 | 8 |  | 选站9 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 8 |  | 选站9
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站10 | 255 | 16 | 11 | 9 |  | 选站10 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 9 |  | 选站10
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站11 | 255 | 16 | 11 | 10 |  | 选站11 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 10 |  | 选站11
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站12 | 255 | 16 | 11 | 11 |  | 选站12 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 11 |  | 选站12
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站13 | 255 | 16 | 11 | 12 |  | 选站13 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 12 |  | 选站13
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站14 | 255 | 16 | 11 | 13 |  | 选站14 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 13 |  | 选站14
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站15 | 255 | 16 | 11 | 14 |  | 选站15 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 14 |  | 选站15
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站16 | 255 | 16 | 11 | 15 |  | 选站16 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 11 | 15 |  | 选站16
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站17 | 255 | 16 | 12 | 0 |  | 选站17 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 0 |  | 选站17
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站18 | 255 | 16 | 12 | 1 |  | 选站18 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 1 |  | 选站18
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站19 | 255 | 16 | 12 | 2 |  | 选站19 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 2 |  | 选站19
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站20 | 255 | 16 | 12 | 3 |  | 选站20 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 3 |  | 选站20
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站21 | 255 | 16 | 12 | 4 |  | 选站21 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 4 |  | 选站21
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站22 | 255 | 16 | 12 | 5 |  | 选站22 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 5 |  | 选站22
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站23 | 255 | 16 | 12 | 6 |  | 选站23 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 6 |  | 选站23
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站24 | 255 | 16 | 12 | 7 |  | 选站24 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 7 |  | 选站24
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站25 | 255 | 16 | 12 | 8 |  | 选站25 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 8 |  | 选站25
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站26 | 255 | 16 | 12 | 9 |  | 选站26 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 9 |  | 选站26
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站27 | 255 | 16 | 12 | 10 |  | 选站27 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 10 |  | 选站27
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站28 | 255 | 16 | 12 | 11 |  | 选站28 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 11 |  | 选站28
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站29 | 255 | 16 | 12 | 12 |  | 选站29 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 12 |  | 选站29
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站30 | 255 | 16 | 12 | 13 |  | 选站30 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 13 |  | 选站30
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站31 | 255 | 16 | 12 | 14 |  | 选站31 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 14 |  | 选站31
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站32 | 255 | 16 | 12 | 15 |  | 选站32 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 12 | 15 |  | 选站32
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站33 | 255 | 16 | 13 | 0 |  | 选站33 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 0 |  | 选站33
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站34 | 255 | 16 | 13 | 1 |  | 选站34 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 1 |  | 选站34
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站35 | 255 | 16 | 13 | 2 |  | 选站35 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 2 |  | 选站35
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站36 | 255 | 16 | 13 | 3 |  | 选站36 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 3 |  | 选站36
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站37 | 255 | 16 | 13 | 4 |  | 选站37 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 4 |  | 选站37
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站38 | 255 | 16 | 13 | 5 |  | 选站38 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 5 |  | 选站38
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站39 | 255 | 16 | 13 | 6 |  | 选站39 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 6 |  | 选站39
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站40 | 255 | 16 | 13 | 7 |  | 选站40 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 7 |  | 选站40
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站41 | 255 | 16 | 13 | 8 |  | 选站41 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 8 |  | 选站41
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站42 | 255 | 16 | 13 | 9 |  | 选站42 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 9 |  | 选站42
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站43 | 255 | 16 | 13 | 10 |  | 选站43 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 10 |  | 选站43
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站44 | 255 | 16 | 13 | 11 |  | 选站44 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 11 |  | 选站44
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站45 | 255 | 16 | 13 | 12 |  | 选站45 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 12 |  | 选站45
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站46 | 255 | 16 | 13 | 13 |  | 选站46 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 13 |  | 选站46
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站47 | 255 | 16 | 13 | 14 |  | 选站47 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 14 |  | 选站47
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 选站48 | 255 | 16 | 13 | 15 |  | 选站48 | 0：未选；1-选择 | 255 | 16 | 13 | 15 |  | 选站48
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word1 | 255 | 16 | 14 |  |  | 文本word1 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 14 |  |  | 文本word1
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word2 | 255 | 16 | 15 |  |  | 文本word2 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 15 |  |  | 文本word2
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word3 | 255 | 16 | 16 |  |  | 文本word3 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 16 |  |  | 文本word3
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word4 | 255 | 16 | 17 |  |  | 文本word4 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 17 |  |  | 文本word4
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word5 | 255 | 16 | 18 |  |  | 文本word5 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 18 |  |  | 文本word5
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word6 | 255 | 16 | 19 |  |  | 文本word6 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 19 |  |  | 文本word6
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word7 | 255 | 16 | 20 |  |  | 文本word7 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 20 |  |  | 文本word7
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word8 | 255 | 16 | 21 |  |  | 文本word8 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 21 |  |  | 文本word8
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word9 | 255 | 16 | 22 |  |  | 文本word9 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 22 |  |  | 文本word9
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word10 | 255 | 16 | 23 |  |  | 文本word10 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 23 |  |  | 文本word10
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word11 | 255 | 16 | 24 |  |  | 文本word11 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 24 |  |  | 文本word11
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word12 | 255 | 16 | 25 |  |  | 文本word12 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 25 |  |  | 文本word12
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word13 | 255 | 16 | 26 |  |  | 文本word13 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 26 |  |  | 文本word13
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word14 | 255 | 16 | 27 |  |  | 文本word14 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 27 |  |  | 文本word14
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word15 | 255 | 16 | 28 |  |  | 文本word15 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 28 |  |  | 文本word15
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word16 | 255 | 16 | 29 |  |  | 文本word16 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 29 |  |  | 文本word16
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word17 | 255 | 16 | 30 |  |  | 文本word17 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 30 |  |  | 文本word17
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word18 | 255 | 16 | 31 |  |  | 文本word18 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 31 |  |  | 文本word18
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word19 | 255 | 16 | 32 |  |  | 文本word19 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 32 |  |  | 文本word19
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word20 | 255 | 16 | 33 |  |  | 文本word20 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 33 |  |  | 文本word20
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word21 | 255 | 16 | 34 |  |  | 文本word21 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 34 |  |  | 文本word21
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word22 | 255 | 16 | 35 |  |  | 文本word22 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 35 |  |  | 文本word22
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word23 | 255 | 16 | 36 |  |  | 文本word23 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 36 |  |  | 文本word23
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word24 | 255 | 16 | 37 |  |  | 文本word24 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 37 |  |  | 文本word24
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word25 | 255 | 16 | 38 |  |  | 文本word25 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 38 |  |  | 文本word25
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word26 | 255 | 16 | 39 |  |  | 文本word26 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 39 |  |  | 文本word26
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word27 | 255 | 16 | 40 |  |  | 文本word27 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 40 |  |  | 文本word27
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word28 | 255 | 16 | 41 |  |  | 文本word28 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 41 |  |  | 文本word28
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word29 | 255 | 16 | 42 |  |  | 文本word29 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 42 |  |  | 文本word29
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word30 | 255 | 16 | 43 |  |  | 文本word30 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 43 |  |  | 文本word30
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word31 | 255 | 16 | 44 |  |  | 文本word31 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 44 |  |  | 文本word31
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word32 | 255 | 16 | 45 |  |  | 文本word32 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 45 |  |  | 文本word32
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word33 | 255 | 16 | 46 |  |  | 文本word33 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 46 |  |  | 文本word33
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word34 | 255 | 16 | 47 |  |  | 文本word34 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 47 |  |  | 文本word34
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word35 | 255 | 16 | 48 |  |  | 文本word35 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 48 |  |  | 文本word35
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word36 | 255 | 16 | 49 |  |  | 文本word36 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 49 |  |  | 文本word36
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word37 | 255 | 16 | 50 |  |  | 文本word37 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 50 |  |  | 文本word37
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word38 | 255 | 16 | 51 |  |  | 文本word38 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 51 |  |  | 文本word38
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word39 | 255 | 16 | 52 |  |  | 文本word39 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 52 |  |  | 文本word39
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word40 | 255 | 16 | 53 |  |  | 文本word40 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 53 |  |  | 文本word40
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word41 | 255 | 16 | 54 |  |  | 文本word41 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 54 |  |  | 文本word41
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word42 | 255 | 16 | 55 |  |  | 文本word42 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 55 |  |  | 文本word42
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word43 | 255 | 16 | 56 |  |  | 文本word43 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 56 |  |  | 文本word43
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word44 | 255 | 16 | 57 |  |  | 文本word44 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 57 |  |  | 文本word44
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word45 | 255 | 16 | 58 |  |  | 文本word45 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 58 |  |  | 文本word45
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word46 | 255 | 16 | 59 |  |  | 文本word46 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 59 |  |  | 文本word46
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word47 | 255 | 16 | 60 |  |  | 文本word47 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 60 |  |  | 文本word47
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word48 | 255 | 16 | 61 |  |  | 文本word48 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 61 |  |  | 文本word48
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word49 | 255 | 16 | 62 |  |  | 文本word49 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 62 |  |  | 文本word49
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word50 | 255 | 16 | 63 |  |  | 文本word50 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 63 |  |  | 文本word50
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word51 | 255 | 16 | 64 |  |  | 文本word51 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 64 |  |  | 文本word51
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word52 | 255 | 16 | 65 |  |  | 文本word52 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 65 |  |  | 文本word52
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word53 | 255 | 16 | 66 |  |  | 文本word53 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 66 |  |  | 文本word53
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word54 | 255 | 16 | 67 |  |  | 文本word54 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 67 |  |  | 文本word54
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word55 | 255 | 16 | 68 |  |  | 文本word55 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 68 |  |  | 文本word55
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word56 | 255 | 16 | 69 |  |  | 文本word56 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 69 |  |  | 文本word56
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word57 | 255 | 16 | 70 |  |  | 文本word57 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 70 |  |  | 文本word57
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word58 | 255 | 16 | 71 |  |  | 文本word58 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 71 |  |  | 文本word58
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word59 | 255 | 16 | 72 |  |  | 文本word59 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 72 |  |  | 文本word59
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word60 | 255 | 16 | 73 |  |  | 文本word60 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 73 |  |  | 文本word60
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word61 | 255 | 16 | 74 |  |  | 文本word61 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 74 |  |  | 文本word61
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word62 | 255 | 16 | 75 |  |  | 文本word62 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 75 |  |  | 文本word62
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word63 | 255 | 16 | 76 |  |  | 文本word63 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 76 |  |  | 文本word63
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word64 | 255 | 16 | 77 |  |  | 文本word64 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 77 |  |  | 文本word64
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word65 | 255 | 16 | 78 |  |  | 文本word65 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 78 |  |  | 文本word65
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word66 | 255 | 16 | 79 |  |  | 文本word66 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 79 |  |  | 文本word66
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word67 | 255 | 16 | 80 |  |  | 文本word67 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 80 |  |  | 文本word67
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word68 | 255 | 16 | 81 |  |  | 文本word68 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 81 |  |  | 文本word68
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word69 | 255 | 16 | 82 |  |  | 文本word69 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 82 |  |  | 文本word69
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word70 | 255 | 16 | 83 |  |  | 文本word70 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 83 |  |  | 文本word70
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word71 | 255 | 16 | 84 |  |  | 文本word71 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 84 |  |  | 文本word71
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word72 | 255 | 16 | 85 |  |  | 文本word72 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 85 |  |  | 文本word72
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word73 | 255 | 16 | 86 |  |  | 文本word73 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 86 |  |  | 文本word73
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word74 | 255 | 16 | 87 |  |  | 文本word74 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 87 |  |  | 文本word74
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word75 | 255 | 16 | 88 |  |  | 文本word75 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 88 |  |  | 文本word75
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word76 | 255 | 16 | 89 |  |  | 文本word76 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 89 |  |  | 文本word76
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word77 | 255 | 16 | 90 |  |  | 文本word77 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 90 |  |  | 文本word77
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word78 | 255 | 16 | 91 |  |  | 文本word78 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 91 |  |  | 文本word78
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word79 | 255 | 16 | 92 |  |  | 文本word79 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 92 |  |  | 文本word79
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word80 | 255 | 16 | 93 |  |  | 文本word80 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 93 |  |  | 文本word80
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word81 | 255 | 16 | 94 |  |  | 文本word81 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 94 |  |  | 文本word81
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word82 | 255 | 16 | 95 |  |  | 文本word82 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 95 |  |  | 文本word82
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word83 | 255 | 16 | 96 |  |  | 文本word83 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 96 |  |  | 文本word83
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word84 | 255 | 16 | 97 |  |  | 文本word84 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 97 |  |  | 文本word84
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word85 | 255 | 16 | 98 |  |  | 文本word85 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 98 |  |  | 文本word85
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word86 | 255 | 16 | 99 |  |  | 文本word86 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 99 |  |  | 文本word86
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word87 | 255 | 16 | 100 |  |  | 文本word87 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 100 |  |  | 文本word87
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word88 | 255 | 16 | 101 |  |  | 文本word88 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 101 |  |  | 文本word88
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word89 | 255 | 16 | 102 |  |  | 文本word89 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 102 |  |  | 文本word89
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word90 | 255 | 16 | 103 |  |  | 文本word90 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 103 |  |  | 文本word90
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word91 | 255 | 16 | 104 |  |  | 文本word91 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 104 |  |  | 文本word91
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word92 | 255 | 16 | 105 |  |  | 文本word92 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 105 |  |  | 文本word92
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word93 | 255 | 16 | 106 |  |  | 文本word93 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 106 |  |  | 文本word93
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word94 | 255 | 16 | 107 |  |  | 文本word94 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 107 |  |  | 文本word94
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word95 | 255 | 16 | 108 |  |  | 文本word95 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 108 |  |  | 文本word95
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word96 | 255 | 16 | 109 |  |  | 文本word96 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 109 |  |  | 文本word96
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word97 | 255 | 16 | 110 |  |  | 文本word97 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 110 |  |  | 文本word97
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word98 | 255 | 16 | 111 |  |  | 文本word98 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 111 |  |  | 文本word98
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word99 | 255 | 16 | 112 |  |  | 文本word99 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 112 |  |  | 文本word99
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word100 | 255 | 16 | 113 |  |  | 文本word100 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 113 |  |  | 文本word100
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word101 | 255 | 16 | 114 |  |  | 文本word101 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 114 |  |  | 文本word101
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word102 | 255 | 16 | 115 |  |  | 文本word102 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 115 |  |  | 文本word102
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word103 | 255 | 16 | 116 |  |  | 文本word103 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 116 |  |  | 文本word103
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word104 | 255 | 16 | 117 |  |  | 文本word104 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 117 |  |  | 文本word104
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word105 | 255 | 16 | 118 |  |  | 文本word105 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 118 |  |  | 文本word105
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word106 | 255 | 16 | 119 |  |  | 文本word106 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 119 |  |  | 文本word106
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word107 | 255 | 16 | 120 |  |  | 文本word107 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 120 |  |  | 文本word107
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word108 | 255 | 16 | 121 |  |  | 文本word108 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 121 |  |  | 文本word108
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word109 | 255 | 16 | 122 |  |  | 文本word109 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 122 |  |  | 文本word109
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word110 | 255 | 16 | 123 |  |  | 文本word110 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 123 |  |  | 文本word110
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | 广播导乘控制 | PA-PIS CMD |  |  | 文本word111 | 255 | 16 | 124 |  |  | 文本word111 | UTF-16（UNICODE） | 255 | 16 | 124 |  |  | 文本word111
[8 empty] | 文本word500 | 255 | 16 | 513 |  |  |  |  | 255 | 16 | 513
|  | 广播导乘系统 | PA-PIS | PA场景模式控制 | PA-PIS CMD | 单点控制模式 |  | PA场景模式控制 | 255 | 6 | 600 |  |  | PIS场景模式控制 | 单点控制模式 | 255 | 6 | 600 |  |  | PA场景模式控制
Note on I4: PA一次仅发一种控制（16命令固定514个word），发命令要求： 1）语音命令置1时，其他话筒、监听、音乐、音量、消防、TTS命令位置0 2）音乐命令置1时，其他话筒、监听、语音、音量、消防、TTS命令位置0 3）话筒命令置1时，其他语音、监听、音乐、音量、消防、TTS命令位置0 4）监听命令置1时，其他话筒、语音、音乐、音量、消防、TTS命令位置0 5）音量命令置1时，其他话筒、监听、音乐、语音、消防、TTS命令位置0 6）消防命令置1时，其他话筒、监听、音乐、音量、语音、TTS命令位置0 7）TTS命令置1时，其他话筒、监听、音乐、音量、消防、语音命令位置0 addr4对应0值，标志上述控制类型 关闭
Note on O4: PIS一次仅发一种控制（16命令固定514个word），发命令要求： 1）PIS控制模式=1-2-3命令时，其他音量、开关屏命令位置0 2）音量命令置1时，其他PIS控制模式置0、开关屏命令位置0 3）开关屏命令置1时，其他PIS控制模式置0、音量命令位置0 addr9对应0值，标志上述控制类型 关闭
Note on O6: PIS控制模式3时，有效
Note on I80: 广播控制命令-TTS控制模式下有效