## RTU规划
| sefeps | 最大DI | 最大AI | C方式采集配双通道
|  | 65535 | 41950 | S方式转发配单通道
|  |  |  | 主变 | 1900 | 3276 | 352
| 30车场+2车场+3主变 | [9 empty] | 单站含EMS | 30个站+2各车场计算
| 车站 | FEP | linux | 小计 | 12500 | 24444 | 969 | 100 | 220 |  | 38233 | 1223456
|  | 向下采集 |  | 向上转发 | AI | DI | DO | AO | ACC |  | 104+EMS
rtu1 | PSCADA | se104c | 合并转发 | sefepszf权限1occ sefepszf权限2sta | 1568 | 1828 | 127 |  | 0 | 顾村 | 123305
rtu2 | EMS104ex | se104cEx | 合并转发 |  | 3688 | 540 | 6 |  | 0
rtu3 | EMS102 | iec102 | 合并转发 | [5 empty] | 220 | 实时电度
rtu4 | PSCADA | 主变 | 合并转发 | 主变sefepszf权限1occ 主变sefepszf权限2sta
rtu5 | EMS104ex | 主变 | 合并转发
rtu6 | EMS102 | 主变 | 合并转发
rtu7 | ACS | axiom | 不转 | sefeps转发1occ sefeps转发2sta |  | 600 | 100
rtu8 | FAS | modbusEx | 挑点合并转发 |  |  | 3300 | 0 |  |  | 地址占用6600 | 有效数据占比=45.6%=947*3/2077*3
rtu9 | PSD | modbusEx | 挑点合并转发 |  |  | 1280 | 0
rtu10 | AFC | modbusE | 挑点合并转发 |  | 60 | 500 | 30
rtu11 | cctv | sip | 不转 |  |  | 130
rtu12 | PA-PIS | modbusE | 不转 |  | 40 | 120
rtu20 | vt | 0 | rtu通道状态 |  |  | 40
rtu21 |  |  | 挑点转发 | sefeps权限-转OCC
rtu22 | 转发1权限 | modbusSelf |  | 转发1权限监控OCC | 6 | 6 | 6
rtu23 |  |  | 挑点转发 | sefeps权限-转STA
rtu24 | 转发2权限 | modbusSelf |  | 转发2权限监控STA
rtu25 |  |  | 挑点转发 | sefeps权限-主变转OCC
rtu26 | 主变转发1权限 | modbusSelf |  | 主变转发1权限监控OCC
rtu27 |  |  | 挑点转发 | sefeps权限-主变转STA
rtu28 | 主变转发2权限 | modbusSelf |  | 主变转发2权限监控STA
rtu31 | 1转发FAS等 |  | 挑点转发 | sefeps-转OCC
rtu32 | 2转发FAS等 |  | 挑点转发 | sefeps-转STA
[11 empty] | 单站不含EMS | 30个站+2各车场计算
| 车站 | QTISCS | win2012 | 小计 | 8818 | 23910 | 969 | 100 |  |  | 33797 | 1081504
|  | 向下采集 |  |  | AI | DI | DO | AO | ACC
| EMCS580 | modbusEx |  | rtu号与中心一致 | 7138 | 16100 | 700 | 100 |  | 必须挑点转给OCC
| FEPpscada | sefepc |  | rtu号与中心一致 | 1568 | 1828 | 127
| FEPfas等 | sefepc |  | rtu号与中心一致 | 106 | 5976 | 136 |  |  |  | FAS-ACS-PSD-AFC-CCTV-PA-PIS
| 电力权限控制 | modbustcpc |  |  | 6 | 6 | 6
| OCC | FEP | linux | 小计 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 向下采集 |  | 向上转发 | AI | DI | DO | AO | ACC
| PA-PIS | se104c | 合并转发 | sefeps转发OCC | 1200 | 3600
| OCC_ALM | se104cEx | 合并转发 |  | 58 | 928
| OCC | ATS接口服务器 | win2012 | 小计 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 向下采集 |  | 向上转发 | AI | DI | DO | AO | ACC
| fromISCS | modbusTcpc |  | 转给ATS触网TVF-FAS数据
| ATS数据 | atsCasco
| 列车运行数据 | modbusTrainS
| 1#车载PIS | tiscsPIS | 合并转发
| 2#车载PIS | tiscsPIS | 合并转发
| …… | tiscsPIS | 合并转发
| 50#车载PIS | tiscsPIS | 合并转发
| 1#车载TISCS | modbusEx | 合并转发
| 2#车载TISCS | modbusEx | 合并转发
| …… | modbusEx | 合并转发
| 50#车载TISCS | modbusEx | 合并转发
| OCC | PSCADA服务器 | win2012 | 小计 | 183960 | 82880 | 4655 | 0 | 7700 |  | 279195
|  | 向下采集 |  | 向上转发 | AI | DI | DO | AO | ACC
rtu1 | 1#车站pscadaEMS | sefepc | 车站FEP | sefeps转发2ISCS+NPSCADA | 5256 | 2368 | 133 |  | 220
rtu2 | 2#车站pscadaEMS | sefepc | 车站FEP | sefeps转发2ISCS+NPSCADA | 5256 | 2368 | 133 |  | 220
|  | sefepc | 车站FEP | sefeps转发2ISCS+NPSCADA
rtu35 | 35#车站pscadaEMS | sefepc | 车站FEP | sefeps转发2ISCS+NPSCADA | 5256 | 2368 | 133 |  | 220
rtu50vt | 0 | 0 | rtu通道状态
rtu51 |  |  |  | sefeps带权限
rtu52 |  |  |  | sefeps带权限
sefeps带权限
rtu84 |  |  |  | sefeps带权限
rtu100 | 转发1权限 | modbusSelf |  | 转发1权限监控CIOS | [8 empty] | OCC-C3
rtu101 |  |  |  | sefeps带权限
rtu102 |  |  |  | sefeps带权限
sefeps带权限
rtu134 |  |  |  | sefeps带权限
rtu150 | 转发2权限 | modbusSelf |  | 转发2权限监控NPSCADA | [8 empty] | STA
[11 empty] | 32辆车 | 60辆车
| OCC | ATS接口服务器 | win2012 | 小计 |  | 342368 |  |  |  |  | 342368 | 641940
|  | 向下采集 |  | 向上转发 | AI | DI | DO | AO | ACC
rtu1 | fromISCS | modbusTcpc |  | 转给ATS触网TVF-FAS数据
rtu2 | ATS数据 | atsCasco
rtu3 | 列车运行数据 | modbusTrainS
rtu11 | 1#车载PIS | tiscsPIS | LTE合并转发 |  |  | 436 |  |  |  | 预留60辆车
rtu12 | 2#车载PIS | tiscsPIS | LTE合并转发 |  |  | 436 |  |  |  | 预留60辆车
| …… | tiscsPIS | LTE合并转发 | [6 empty] | 预留60辆车
rtu42 | 32#车载PIS | tiscsPIS | LTE合并转发 |  |  | 13080 |  |  |  | 预留60辆车
rtu71 | 1#车载TISCS | 戚悦 | 6辆车合并1转发 |  |  | 10263 |  |  |  | 预留60辆车
rtu72 | 2#车载TISCS | 戚悦 | 6辆车合并1转发 |  |  | 10263 |  |  |  | 预留60辆车
| …… | 戚悦 | 6辆车合并1转发 | [6 empty] | 预留60辆车
rtu102 | 32#车载TISCS | 戚悦 | 6辆车合并1转发 |  |  | 307890 |  |  |  | 预留60辆车
rtu131 | 转发车载PIS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu132 | 1-6#车载TISCS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu133 | 7-12#车载TISCS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu134 | 13-18#车载TISCS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu135 | 19-24#车载TISCS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu136 | 25-30#车载TISCS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu137 | 31-36#车载TISCS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu138 | 37-42#车载TISCS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu139 | 37-43#车载TISCS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu140 | 44-50#车载TISCS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu141 | 51-56#车载TISCS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu142 | 57-62#车载TISCS | sefeps |  | 转发给CISCS-DAQ
rtu151 | 全数据转发给车辆专家系统 | mBim |  | mBim全数据转发给车辆专家系统
| OCC | 必须新增COCC+N-EMS转发服务器 |  | 小计 |  | 952984 |  |  |  |  | 952984
|  | 向下采集 |  | 向上转发 | AI | DI | DO | AO | ACC
rtu1 | fromISCS实时服务器 | 摆渡fep
rtu2 | fromPSCADA接口服务器 | 摆渡fep
rtu11 |  |  |  | COCC摆渡转发
rtu12 |  |  |  | N-EMS摆渡转发
120 | OCC | QTISCS | win2012 | 小计 | 413576 | 948248 | 27055 | 3200 | 7700 |  | 1399779
|  | 向下采集 |  | 向上转发 | AI | DI | DO | AO | ACC
rtu1 | 1#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu2 | 2#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu3 | 3#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu4 | 4#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu5 | 5#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu6 | 6#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu7 | 7#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu8 | 8#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu9 | 9#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu10 | 10#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu11 | 11#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu12 | 12#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu13 | 13#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu14 | 14#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu15 | 15#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu16 | 16#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu17 | 17#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu18 | 18#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu19 | 19#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu20 | 20#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu21 | 21#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu22 | 22#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu23 | 23#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu24 | 24#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu25 | 25#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu26 | 26#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu27 | 27#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu28 | 28#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu29 | 29#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu30 | 30#站电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu31 | 31#站车场电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu32 | 32#站车场电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu33 | 33#站主变电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu34 | 34#站主变电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu35 | 35#站主变电力 | sefepc | ems能耗挑点 |  | 5256 | 2368 | 133 | 0 | 220 | 含能耗ems
rtu36 | 电力权限监控 | modbusTcpC
rtu41 | 1#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0 |  | AI按125word点1个polling对话计算，DI按2000个点1个polling对话计算。1个RTU链路计算的AI+DI的总polling对话数小于20个，本协议对话间隔100ms
rtu42 | 2#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu43 | 3#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu44 | 4#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu45 | 5#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu46 | 6#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu47 | 7#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu48 | 8#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu49 | 9#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu50 | 10#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu51 | 11#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu52 | 12#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu53 | 13#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu54 | 14#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu55 | 15#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu56 | 16#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu57 | 17#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu58 | 18#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu59 | 19#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu60 | 20#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu61 | 21#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu62 | 22#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu63 | 23#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu64 | 24#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu65 | 25#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu66 | 26#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu67 | 27#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu68 | 28#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu69 | 29#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu70 | 30#站EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu71 | 31#车场EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu72 | 32#车场EMCS | modbusEx | 必须挑点 |  | 7138 | 16100 | 700 | 100 | 0
rtu81 | 1#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu82 | 2#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu83 | 3#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu84 | 4#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu85 | 5#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu86 | 6#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu87 | 7#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu88 | 8#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu89 | 9#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu90 | 10#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu91 | 11#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu92 | 12#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu93 | 13#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu94 | 14#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu95 | 15#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu96 | 16#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu97 | 17#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu98 | 18#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu99 | 19#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu100 | 20#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu101 | 21#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu102 | 22#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu103 | 23#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu104 | 24#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu105 | 25#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu106 | 26#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu107 | 27#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu108 | 28#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu109 | 29#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu110 | 30#站FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu111 | 31#车场FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu112 | 32#车场FAS-PSD等 | [8 empty] | 车站PSCADA、EMCS以外专业
rtu121 | pa-pisOCC接口 | sefepc |  |  |  | 3900
rtu122 | cctvOCC接口 | sip |  |  | 1200 | 3600 |  |  |  | daq接入
rtu123 | 转发ATS | modbusZFs | [7 empty] | TVF-FAS-触网数据转发
rtu124 | ATS数据 | 戚悦 | [7 empty] | 列车ATS其他DI、AI数据
rtu125 | 列车运行 | modbusTrainC | [7 empty] | 列车位置到站阻塞等运行数据
rtu126 | rtuVT | 0 |  |  |  | 300 |  |  |  | 采集rtu通道状态
rtu127 | 全ISCS数据转发1 | mBIM | [7 empty] | bim
rtu128 | 全ISCS数据转发2 | mBIM | [7 empty] | 维护
rtu129 | 全ISCS数据转发3 | mBIM | [7 empty] | COCC转发服务器，需新增采购
rtu130 | 车载TISCS-PIS |  |  |  |  | 13952 |  |  |  | 按32辆车计算
rtu131 | 1-6#车载TISCS | sefepc |  |  |  | 61578
rtu132 | 7-12#车载TISCS | sefepc |  |  |  | 61578
rtu133 | 13-18#车载TISCS | sefepc |  |  |  | 61578
rtu134 | 19-24#车载TISCS | sefepc |  |  |  | 61578
rtu135 | 25-30#车载TISCS | sefepc |  |  |  | 61578
rtu136 | 31-36#车载TISCS | sefepc |  |  |  | 20526
rtu137 | 37-42#车载TISCS | sefepc
rtu138 | 37-43#车载TISCS | sefepc
rtu139 | 44-50#车载TISCS | sefepc
rtu140 | 51-56#车载TISCS | sefepc
rtu141 | 57-62#车载TISCS | sefepc