## 遥测
序号 | 地址 | 描述 | 序号 | 地址 | 描述 | 电科地址
|  |  | 1 | 16898 | 1#整流器柜内温度 | 16898
|  |  | 2 | 16899 | 2#整流器柜内温度 | 16899
|  |  | 3 | 16900 | 1号变压器A相绕组温度 | 16900
|  |  | 4 | 16901 | 1号变压器B相绕组温度 | 16901
|  |  | 5 | 16902 | 1号变压器C相绕组温度 | 16902
|  |  | 6 | 16903 | 1号变压器铁芯绕组温度 | 16903
|  |  | 7 | 16904 | 2号变压器A相绕组温度 | 16904
|  |  | 8 | 16905 | 2号变压器B相绕组温度 | 16905
|  |  | 9 | 16906 | 2号变压器C相绕组温度 | 16906
|  |  | 10 | 16907 | 2号变压器铁芯绕组温度 | 16907
|  |  | 11 | 16908 | 1号阻容 A相动作次数 | 16908
|  |  | 12 | 16909 | 1号阻容 B相动作次数 | 16909
|  |  | 13 | 16910 | 1号阻容 C相动作次数 | 16910
|  |  | 14 | 16911 | 2号阻容 A相动作次数 | 16911
|  |  | 15 | 16912 | 2号阻容 B相动作次数 | 16912
|  |  | 16 | 16913 | 2号阻容 C相动作次数 | 16913

## 遥信
序号 | 既有地址 | 描述 | 序号 | 改造后地址 | 描述 | 0描述 | 1描述 | 报警等级 | 备注：标黄部分新旧相同采用原地址，下方白色采用新地址 | 电科地址
|  |  | 179 | 1269 | 1号整流器 F1熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1269
|  |  | 180 | 1270 | 1号整流器 F2熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1270
|  |  | 181 | 1271 | 1号整流器 F3熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1271
|  |  | 182 | 1272 | 1号整流器 F4熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1272
|  |  | 183 | 1273 | 1号整流器 F5熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1273
|  |  | 184 | 1274 | 1号整流器 F6熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1274
|  |  | 185 | 1275 | 1号整流器 F7熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1275
|  |  | 186 | 1276 | 1号整流器 F8熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1276
|  |  | 187 | 1277 | 1号整流器 F9熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1277
|  |  | 188 | 1278 | 1号整流器 F10熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1278
|  |  | 189 | 1279 | 1号整流器 F11熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1279
|  |  | 190 | 1280 | 1号整流器 F12熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1280
|  |  | 191 | 1281 | 1号整流器 F13熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1281
|  |  | 192 | 1282 | 1号整流器 F14熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1282
|  |  | 193 | 1283 | 1号整流器 F15熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1283
|  |  | 194 | 1284 | 1号整流器 F16熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1284
|  |  | 195 | 1285 | 1号整流器 F17熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1285
|  |  | 196 | 1286 | 1号整流器 F18熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1286
|  |  | 197 | 1287 | 1号整流器 F19熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1287
|  |  | 198 | 1288 | 1号整流器 F20熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1288
|  |  | 199 | 1289 | 1号整流器 F21熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1289
|  |  | 200 | 1290 | 1号整流器 F22熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1290
|  |  | 201 | 1291 | 1号整流器 F23熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1291
|  |  | 202 | 1292 | 1号整流器 F24熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1292
|  |  | 203 | 1293 | 1号整流器 压敏电阻损坏跳闸 | 复归 | 动作 | 一类 |  | 1293
|  |  | 204 | 1294 | 1号整流器 柜门打开报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1294
|  |  | 205 | 1295 | 1号整流器 整流管过热报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1295
|  |  | 206 | 1296 | 1号整流器 整流管超温跳闸 | 复归 | 动作 | 一类 |  | 1296
|  |  | 207 | 1297 | 1号整流器 母排过热报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1297
|  |  | 208 | 1298 | 1号整流器 母排超温跳闸 | 复归 | 动作 | 一类 |  | 1298
|  |  | 209 | 1299 | 1号整流器 同桥1个快熔熔断报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1299
|  |  | 210 | 1300 | 1号整流器 同桥2个快熔熔断跳闸 | 复归 | 动作 | 一类 |  | 1300
|  |  | 211 | 1301 | 2号整流器 F1熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1301
|  |  | 212 | 1302 | 2号整流器 F2熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1302
|  |  | 213 | 1303 | 2号整流器 F3熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1303
|  |  | 214 | 1304 | 2号整流器 F4熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1304
|  |  | 215 | 1305 | 2号整流器 F5熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1305
|  |  | 216 | 1306 | 2号整流器 F6熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1306
|  |  | 217 | 1307 | 2号整流器 F7熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1307
|  |  | 218 | 1308 | 2号整流器 F8熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1308
|  |  | 219 | 1309 | 2号整流器 F9熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1309
|  |  | 220 | 1310 | 2号整流器 F10熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1310
|  |  | 221 | 1311 | 2号整流器 F11熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1311
|  |  | 222 | 1312 | 2号整流器 F12熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1312
|  |  | 223 | 1313 | 2号整流器 F13熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1313
|  |  | 224 | 1314 | 2号整流器 F14熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1314
|  |  | 225 | 1315 | 2号整流器 F15熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1315
|  |  | 226 | 1316 | 2号整流器 F16熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1316
|  |  | 227 | 1317 | 2号整流器 F17熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1317
|  |  | 228 | 1318 | 2号整流器 F18熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1318
|  |  | 229 | 1319 | 2号整流器 F19熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1319
|  |  | 230 | 1320 | 2号整流器 F20熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1320
|  |  | 231 | 1321 | 2号整流器 F21熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1321
|  |  | 232 | 1322 | 2号整流器 F22熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1322
|  |  | 233 | 1323 | 2号整流器 F23熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1323
|  |  | 234 | 1324 | 2号整流器 F24熔断 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1324
|  |  | 235 | 1325 | 2号整流器 压敏电阻损坏跳闸 | 复归 | 动作 | 一类 |  | 1325
|  |  | 236 | 1326 | 2号整流器 柜门打开报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1326
|  |  | 237 | 1327 | 2号整流器 整流管过热报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1327
|  |  | 238 | 1328 | 2号整流器 整流管超温跳闸 | 复归 | 动作 | 一类 |  | 1328
|  |  | 239 | 1329 | 2号整流器 母排过热报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1329
|  |  | 240 | 1330 | 2号整流器 母排超温跳闸 | 复归 | 动作 | 一类 |  | 1330
|  |  | 241 | 1331 | 2号整流器 同桥1个快熔熔断报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1331
|  |  | 242 | 1332 | 2号整流器 同桥2个快熔熔断跳闸 | 复归 | 动作 | 一类 |  | 1332
|  |  | 243 | 1333 | 1号变压器温控仪 风机运行状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1333
|  |  | 244 | 1334 | 1号变压器温控仪 绕组超温报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1334
|  |  | 245 | 1335 | 1号变压器温控仪 绕组超温跳闸 | 复归 | 动作 | 一类 |  | 1335
|  |  | 246 | 1336 | 1号变压器温控仪 铁心超温报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1336
|  |  | 247 | 1337 | 1号变压器温控仪 风机故障 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1337
|  |  | 248 | 1338 | 1号变压器温控仪 温控装置故障 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1338
|  |  | 249 | 1339 | 备用 |  |  |  |  | 1339
|  |  | 250 | 1340 | 2号变压器温控仪 风机运行状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1340
|  |  | 251 | 1341 | 2号变压器温控仪 绕组超温报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1341
|  |  | 252 | 1342 | 2号变压器温控仪 绕组超温跳闸 | 复归 | 动作 | 一类 |  | 1342
|  |  | 253 | 1343 | 2号变压器温控仪 铁心超温报警 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1343
|  |  | 254 | 1344 | 2号变压器温控仪 风机故障 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1344
|  |  | 255 | 1345 | 2号变压器温控仪 温控装置故障 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1345
|  |  | 256 | 1346 | 备用 |  |  |  |  | 1346
|  |  | 257 | 1347 | 1号阻容 A相报警状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1347
|  |  | 258 | 1348 | 1号阻容 B相报警状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1348
|  |  | 259 | 1349 | 1号阻容 C相报警状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1349
|  |  | 260 | 1350 | 2号阻容 A相报警状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1350
|  |  | 261 | 1351 | 2号阻容 B相报警状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1351
|  |  | 262 | 1352 | 2号阻容 C相报警状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1352
|  |  | 263 | 447 | 1号整流变温控仪失电 | 复归 | 报警 | 二类 | 硬接线备用点 | 447
|  |  | 264 | 448 | 2号整流变温控仪失电 | 复归 | 报警 | 二类 | 硬接线备用点 | 448
|  |  | 265 | 1353 | 1号整流变温控仪通讯状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1353
|  |  | 266 | 1354 | 2号整流变温控仪通讯状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1354
|  |  | 267 | 1355 | 1号阻容通讯状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1355
|  |  | 268 | 1356 | 2号阻容通讯状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1356
|  |  | 269 | 1357 | 1号整流器通讯状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1357
|  |  | 270 | 1358 | 2号整流器通讯状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1358
|  |  | 271 | 1359 | 1500V直流通讯状态 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1359
|  |  | 272 | 1360 | 1#整流器辅助设备故障（MCB） | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1360
|  |  | 273 | 1361 | 2#整流器辅助设备故障（MCB） | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1361
|  |  | 274 | 1362 | 1#整流器PLC故障 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1362
|  |  | 275 | 1363 | 2#整流器PLC故障 | 复归 | 报警 | 二类 |  | 1363